## Relatório
Relatório de Qualidade de Energia - Harmônicos
Objetivo:
Analisar medições com Model 8336: Instrument serial number
Resumo por Faixa de Carga
Faixa (kW) | Medições | Duração (min) | I_fund médio (A) | V_fund médio (V) | THD_V médio (%) | THD_I médio (%) | TDD médio (%) | Top 3 Harm I (%) | Top 3 Harm V (%)
0–498 kW | 0 | 0 | [5 empty] | H2 (nan%); H3 (nan%); H4 (nan%) | H2 (nan%); H3 (nan%); H4 (nan%)
498–997 kW | 31 | 62 | 753.5 | 399.07 | 2.31 | 1.8 | 0.47 | H7 (1.45%); H5 (0.96%); H23 (0.20%) | H5 (1.91%); H7 (1.19%); H13 (0.20%)
997–1495 kW | 31 | 62 | 1494.55 | 398.47 | 1.78 | 1.35 | 0.69 | H7 (1.03%); H5 (0.75%); H23 (0.20%) | H5 (1.48%); H7 (0.91%); H23 (0.29%)
1495–1994 kW | 57 | 114 | 2570.68 | 396.99 | 1.33 | 0.87 | 0.75 | H7 (0.59%); H5 (0.56%); H23 (0.24%) | H5 (1.08%); H7 (0.73%); H11 (0.16%)
Comparação com IEEE 519-2014
Métrica | Valor médio | Limite IEEE 519 | Conforme?
THD_V (%) | 1.7 | ≤ 8 % | Sim
TDD (%) | 0.66 | ≤ 5 % | Sim
Tabela Resumida: THD_V e THD_I por Faixa
Faixa | 0–498 kW | 498–997 kW | 997–1495 kW | 1495–1994 kW
THD_V médio (%) |  | 2.31 | 1.78 | 1.33
THD_I médio (%) |  | 1.8 | 1.35 | 0.87
Conclusão:
- Todos os níveis de carga apresentaram THD_V e TDD dentro dos limites IEEE 519-2014.

## Config Info
Config Info
Model 8336 | Instrument serial number | 222794WKH 8074 | Hardware Rev 2.1:2.1 | Firmware 5.0
Date Started | Time Started | Date Ended | Time Ended
22/04/2025 | 16:10:00 | 22/04/2025 | 20:12:00
Electrical hook-up | 3-P 5-W 3V
Probes | A1 = A193 AmpFlex (6500 A) A2 = A193 AmpFlex (6500 A) A3 = A193 AmpFlex (6500 A) AN = No current sensor
Reactive values (var) Q or N calculation | Q. Separated (Without Harmonics)
Phase Harmonic Ratios | Fundamental Value as reference (%f)
Long-Term Flicker (Plt) | Sliding Window
Transformer Factor K | q = 1,7 e = 0,10
Current ratio | 1:1
Voltage ratio phase to neutral | 1:1
Aggregation | 2 min
Recorded measurements Vφ-φ | CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Recorded measurements Vφ-N | CF, Pst, Plt, RMS, THDr, THDf, unb (u2), DC, pk+, pk-
Recorded measurements A | CF, FHL, RMS, THDr, THDf, unb (u2), FK, DC, pk+, pk-
Recorded measurements other | Cos φ (DPF), Hz, PF, Tan φ, S (VA), Q (var), P (W), P DC (W), D (var)
Recorded harmonics Vφ-N | 0 - 50
Recorded harmonics A | 0 - 50
Recorded harmonics S (VA) | 0 - 50

## Recording
Recording
Date: | Time: | V1-2 rms 1/2 cycle MIN | V1-2 rms | V1-2 rms 1/2 cycle MAX | V2-3 rms 1/2 cycle MIN | V2-3 rms | V2-3 rms 1/2 cycle MAX | V3-1 rms 1/2 cycle MIN | V3-1 rms | V3-1 rms 1/2 cycle MAX | V1-N rms 1/2 cycle MIN | V1-N rms | V1-N rms 1/2 cycle MAX | V2-N rms 1/2 cycle MIN | V2-N rms | V2-N rms 1/2 cycle MAX | V3-N rms 1/2 cycle MIN | V3-N rms | V3-N rms 1/2 cycle MAX | VN-G rms 1/2 cycle MIN | VN-G rms | VN-G rms 1/2 cycle MAX | A1 rms 1/2 cycle MIN | A1 rms | A1 rms 1/2 cycle MAX | A2 rms 1/2 cycle MIN | A2 rms | A2 rms 1/2 cycle MAX | A3 rms 1/2 cycle MIN | A3 rms | A3 rms 1/2 cycle MAX | AN rms 1/2 cycle MIN | AN rms | AN rms 1/2 cycle MAX | V1-2 DC | V2-3 DC | V3-1 DC | V1-N DC | V2-N DC | V3-N DC | VN-G DC | A1 DC | A2 DC | A3 DC | AN DC | V1-2 CF | V2-3 CF | V3-1 CF | V1-N CF | V2-N CF | V3-N CF | VN-G CF | A1 CF | A2 CF | A3 CF | AN CF | Hz | Vφ-N unb (u2) | Aunb (u2) | Vφ-φ unb (IEEE 112) | Vφ-N unb (IEEE 112) | Aunb (IEEE 112) | Pst1 | Pst2 | Pst3 | Plt1 | Plt2 | Plt3 | FHL1 | FHL2 | FHL3 | FK1 | FK2 | FK3 | V1-2 pk+ | V2-3 pk+ | V3-1 pk+ | V1-N pk+ | V2-N pk+ | V3-N pk+ | VN-G pk+ | A1 pk+ | A2 pk+ | A3 pk+ | AN pk+ | V1-2 pk- | V2-3 pk- | V3-1 pk- | V1-N pk- | V2-N pk- | V3-N pk- | VN-G pk- | A1 pk- | A2 pk- | A3 pk- | AN pk- | P1 (W) | P2 (W) | P3 (W) | PT (W) | P1 DC (W) | P2 DC (W) | P3 DC (W) | PT DC (W) | Q1 (var) | Q2 (var) | Q3 (var) | QT (var) | S1 (VA) | S2 (VA) | S3 (VA) | ST (VA) | D1 (var) | D2 (var) | D3 (var) | DT (var) | PF1 | PF2 | PF3 | PFT | Cos φ1 (DPF) | Cos φ2 (DPF) | Cos φ3 (DPF) | Cos φT (DPF) | Tan φ1 | Tan φ2 | Tan φ3 | Tan φT | V1-N THDr | V2-N THDr | V3-N THDr | VN-G THDr | V1-2 THDr | V2-3 THDr | V3-1 THDr | A1 THDr | A2 THDr | A3 THDr | AN THDr | V1-N THDf | V2-N THDf | V3-N THDf | V1-2 THDf | V2-3 THDf | V3-1 THDf | A1 THDf | A2 THDf | A3 THDf
|  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | V | V | V | V | V | V | V | A | A | A | A | [11 empty] | Hz | % | % | % | % | % | [12 empty] | V | V | V | V | V | V | V | A | A | A | A | V | V | V | V | V | V | V | A | A | A | A | W | W | W | W | W | W | W | W | var | var | var | var | VA | VA | VA | VA | var | var | var | var | [12 empty] | % r | % r | % r | % r | % r | % r | % r | % r | % r | % r | % r | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f
22/04/2025 | 16:10:00 | 394.2 | 396.2 | 398.2 | 395.1 | 397.3 | 399.5 | 392.9 | 395 | 397.2 | 226 | 227.2 | 228.5 | 229.6 | 230.8 | 232.1 | 226.6 | 228.1 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 2875.5 | 2891.2 | 2914.5 | 2898.5 | 2915.5 | 2938 | 2878.5 | 2894.1 | 2914 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.42 | 1.42 | 4.36 | 0.69 | 0.68 | 7.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.8 | 562.8 | 560.3 | 324 | 328.5 | 325.2 | 0.9 | 4137.2 | 4162.9 | 4138.7 | - - - | -560.6 | -562.5 | -559.9 | -323.7 | -328.1 | -324.9 | -0.8 | -4140.2 | -4162.9 | -4132.6 | - - - | 656660 | 672026 | 659113 | 1987800 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23567 | 38825 | 37334 | 99726 | 657119 | 673182 | 660212 | 1990513 | 6818 | 6845 | 7448 | 29069 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.036 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:12:00 | 394.1 | 396.2 | 398.2 | 395.2 | 397.3 | 399.4 | 392.9 | 394.9 | 397 | 226 | 227.2 | 228.5 | 229.6 | 230.8 | 232 | 226.6 | 228 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 2875.5 | 2890.9 | 2913 | 2899 | 2915.5 | 2934 | 2877.5 | 2893.8 | 2914.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.74 | 1.59 | 2.49 | 0.69 | 0.84 | 7.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.8 | 562.2 | 560.1 | 324 | 328.5 | 325 | 0.9 | 4129.6 | 4158.4 | 4135.6 | - - - | -560.6 | -562.1 | -559.5 | -323.7 | -328.2 | -324.7 | -0.5 | -4134.1 | -4159.9 | -4126.5 | - - - | 656585 | 672035 | 658808 | 1987428 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23559 | 38792 | 37370 | 99721 | 657042 | 673191 | 659907 | 1990140 | 6726 | 7067 | 7282 | 29045 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.036 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:14:00 | 394.3 | 396.2 | 398.3 | 395.1 | 397.3 | 399.4 | 392.9 | 394.9 | 397.1 | 226 | 227.2 | 228.4 | 229.6 | 230.9 | 232.1 | 226.6 | 228 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 2876 | 2891.4 | 2910.5 | 2900 | 2916.5 | 2936 | 2879 | 2895 | 2918 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.66 | 0.87 | 0.69 | 0.9 | 7.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 561 | 562.4 | 560 | 323.9 | 328.8 | 325.1 | 0.9 | 4135.6 | 4158.4 | 4137.2 | - - - | -560.5 | -562.2 | -559.7 | -323.7 | -328.1 | -324.7 | -0.4 | -4134.1 | -4162.9 | -4129.6 | - - - | 656721 | 672293 | 659185 | 1988199 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23485 | 38659 | 37394 | 99538 | 657177 | 673439 | 660286 | 1990902 | 6803 | 6903 | 7398 | 29075 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:16:00 | 394.2 | 396.2 | 398.2 | 395.3 | 397.4 | 399.5 | 393.1 | 395 | 397.1 | 226 | 227.2 | 228.5 | 229.6 | 230.8 | 232.1 | 226.9 | 228.1 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 2876 | 2891.4 | 2908.5 | 2900 | 2916.5 | 2935 | 2879.5 | 2894.8 | 2916.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.66 | 0.87 | 0.69 | 0.9 | 7.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 562.4 | 560.3 | 324 | 328.5 | 325.2 | 0.9 | 4131.1 | 4152.3 | 4137.2 | - - - | -560.4 | -562.2 | -559.8 | -323.6 | -328.2 | -325 | -0.4 | -4126.5 | -4164.4 | -4126.5 | - - - | 656725 | 672300 | 659507 | 1988532 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23493 | 38670 | 37387 | 99550 | 657179 | 673448 | 660608 | 1991235 | 6704 | 7017 | 7399 | 29078 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:18:00 | 394.2 | 396.2 | 398.2 | 395.2 | 397.4 | 399.5 | 393 | 395 | 397.1 | 226 | 227.2 | 228.5 | 229.6 | 230.9 | 232 | 226.7 | 228.1 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 2876 | 2891.3 | 2909.5 | 2899.5 | 2916 | 2939.5 | 2879.5 | 2894.4 | 2914 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.66 | 0.87 | 0.69 | 0.9 | 7.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 561 | 562.4 | 560.2 | 323.8 | 328.4 | 325.2 | 0.9 | 4132.6 | 4158.4 | 4134.1 | - - - | -560.6 | -562.4 | -559.9 | -323.7 | -328.2 | -324.7 | -0.5 | -4128.1 | -4165.9 | -4129.6 | - - - | 656716 | 672194 | 659227 | 1988136 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23427 | 38682 | 37320 | 99428 | 657169 | 673342 | 660323 | 1990835 | 6832 | 6950 | 7321 | 29108 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:20:00 | 394.2 | 396.2 | 398.2 | 395.3 | 397.4 | 399.5 | 393 | 395 | 397.1 | 226 | 227.2 | 228.5 | 229.6 | 230.9 | 232 | 226.7 | 228.1 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 2890.1 | 2909.5 | 2898 | 2914.9 | 2937.5 | 2878 | 2893.4 | 2917.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 1.66 | 0.87 | 0.69 | 0.9 | 7.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 562.2 | 560 | 323.9 | 328.4 | 325.1 | 0.9 | 4126.5 | 4152.3 | 4140.2 | - - - | -560.4 | -562.4 | -559.9 | -323.7 | -328.1 | -324.8 | -0.4 | -4134.1 | -4164.4 | -4123.5 | - - - | 656448 | 671941 | 658966 | 1987355 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23410 | 38629 | 37250 | 99290 | 656899 | 673087 | 660060 | 1990046 | 6729 | 6953 | 7408 | 29060 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:22:00 | 394.3 | 396.2 | 398.2 | 395.2 | 397.3 | 399.4 | 392.9 | 395 | 397.1 | 226 | 227.2 | 228.5 | 229.6 | 230.9 | 232.1 | 226.8 | 228.1 | 229.5 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2890 | 2909 | 2898 | 2914.4 | 2937.5 | 2878 | 2892.7 | 2920.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.33 | 0.62 | 0.54 | 0.69 | 0.9 | 7.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 562.5 | 560 | 324 | 328.4 | 325.1 | 0.9 | 4131.1 | 4161.4 | 4123.5 | - - - | -560.4 | -562.2 | -559.9 | -323.6 | -328.1 | -324.6 | -0.4 | -4128.1 | -4158.4 | -4132.6 | - - - | 656423 | 671840 | 658785 | 1987049 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23399 | 38673 | 37264 | 99337 | 656876 | 672989 | 659878 | 1989743 | 6807 | 7005 | 7211 | 29046 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:24:00 | 394.3 | 396.2 | 398.3 | 395.4 | 397.5 | 399.6 | 393.2 | 395.2 | 397.2 | 226 | 227.2 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232 | 227 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 2890.6 | 2908 | 2898.5 | 2914.9 | 2936 | 2878 | 2893.3 | 2922.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.69 | 0.9 | 7.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.8 | 562.6 | 560.3 | 324.1 | 328.4 | 325.2 | 0.9 | 4131.1 | 4162.9 | 4128.1 | - - - | -560.4 | -562.5 | -560 | -323.6 | -328.1 | -324.9 | -0.5 | -4128.1 | -4156.9 | -4132.6 | - - - | 656557 | 671948 | 659499 | 1988004 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23428 | 38742 | 37256 | 99426 | 657009 | 673099 | 660593 | 1990701 | 6756 | 6836 | 7478 | 29091 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:26:00 | 394.3 | 396.2 | 398.3 | 395.2 | 397.5 | 399.6 | 393.1 | 395.1 | 397.2 | 226 | 227.2 | 228.5 | 229.6 | 230.9 | 232.1 | 226.7 | 228.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.7 | 2920 | 2897.5 | 2914.1 | 2944.5 | 2877.5 | 2892.4 | 2912.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.69 | 0.9 | 7.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.8 | 562.4 | 560.4 | 323.9 | 328.4 | 325.2 | 0.9 | 4128.1 | 4155.3 | 4134.1 | - - - | -560.5 | -562.5 | -560 | -323.6 | -328.2 | -324.9 | -0.4 | -4132.6 | -4158.4 | -4128.1 | - - - | 656355 | 671762 | 659071 | 1987188 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23339 | 38629 | 37183 | 99151 | 656805 | 672909 | 660160 | 1989873 | 6796 | 7017 | 7321 | 29127 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:28:00 | 394.2 | 396.2 | 398.3 | 395.5 | 397.5 | 399.6 | 393.2 | 395.2 | 397.2 | 226 | 227.2 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232 | 227 | 228.3 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.5 | 2909.5 | 2898 | 2914 | 2933 | 2877.5 | 2892.4 | 2915.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.69 | 0.9 | 7.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 562.5 | 560.3 | 323.8 | 328.4 | 325.3 | 0.8 | 4123.5 | 4158.4 | 4135.6 | - - - | -560.4 | -562.4 | -559.9 | -323.7 | -328.1 | -324.8 | -0.4 | -4134.1 | -4155.3 | -4122 | - - - | 656353 | 671743 | 659328 | 1987425 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23324 | 38640 | 37179 | 99143 | 656803 | 672889 | 660418 | 1990110 | 6831 | 6842 | 7472 | 29154 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:30:00 | 394.2 | 396.2 | 398.3 | 395.3 | 397.5 | 399.8 | 393 | 395.2 | 397.4 | 226 | 227.2 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232 | 226.7 | 228.3 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.8 | 2908.5 | 2898 | 2914.4 | 2934 | 2877.5 | 2892.7 | 2916 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.69 | 0.9 | 7.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 562.8 | 560.2 | 323.9 | 328.4 | 325.5 | 0.9 | 4129.6 | 4161.4 | 4134.1 | - - - | -560.4 | -562.6 | -560 | -323.7 | -328.1 | -325.2 | -0.4 | -4132.6 | -4156.9 | -4131.1 | - - - | 656392 | 671864 | 659432 | 1987688 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23382 | 38639 | 37257 | 99278 | 656843 | 673011 | 660525 | 1990378 | 6694 | 6988 | 7350 | 29046 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:32:00 | 394.3 | 396.3 | 398.3 | 395.8 | 397.9 | 400.1 | 393.5 | 395.5 | 397.6 | 226 | 227.2 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 227.4 | 228.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2874 | 2889.9 | 2910 | 2898.5 | 2915 | 2943 | 2878 | 2893.7 | 2913.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.68 | 0.9 | 7.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 563 | 560.7 | 323.8 | 328.5 | 325.8 | 0.9 | 4129.6 | 4172 | 4129.6 | - - - | -560.5 | -563 | -560.4 | -323.7 | -328.2 | -325.4 | -0.4 | -4134.1 | -4152.3 | -4135.6 | - - - | 656439 | 672036 | 660675 | 1989150 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23344 | 38479 | 37343 | 99166 | 656890 | 673172 | 661770 | 1991833 | 6827 | 6843 | 7371 | 29015 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:34:00 | 394.3 | 396.3 | 398.2 | 395.8 | 397.9 | 400 | 393.5 | 395.5 | 397.6 | 226 | 227.2 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 227.4 | 228.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2874 | 2889.3 | 2910 | 2897.5 | 2914.3 | 2937.5 | 2877.5 | 2892.9 | 2924.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.68 | 0.9 | 7.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.8 | 563 | 560.7 | 323.9 | 328.5 | 325.8 | 0.9 | 4128.1 | 4161.4 | 4135.6 | - - - | -560.6 | -562.9 | -560.3 | -323.7 | -328.2 | -325.5 | -0.4 | -4132.6 | -4159.9 | -4132.6 | - - - | 656298 | 671878 | 660510 | 1988686 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23347 | 38458 | 37268 | 99073 | 656747 | 673013 | 661602 | 1991363 | 6665 | 6958 | 7404 | 28965 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:36:00 | 394.2 | 396.3 | 398.3 | 395.8 | 397.9 | 400.1 | 393.4 | 395.5 | 397.6 | 226 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 227.2 | 228.7 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 2874 | 2889.2 | 2909 | 2897.5 | 2914 | 2933.5 | 2877.5 | 2892.5 | 2917 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.68 | 0.9 | 7.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.8 | 563.1 | 560.7 | 323.9 | 328.4 | 325.8 | 0.9 | 4134.1 | 4155.3 | 4137.2 | - - - | -560.4 | -563 | -560.6 | -323.7 | -328.2 | -325.5 | -0.8 | -4126.5 | -4158.4 | -4129.6 | - - - | 656292 | 671804 | 660549 | 1988645 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23325 | 38511 | 37296 | 99132 | 656741 | 672943 | 661641 | 1991326 | 6784 | 6925 | 7286 | 28991 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:38:00 | 394.3 | 396.3 | 398.2 | 395.9 | 397.9 | 400 | 393.6 | 395.5 | 397.6 | 226.1 | 227.3 | 228.5 | 229.6 | 230.9 | 232.1 | 227.4 | 228.7 | 230 | 0 | 0 | 0 | 2874 | 2889.4 | 2907 | 2897.5 | 2913.8 | 2935 | 2877.5 | 2892.2 | 2913 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.68 | 0.9 | 7.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 562.9 | 560.6 | 323.9 | 328.4 | 325.8 | 0.9 | 4125 | 4155.3 | 4135.6 | - - - | -560.5 | -562.9 | -560.2 | -323.7 | -328.1 | -325.4 | -0.4 | -4131.1 | -4155.3 | -4122 | - - - | 656334 | 671748 | 660447 | 1988529 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23356 | 38635 | 37259 | 99250 | 656784 | 672894 | 661539 | 1991217 | 6728 | 6897 | 7437 | 29070 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:40:00 | 394.4 | 396.3 | 398.3 | 395.8 | 397.9 | 400 | 393.6 | 395.5 | 397.6 | 226 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 227.4 | 228.7 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.7 | 2908.5 | 2897.5 | 2913.8 | 2935.5 | 2877 | 2892.1 | 2921 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.68 | 0.9 | 7.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 563.1 | 560.6 | 323.9 | 328.4 | 326 | 0.9 | 4131.1 | 4161.4 | 4125 | - - - | -560.5 | -563 | -560.4 | -323.7 | -328.1 | -325.4 | -0.5 | -4126.5 | -4158.4 | -4131.1 | - - - | 656411 | 671764 | 660432 | 1988607 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23338 | 38674 | 37259 | 99272 | 656861 | 672914 | 661522 | 1991296 | 6789 | 7029 | 7262 | 29115 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:42:00 | 394.3 | 396.3 | 398.3 | 395.9 | 398 | 400.1 | 393.6 | 395.6 | 397.7 | 226.1 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 227.5 | 228.7 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 2874 | 2889.8 | 2906 | 2897.5 | 2913.8 | 2931.5 | 2877 | 2892.2 | 2912.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.68 | 0.9 | 7.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 563 | 560.7 | 324 | 328.4 | 326.1 | 0.9 | 4129.6 | 4153.8 | 4129.6 | - - - | -560.4 | -563 | -560.6 | -323.7 | -328.1 | -325.4 | -0.4 | -4131.1 | -4158.4 | -4126.5 | - - - | 656447 | 671751 | 660633 | 1988831 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23345 | 38714 | 37236 | 99295 | 656896 | 672901 | 661724 | 1991521 | 6767 | 6841 | 7402 | 29075 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:44:00 | 394.2 | 396.3 | 398.3 | 395.9 | 398 | 400.1 | 393.6 | 395.6 | 397.6 | 226 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 227.5 | 228.7 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.7 | 2915 | 2897.5 | 2913.8 | 2943 | 2876.5 | 2892.1 | 2914.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.68 | 0.9 | 6.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 563.1 | 561 | 323.9 | 328.4 | 326 | 0.9 | 4138.7 | 4159.9 | 4125 | - - - | -560.5 | -563 | -560.5 | -323.7 | -328.1 | -325.5 | -0.4 | -4126.5 | -4156.9 | -4132.6 | - - - | 656417 | 671770 | 660610 | 1988798 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23324 | 38661 | 37236 | 99220 | 656866 | 672919 | 661699 | 1991484 | 6721 | 7069 | 7288 | 29112 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:46:00 | 394.2 | 396.3 | 398.3 | 395.9 | 397.9 | 400.1 | 393.6 | 395.6 | 397.6 | 226 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 227.5 | 228.7 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 2890.1 | 2911.5 | 2897.5 | 2914 | 2934 | 2877.5 | 2892.4 | 2912 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.68 | 0.9 | 6.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 562.9 | 560.6 | 323.8 | 328.4 | 325.8 | 0.9 | 4131.1 | 4161.4 | 4126.5 | - - - | -560.5 | -563.1 | -560.6 | -323.7 | -328 | -325.4 | -0.4 | -4126.5 | -4156.9 | -4131.1 | - - - | 656513 | 671809 | 660654 | 1988975 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23346 | 38747 | 37260 | 99353 | 656963 | 672960 | 661744 | 1991667 | 6813 | 6838 | 7347 | 29091 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:48:00 | 394.3 | 396.3 | 398.2 | 395.9 | 397.9 | 400 | 393.6 | 395.5 | 397.6 | 226.1 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 227.3 | 228.7 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 2874 | 2889.4 | 2909.5 | 2898 | 2913.7 | 2937 | 2877 | 2892 | 2917 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.68 | 0.9 | 6.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 563 | 560.7 | 323.9 | 328.3 | 326 | 0.9 | 4129.6 | 4165.9 | 4137.2 | - - - | -560.4 | -563 | -560.5 | -323.6 | -328.1 | -325.4 | -0.5 | -4128.1 | -4159.9 | -4138.7 | - - - | 656337 | 671730 | 660465 | 1988532 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23371 | 38667 | 37263 | 99301 | 656788 | 672878 | 661556 | 1991221 | 6694 | 6924 | 7327 | 28988 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:50:00 | 394.3 | 396.3 | 398.3 | 395.8 | 397.8 | 399.9 | 393.4 | 395.4 | 397.5 | 226 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 227.3 | 228.6 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.8 | 2908 | 2898 | 2914.7 | 2939.5 | 2878 | 2893.2 | 2925 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.68 | 0.9 | 6.93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.7 | 562.9 | 560.4 | 323.9 | 328.5 | 325.8 | 0.9 | 4134.1 | 4164.4 | 4125 | - - - | -560.5 | -562.8 | -560.3 | -323.7 | -328.1 | -325.3 | -0.4 | -4128.1 | -4152.3 | -4137.2 | - - - | 656449 | 671990 | 660403 | 1988843 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23330 | 38519 | 37315 | 99164 | 656900 | 673130 | 661497 | 1991527 | 6842 | 6937 | 7298 | 29064 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:52:00 | 394.3 | 396.3 | 398.3 | 395.6 | 397.7 | 399.9 | 393.2 | 395.3 | 397.5 | 226 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 227.1 | 228.4 | 229.9 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.6 | 2910.5 | 2898 | 2914.3 | 2937.5 | 2877.5 | 2892.9 | 2918 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.68 | 0.9 | 6.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.6 | 562.8 | 560.3 | 323.8 | 328.4 | 325.6 | 0.9 | 4132.6 | 4155.3 | 4137.2 | - - - | -560.4 | -562.7 | -560 | -323.7 | -328.1 | -325.1 | -0.4 | -4126.5 | -4162.9 | -4131.1 | - - - | 656380 | 671883 | 659831 | 1988094 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23366 | 38547 | 37233 | 99146 | 656831 | 673024 | 660923 | 1990777 | 6737 | 6953 | 7420 | 29050 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:54:00 | 394.3 | 396.3 | 398.3 | 395.7 | 397.9 | 400 | 393.3 | 395.5 | 397.6 | 226 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 227.1 | 228.6 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.4 | 2911.5 | 2897.5 | 2914 | 2942.5 | 2877 | 2892.5 | 2913.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.68 | 0.9 | 6.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.6 | 563 | 560.7 | 323.8 | 328.5 | 326 | 0.9 | 4131.1 | 4155.3 | 4128.1 | - - - | -560.4 | -563 | -560.5 | -323.7 | -328.1 | -325.4 | -0.4 | -4125 | -4156.9 | -4129.6 | - - - | 656342 | 671834 | 660399 | 1988575 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23346 | 38548 | 37310 | 99204 | 656792 | 672976 | 661492 | 1991259 | 6802 | 7012 | 7216 | 29024 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:56:00 | 394.3 | 396.3 | 398.3 | 395.4 | 397.9 | 400.1 | 393.2 | 395.5 | 397.7 | 226.1 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 226.7 | 228.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.7 | 2913.5 | 2898.5 | 2914.1 | 2931 | 2877.5 | 2892.7 | 2923 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.68 | 0.9 | 6.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.6 | 563.1 | 560.7 | 323.9 | 328.4 | 326.1 | 0.9 | 4126.5 | 4155.3 | 4135.6 | - - - | -560.4 | -563 | -560.5 | -323.6 | -328.2 | -325.5 | -0.4 | -4137.2 | -4155.3 | -4125 | - - - | 656411 | 671840 | 660392 | 1988644 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23373 | 38632 | 37274 | 99279 | 656862 | 672985 | 661485 | 1991332 | 6788 | 6888 | 7421 | 29087 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 16:58:00 | 394.3 | 396.3 | 398.3 | 396.1 | 398.1 | 400.2 | 393.6 | 395.7 | 397.8 | 226.1 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 227.5 | 228.9 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 2874 | 2889.5 | 2910.5 | 2898 | 2913.7 | 2932 | 2876.5 | 2892 | 2910.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.68 | 0.9 | 6.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.6 | 563.2 | 561.3 | 323.8 | 328.4 | 326.1 | 0.9 | 4126.5 | 4155.3 | 4132.6 | - - - | -560.5 | -563.2 | -560.8 | -323.7 | -328.1 | -325.6 | -0.4 | -4131.1 | -4156.9 | -4126.5 | - - - | 656353 | 671752 | 660983 | 1989089 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23329 | 38633 | 37286 | 99248 | 656802 | 672899 | 662074 | 1991775 | 6773 | 7007 | 7254 | 29070 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 17:00:00 | 394.3 | 396.3 | 398.2 | 395.8 | 398.2 | 400.6 | 393.5 | 395.9 | 398.1 | 226 | 227.3 | 228.5 | 229.6 | 230.9 | 232.1 | 227.4 | 229.1 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.5 | 2913.5 | 2897 | 2913.5 | 2937 | 2876.5 | 2892 | 2923 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.68 | 0.9 | 6.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.6 | 563.5 | 561.3 | 323.8 | 328.5 | 326.8 | 0.9 | 4131.1 | 4161.4 | 4134.1 | - - - | -560.4 | -563.6 | -561.1 | -323.6 | -328.1 | -326.3 | -0.4 | -4138.7 | -4156.9 | -4125 | - - - | 656374 | 671704 | 661475 | 1989553 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23315 | 38661 | 37276 | 99252 | 656823 | 672851 | 662565 | 1992239 | 6793 | 6882 | 7353 | 29083 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 17:02:00 | 394.3 | 396.3 | 398.3 | 396.5 | 398.5 | 400.6 | 394.2 | 396.1 | 398.2 | 226.1 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 228 | 229.3 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.5 | 2912 | 2897.5 | 2913.8 | 2933.5 | 2877 | 2892 | 2910.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.68 | 0.89 | 5.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.6 | 563.8 | 561.5 | 323.9 | 328.4 | 326.8 | 0.9 | 4126.5 | 4161.4 | 4131.1 | - - - | -560.3 | -563.6 | -561.1 | -323.6 | -328 | -326.2 | -0.4 | -4132.6 | -4150.8 | -4129.6 | - - - | 656368 | 671764 | 662339 | 1990470 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23309 | 38645 | 37328 | 99281 | 656816 | 672911 | 663430 | 1993157 | 6708 | 6994 | 7330 | 29087 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 17:04:00 | 394.3 | 396.3 | 398.3 | 396.5 | 398.5 | 400.7 | 394.1 | 396.1 | 398.2 | 226.1 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.1 | 229.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 2889.8 | 2919 | 2897.5 | 2913.9 | 2932 | 2877 | 2892.3 | 2912 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.68 | 0.89 | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.6 | 563.6 | 561.6 | 323.9 | 328.3 | 326.8 | 0.9 | 4120.5 | 4165.9 | 4128.1 | - - - | -560.4 | -564 | -561.3 | -323.7 | -328 | -326.3 | -0.4 | -4134.1 | -4146.2 | -4131.1 | - - - | 656437 | 671798 | 662476 | 1990711 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23317 | 38677 | 37363 | 99357 | 656887 | 672946 | 663570 | 1993402 | 6835 | 6892 | 7369 | 29157 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 17:06:00 | 394.3 | 396.3 | 398.3 | 396.5 | 398.5 | 400.6 | 394 | 396.1 | 398.2 | 226 | 227.2 | 228.4 | 229.6 | 230.9 | 232 | 228.1 | 229.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 2889.7 | 2910.5 | 2898 | 2913.9 | 2932 | 2877.5 | 2892.3 | 2916 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.68 | 0.89 | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.6 | 563.8 | 561.5 | 323.9 | 328.4 | 326.9 | 0.9 | 4126.5 | 4153.8 | 4137.2 | - - - | -560.3 | -563.8 | -561.3 | -323.6 | -328.1 | -326.3 | -0.4 | -4131.1 | -4156.9 | -4126.5 | - - - | 656384 | 671779 | 662475 | 1990638 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23370 | 38674 | 37358 | 99402 | 656834 | 672927 | 663569 | 1993330 | 6691 | 6928 | 7427 | 29075 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 17:08:00 | 394.3 | 396.3 | 398.2 | 396.5 | 398.5 | 400.6 | 394.2 | 396.1 | 398.2 | 226 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 228.1 | 229.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.7 | 2912.5 | 2897.5 | 2913.8 | 2932.5 | 2877 | 2892.2 | 2916.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.68 | 0.89 | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.6 | 563.8 | 561.4 | 323.9 | 328.4 | 326.8 | 0.9 | 4123.5 | 4156.9 | 4134.1 | - - - | -560.4 | -563.8 | -561.4 | -323.7 | -328.2 | -326.3 | -0.4 | -4134.1 | -4153.8 | -4120.5 | - - - | 656415 | 671769 | 662465 | 1990648 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23337 | 38674 | 37370 | 99381 | 656865 | 672917 | 663558 | 1993340 | 6824 | 6948 | 7300 | 29120 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 17:10:00 | 394.3 | 396.3 | 398.2 | 396.4 | 398.5 | 400.6 | 394.2 | 396.2 | 398.2 | 226 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 228.1 | 229.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2874.5 | 2889.8 | 2910 | 2897.5 | 2914.1 | 2933.5 | 2877.5 | 2892.5 | 2911.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.68 | 0.89 | 5.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.6 | 563.8 | 561.5 | 323.9 | 328.5 | 327 | 1 | 4128.1 | 4161.4 | 4132.6 | - - - | -560.4 | -563.9 | -561.3 | -323.7 | -328.1 | -326.5 | -0.5 | -4131.1 | -4152.3 | -4129.6 | - - - | 656432 | 671819 | 662593 | 1990844 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23354 | 38678 | 37374 | 99407 | 656882 | 672967 | 663689 | 1993537 | 6774 | 6912 | 7454 | 29161 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 17:12:00 | 394.3 | 396.3 | 398.2 | 396.5 | 398.5 | 400.6 | 394.2 | 396.1 | 398.1 | 226.1 | 227.3 | 228.5 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.1 | 229.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 2889.9 | 2917.5 | 2898.5 | 2914.7 | 2947 | 2878 | 2893.4 | 2915.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.67 | 0.89 | 5.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560.5 | 563.6 | 561.4 | 324 | 328.5 | 327 | 0.9 | 4129.6 | 4164.4 | 4131.1 | - - - | -560.4 | -563.9 | -561.3 | -323.7 | -328.2 | -326.4 | -0.5 | -4129.6 | -4156.9 | -4134.1 | - - - | 656432 | 672001 | 662776 | 1991209 | - - - | - - - | - - - | - - - | 23355 | 38493 | 37436 | 99284 | 656883 | 673139 | 663872 | 1993894 | 6800 | 6969 | 7296 | 29023 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.057 | 0.056 | 0.05 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7
22/04/2025 | 17:14:00 | 394.3 | 396.9 | 401.2 | 396.6 | 398.8 | 403.1 | 394.1 | 396.9 | 401.2 | 226.1 | 227.9 | 230.3 | 229.7 | 230.9 | 233.6 | 228.1 | 229.7 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 2186.5 | 2428.4 | 2907.5 | 2196.5 | 2443.7 | 2935 | 2170 | 2418.5 | 2913 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.02 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.67 | 0.89 | 4.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 565.1 | 567.6 | 565.6 | 327.5 | 331.2 | 329.9 | 0.9 | 4129.6 | 4159.9 | 4126.5 | - - - | -564.8 | -567.9 | -565.6 | -327.1 | -331.2 | -329.5 | -0.5 | -4128.1 | -4158.4 | -4129.6 | - - - | 553106 | 563306 | 554615 | 1671027 | - - - | - - - | - - - | - - - | 19707 | 34527 | 31048 | 85282 | 553490 | 564397 | 555524 | 1673412 | 5837 | 5772 | 6462 | 26126 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.061 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9
22/04/2025 | 17:16:00 | 395.3 | 397.2 | 399.2 | 396.9 | 398.9 | 400.9 | 395.2 | 397.1 | 399.1 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.5 | 229.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2186.5 | 2197.9 | 2217.5 | 2196.5 | 2208.9 | 2236.5 | 2169.5 | 2181.7 | 2206.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.67 | 0.89 | 4.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.5 | 562.5 | 327.8 | 330.7 | 330.1 | 0.8 | 3161.2 | 3164.2 | 3132.4 | - - - | -561.7 | -563.6 | -562.5 | -327 | -330.6 | -329.4 | -0.4 | -3161.2 | -3167.3 | -3130.9 | - - - | 501397 | 509065 | 500578 | 1511040 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17851 | 32397 | 27892 | 78140 | 501739 | 510119 | 501384 | 1513243 | 4905 | 4990 | 5498 | 23574 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.052 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:18:00 | 395.2 | 397.2 | 399.1 | 396.9 | 398.9 | 401 | 395.2 | 397.2 | 399.2 | 227.1 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.5 | 229.8 | 231.1 | 0 | 0 | 0 | 2186.5 | 2198.2 | 2216 | 2196.5 | 2208.9 | 2231.5 | 2170 | 2181.6 | 2203.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.67 | 0.89 | 4.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562.1 | 563.9 | 563 | 328 | 331.3 | 330.1 | 0.9 | 3161.2 | 3164.2 | 3123.3 | - - - | -561.8 | -563.9 | -562.5 | -327.7 | -330.4 | -329.7 | -0.4 | -3156.7 | -3158.2 | -3132.4 | - - - | 501475 | 509063 | 500563 | 1511101 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17796 | 32438 | 27850 | 78084 | 501816 | 510118 | 501368 | 1513302 | 4979 | 4880 | 5528 | 23654 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:20:00 | 395.3 | 397.2 | 399.1 | 396.7 | 398.8 | 400.9 | 395.1 | 397.1 | 399.1 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.3 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2187 | 2198.2 | 2221.5 | 2196 | 2208.7 | 2232.5 | 2169.5 | 2181.3 | 2202.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.67 | 0.89 | 4.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 561.9 | 563.6 | 562.6 | 327.7 | 331 | 330.1 | 0.8 | 3164.2 | 3161.2 | 3126.4 | - - - | -561.6 | -563.5 | -562.1 | -327.4 | -330.4 | -329.4 | -0.5 | -3155.2 | -3167.3 | -3132.4 | - - - | 501446 | 509007 | 500245 | 1510698 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17820 | 32477 | 27805 | 78102 | 501787 | 510066 | 501048 | 1512901 | 4887 | 4968 | 5545 | 23660 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.064 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:22:00 | 395.3 | 397.2 | 399.2 | 396.7 | 398.8 | 400.9 | 395.1 | 397 | 399.1 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.4 | 229.6 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 2187 | 2198.5 | 2223.5 | 2196.5 | 2209 | 2234.5 | 2170 | 2181.6 | 2205 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.66 | 0.89 | 4.84 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562.1 | 563.5 | 562.6 | 327.7 | 330.7 | 329.7 | 0.9 | 3162.7 | 3164.2 | 3132.4 | - - - | -561.8 | -563.5 | -562.2 | -327.1 | -330.6 | -329.2 | -0.5 | -3159.7 | -3165.8 | -3127.9 | - - - | 501534 | 509075 | 500241 | 1510850 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17827 | 32507 | 27835 | 78169 | 501875 | 510135 | 501045 | 1513055 | 4962 | 4849 | 5449 | 23597 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.064 | 0.055 | 0.052 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:24:00 | 395.3 | 397.2 | 399.2 | 396.7 | 398.8 | 400.9 | 395.1 | 397 | 399 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.4 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2187.5 | 2198.4 | 2215.5 | 2196.5 | 2209.3 | 2230 | 2170.5 | 2182 | 2201 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.66 | 0.89 | 4.76 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562.1 | 563.6 | 562.8 | 327.7 | 330.8 | 329.9 | 0.8 | 3159.7 | 3161.2 | 3132.4 | - - - | -561.7 | -563.6 | -562.4 | -327.5 | -330.5 | -329.2 | -0.5 | -3162.7 | -3162.7 | -3127.9 | - - - | 501506 | 509155 | 500348 | 1511009 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17788 | 32386 | 27795 | 77969 | 501845 | 510207 | 501150 | 1513203 | 4890 | 4855 | 5607 | 23597 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:26:00 | 395.2 | 397.2 | 399.2 | 396.7 | 398.7 | 400.8 | 395.1 | 397 | 399 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.3 | 229.6 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 2187 | 2198.7 | 2221 | 2198.5 | 2210.7 | 2238 | 2172 | 2183.9 | 2207 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.66 | 0.89 | 4.76 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.5 | 562.5 | 327.9 | 331.2 | 329.7 | 0.8 | 3162.7 | 3165.8 | 3133.9 | - - - | -561.7 | -563.5 | -562.4 | -327.2 | -331 | -329.2 | -0.5 | -3164.2 | -3159.7 | -3140 | - - - | 501565 | 509484 | 500694 | 1511743 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17844 | 32149 | 27950 | 77944 | 501907 | 510522 | 501503 | 1513933 | 4938 | 5009 | 5440 | 23394 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.056 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:28:00 | 395.3 | 397.2 | 399.2 | 396.7 | 398.7 | 400.8 | 395 | 397 | 399 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.4 | 229.6 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 2187.5 | 2198.9 | 2223 | 2198 | 2210.5 | 2236.5 | 2171.5 | 2183.6 | 2204.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.66 | 0.89 | 4.76 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562.1 | 563.6 | 562.4 | 327.7 | 331.2 | 329.8 | 0.8 | 3167.3 | 3171.8 | 3127.9 | - - - | -561.7 | -563.6 | -562.5 | -327.2 | -330.8 | -329.3 | -0.4 | -3162.7 | -3158.2 | -3137 | - - - | 501612 | 509433 | 500640 | 1511685 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17846 | 32265 | 27915 | 78026 | 501954 | 510477 | 501449 | 1513880 | 4940 | 4872 | 5563 | 23478 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:30:00 | 395.3 | 397.2 | 399.2 | 396.7 | 398.7 | 400.8 | 395.1 | 397 | 399 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.3 | 229.6 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 2187.5 | 2198.8 | 2217 | 2198 | 2210.3 | 2230.5 | 2171.5 | 2183.3 | 2208 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.66 | 0.89 | 4.76 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.5 | 562.4 | 327.9 | 331.1 | 329.9 | 0.8 | 3159.7 | 3168.8 | 3133.9 | - - - | -561.7 | -563.6 | -562.2 | -327.4 | -330.6 | -329.3 | -0.4 | -3161.2 | -3162.7 | -3130.9 | - - - | 501576 | 509402 | 500560 | 1511539 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17807 | 32227 | 27875 | 77909 | 501916 | 510445 | 501366 | 1513727 | 4925 | 5032 | 5472 | 23506 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:32:00 | 395.3 | 397.2 | 399.2 | 396.7 | 398.7 | 400.8 | 395 | 397 | 399 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.3 | 229.6 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 2187.5 | 2198.8 | 2225.5 | 2197 | 2210.1 | 2232 | 2171 | 2183.1 | 2204.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.66 | 0.89 | 4 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562.1 | 563.6 | 562.4 | 327.9 | 331.1 | 329.8 | 0.8 | 3156.7 | 3161.2 | 3133.9 | - - - | -561.7 | -563.6 | -562.4 | -327.2 | -330.6 | -329.2 | -0.4 | -3161.2 | -3162.7 | -3126.4 | - - - | 501597 | 509327 | 500501 | 1511426 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17837 | 32340 | 27899 | 78077 | 501939 | 510375 | 501308 | 1513623 | 4962 | 4790 | 5463 | 23441 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:34:00 | 395.2 | 397.2 | 399.1 | 395.8 | 398.3 | 400.7 | 394.1 | 396.6 | 398.9 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 227.1 | 229.1 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 2199 | 2223 | 2198 | 2210.4 | 2229.5 | 2171 | 2183.3 | 2205.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.66 | 0.89 | 3.34 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 561.9 | 563.4 | 562.4 | 327.8 | 331 | 329.4 | 0.8 | 3159.7 | 3162.7 | 3138.5 | - - - | -561.7 | -563.4 | -562 | -327.2 | -330.7 | -329.1 | -0.4 | -3168.8 | -3164.2 | -3129.4 | - - - | 501624 | 509381 | 499495 | 1510500 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17819 | 32289 | 27782 | 77889 | 501964 | 510428 | 500298 | 1512690 | 4931 | 5001 | 5529 | 23553 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:36:00 | 395.2 | 397.2 | 399.1 | 395.6 | 398.4 | 400.7 | 393.9 | 396.7 | 398.8 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 227 | 229.2 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 2199.2 | 2221.5 | 2197.5 | 2210.3 | 2229 | 2170.5 | 2183.2 | 2210 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.66 | 0.89 | 3.34 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.3 | 562.4 | 327.8 | 331.6 | 329.6 | 0.9 | 3155.2 | 3168.8 | 3132.4 | - - - | -561.9 | -563.4 | -562 | -327.2 | -330.8 | -329.1 | -0.5 | -3165.8 | -3161.2 | -3127.9 | - - - | 501674 | 509367 | 499734 | 1510774 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17843 | 32369 | 27835 | 78047 | 502016 | 510418 | 500539 | 1512973 | 5004 | 4879 | 5513 | 23560 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:38:00 | 395.2 | 397.2 | 399.2 | 396.6 | 398.6 | 400.6 | 394.9 | 396.8 | 398.8 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.1 | 229.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2187.5 | 2199.2 | 2222.5 | 2197.5 | 2210.3 | 2236 | 2171 | 2183.1 | 2210.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.66 | 0.89 | 3.34 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562.1 | 563.5 | 562.1 | 327.6 | 331.1 | 329.4 | 0.9 | 3156.7 | 3161.2 | 3135.4 | - - - | -561.7 | -563.4 | -562 | -327.4 | -330.7 | -328.9 | -0.4 | -3167.3 | -3162.7 | -3127.9 | - - - | 501662 | 509336 | 500105 | 1511103 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17858 | 32396 | 27848 | 78102 | 502004 | 510390 | 500911 | 1513305 | 4916 | 4963 | 5546 | 23589 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:40:00 | 395.2 | 397.2 | 399.2 | 396.5 | 398.6 | 400.5 | 394.9 | 396.8 | 398.8 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.1 | 229.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2188.5 | 2199.1 | 2216 | 2197.5 | 2209.9 | 2231.5 | 2171 | 2182.8 | 2199.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.66 | 0.89 | 3.34 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.3 | 562.2 | 327.7 | 331.3 | 329.4 | 0.8 | 3156.7 | 3168.8 | 3126.4 | - - - | -561.6 | -563.4 | -561.9 | -327.4 | -330.7 | -328.8 | -0.4 | -3161.2 | -3156.7 | -3140 | - - - | 501639 | 509254 | 499988 | 1510881 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17797 | 32357 | 27772 | 77926 | 501979 | 510306 | 500788 | 1513074 | 5002 | 5007 | 5421 | 23601 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:42:00 | 395.2 | 397.1 | 399.2 | 396.5 | 398.5 | 400.6 | 394.9 | 396.8 | 398.8 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.8 | 232 | 228 | 229.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 2199.1 | 2217.5 | 2197.5 | 2209.9 | 2232 | 2171 | 2182.9 | 2206.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.66 | 0.88 | 2.6 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.2 | 562.1 | 327.8 | 331 | 329.7 | 0.8 | 3155.2 | 3168.8 | 3135.4 | - - - | -561.7 | -563.4 | -562.1 | -327.5 | -330.7 | -329 | -0.4 | -3162.7 | -3159.7 | -3135.4 | - - - | 501623 | 509241 | 500025 | 1510890 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17844 | 32404 | 27793 | 78041 | 501965 | 510295 | 500828 | 1513088 | 4952 | 4873 | 5602 | 23603 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:44:00 | 395.1 | 397.1 | 399.2 | 396.5 | 398.6 | 400.6 | 394.9 | 396.8 | 398.8 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.1 | 229.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2187.5 | 2199.1 | 2220.5 | 2198 | 2210.2 | 2229.5 | 2171 | 2183 | 2205.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.66 | 0.88 | 1.97 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.2 | 562.2 | 327.9 | 331 | 329.5 | 0.9 | 3159.7 | 3162.7 | 3132.4 | - - - | -561.7 | -563.3 | -562 | -327.1 | -330.5 | -329.1 | -0.5 | -3162.7 | -3162.7 | -3129.4 | - - - | 501616 | 509306 | 500078 | 1511001 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17843 | 32382 | 27838 | 78063 | 501958 | 510359 | 500883 | 1513201 | 4938 | 4974 | 5526 | 23597 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:46:00 | 395.2 | 397.1 | 399.2 | 396.5 | 398.6 | 400.6 | 394.9 | 396.8 | 398.8 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.8 | 232 | 228.1 | 229.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2187 | 2199.2 | 2217.5 | 2197.5 | 2210.1 | 2229.5 | 2171 | 2182.9 | 2204.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.66 | 0.88 | 1.97 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 561.9 | 563.1 | 562.1 | 327.7 | 330.8 | 329.5 | 0.8 | 3161.2 | 3164.2 | 3132.4 | - - - | -561.6 | -563.3 | -561.8 | -327.2 | -330.6 | -328.9 | -0.4 | -3161.2 | -3164.2 | -3132.4 | - - - | 501654 | 509266 | 500068 | 1510988 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17793 | 32398 | 27784 | 77975 | 501994 | 510318 | 500870 | 1513182 | 4999 | 4825 | 5514 | 23586 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:48:00 | 395.2 | 397.1 | 399.1 | 396.5 | 398.5 | 400.6 | 394.8 | 396.8 | 398.8 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.1 | 229.3 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 2199.4 | 2217.5 | 2198 | 2210.4 | 2232 | 2171.5 | 2183.2 | 2205 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.66 | 0.88 | 1.97 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562.1 | 563.2 | 562.2 | 327.8 | 330.7 | 329.7 | 0.8 | 3161.2 | 3165.8 | 3132.4 | - - - | -561.7 | -563.3 | -561.7 | -327.1 | -330.5 | -328.9 | -0.4 | -3167.3 | -3164.2 | -3132.4 | - - - | 501680 | 509339 | 500024 | 1511044 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17841 | 32402 | 27799 | 78041 | 502022 | 510393 | 500828 | 1513243 | 4938 | 4981 | 5554 | 23629 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:50:00 | 395.2 | 397.1 | 399.2 | 396.4 | 398.5 | 400.6 | 394.7 | 396.8 | 398.8 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228 | 229.3 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2188.5 | 2199.7 | 2220 | 2198 | 2210.7 | 2235 | 2171.5 | 2183.6 | 2208 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.66 | 0.88 | 1.97 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.2 | 562.1 | 327.6 | 331.2 | 329.5 | 0.8 | 3164.2 | 3162.7 | 3140 | - - - | -561.6 | -563.4 | -561.9 | -327.4 | -330.7 | -328.9 | -0.4 | -3164.2 | -3170.3 | -3130.9 | - - - | 501750 | 509405 | 500080 | 1511235 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17801 | 32358 | 27804 | 77962 | 502090 | 510455 | 500883 | 1513428 | 5014 | 4872 | 5485 | 23571 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:52:00 | 395.3 | 397.1 | 399.1 | 396.5 | 398.6 | 400.6 | 394.9 | 396.8 | 398.8 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.8 | 232 | 228.2 | 229.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 2188.5 | 2199.5 | 2217 | 2198 | 2210.6 | 2228 | 2172 | 2183.5 | 2205.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.64 | 0.86 | 1.93 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.3 | 562.1 | 327.6 | 330.7 | 329.4 | 0.8 | 3158.2 | 3161.2 | 3140 | - - - | -561.9 | -563.4 | -561.9 | -327.2 | -330.7 | -328.8 | -0.5 | -3168.8 | -3164.2 | -3126.4 | - - - | 501705 | 509391 | 500312 | 1511408 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17864 | 32365 | 27846 | 78075 | 502047 | 510442 | 501117 | 1513607 | 4908 | 4993 | 5580 | 23595 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:54:00 | 395.2 | 397.1 | 399.2 | 396.5 | 398.6 | 400.6 | 394.9 | 396.8 | 398.9 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.8 | 232 | 228.2 | 229.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 2199.6 | 2219.5 | 2198.5 | 2210.4 | 2234 | 2172 | 2183.3 | 2208.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.64 | 0.86 | 1.91 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.4 | 562.1 | 327.8 | 331 | 329.5 | 0.8 | 3165.8 | 3164.2 | 3129.4 | - - - | -561.7 | -563.4 | -562 | -327.1 | -330.4 | -329.1 | -0.4 | -3158.2 | -3164.2 | -3130.9 | - - - | 501727 | 509339 | 500233 | 1511299 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17850 | 32410 | 27842 | 78102 | 502069 | 510393 | 501037 | 1513499 | 4981 | 4934 | 5443 | 23556 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:56:00 | 395.2 | 397.1 | 399.2 | 396.5 | 398.6 | 400.7 | 394.9 | 396.8 | 398.9 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.8 | 232 | 228.2 | 229.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 2188.5 | 2199.6 | 2222.5 | 2198 | 2210.4 | 2228.5 | 2172 | 2183.3 | 2202 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.64 | 0.86 | 1.91 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562.1 | 563.2 | 562.2 | 327.6 | 330.7 | 329.5 | 0.8 | 3165.8 | 3161.2 | 3132.4 | - - - | -561.8 | -563.4 | -561.9 | -327.4 | -330.4 | -328.9 | -0.4 | -3158.2 | -3164.2 | -3130.9 | - - - | 501714 | 509326 | 500244 | 1511283 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17823 | 32380 | 27797 | 78000 | 502055 | 510378 | 501046 | 1513479 | 4935 | 4938 | 5551 | 23600 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 17:58:00 | 395.2 | 397.1 | 399.1 | 396.5 | 398.6 | 400.6 | 394.9 | 396.8 | 398.9 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.8 | 232 | 228.2 | 229.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 2199.6 | 2222.5 | 2198.5 | 2210.5 | 2233.5 | 2172 | 2183.4 | 2201.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.64 | 0.86 | 1.91 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562.1 | 563.5 | 562.2 | 327.7 | 331.1 | 329.6 | 0.8 | 3158.2 | 3165.8 | 3133.9 | - - - | -561.7 | -563.5 | -562.2 | -327.2 | -330.4 | -328.9 | -0.4 | -3167.3 | -3161.2 | -3129.4 | - - - | 501717 | 509364 | 500242 | 1511323 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17847 | 32382 | 27854 | 78083 | 502060 | 510417 | 501046 | 1513523 | 4986 | 5045 | 5471 | 23631 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 18:00:00 | 395 | 397.1 | 399.1 | 396.5 | 398.6 | 400.6 | 394.9 | 396.9 | 398.8 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.8 | 232 | 228.2 | 229.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 2199.5 | 2218 | 2198.5 | 2210.5 | 2231.5 | 2171.5 | 2183.2 | 2205.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.64 | 0.86 | 1.91 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.2 | 562.2 | 327.8 | 331 | 329.5 | 0.8 | 3159.7 | 3164.2 | 3135.4 | - - - | -561.6 | -563.3 | -561.8 | -327.1 | -330.5 | -328.9 | -0.4 | -3161.2 | -3162.7 | -3129.4 | - - - | 501701 | 509322 | 500230 | 1511253 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17819 | 32418 | 27847 | 78084 | 502042 | 510376 | 501035 | 1513453 | 4979 | 4851 | 5538 | 23612 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 18:02:00 | 395.2 | 397.1 | 399.1 | 396.5 | 398.6 | 400.7 | 394.9 | 396.8 | 399 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.9 | 232 | 228.2 | 229.5 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 2188 | 2199.5 | 2226 | 2197.5 | 2210.4 | 2230 | 2172 | 2183.2 | 2204 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.39 | 0.77 | 1.11 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.1 | 562.2 | 327.6 | 331 | 329.5 | 0.8 | 3162.7 | 3161.2 | 3129.4 | - - - | -561.6 | -563.4 | -561.9 | -327.1 | -330.6 | -328.9 | -0.6 | -3158.2 | -3162.7 | -3132.4 | - - - | 501672 | 509334 | 500249 | 1511255 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17814 | 32355 | 27822 | 77991 | 502012 | 510385 | 501052 | 1513450 | 4926 | 4994 | 5475 | 23571 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 18:04:00 | 395.2 | 397.1 | 399.1 | 396.5 | 398.6 | 400.6 | 394.9 | 396.9 | 398.8 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.8 | 232 | 228.2 | 229.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 2187.5 | 2199.9 | 2225 | 2198.5 | 2210.6 | 2235 | 2171.5 | 2183.5 | 2207.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.74 | 0.41 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562 | 563.2 | 562.5 | 327.7 | 331 | 329.5 | 0.8 | 3171.8 | 3162.7 | 3133.9 | - - - | -561.7 | -563.3 | -561.9 | -327.2 | -330.4 | -328.8 | -0.3 | -3158.2 | -3170.3 | -3130.9 | - - - | 501771 | 509366 | 500296 | 1511433 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17836 | 32444 | 27844 | 78123 | 502113 | 510421 | 501101 | 1513636 | 5015 | 4825 | 5529 | 23614 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 18:06:00 | 395.2 | 397.1 | 399.1 | 396.5 | 398.6 | 400.6 | 394.9 | 396.8 | 398.9 | 227 | 228.2 | 229.4 | 229.7 | 230.8 | 232 | 228.2 | 229.4 | 230.7 | 0 | 0 | 0 | 2188.5 | 2199.6 | 2218.5 | 2198 | 2210.5 | 2231.5 | 2171 | 2183.3 | 2205.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | - - - | 50.01 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.74 | 0.41 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 561.9 | 563.2 | 562.2 | 327.7 | 330.7 | 329.3 | 0.8 | 3161.2 | 3164.2 | 3133.9 | - - - | -561.7 | -563.4 | -561.8 | -327.1 | -330.3 | -329 | -0.3 | -3161.2 | -3165.8 | -3132.4 | - - - | 501687 | 509330 | 500250 | 1511267 | - - - | - - - | - - - | - - - | 17841 | 32369 | 27815 | 78025 | 502028 | 510382 | 501053 | 1513464 | 4895 | 5013 | 5520 | 23579 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.035 | 0.063 | 0.055 | 0.051 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1
22/04/2025 | 18:08:00 | 395.2 | 397.3 | 401.7 | 396.6 | 398.8 | 403.2 | 394.9 | 397.2 | 402.2 | 226.9 | 228.4 | 231.3 | 229.7 | 230.9 | 233.4 | 228.2 | 229.7 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 1492.5 | 2059.9 | 2218.5 | 1492 | 2068.5 | 2234 | 1460 | 2040.3 | 2210.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.41 | 1.4 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | - - - | 50.03 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.74 | 0.41 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 564.9 | 565.8 | 565.6 | 332.2 | 334.2 | 333.9 | 0.8 | 3161.2 | 3170.3 | 3129.4 | - - - | -564.5 | -566.1 | -565.3 | -331.9 | -333.8 | -333.1 | -0.4 | -3161.2 | -3158.2 | -3133.9 | - - - | 470152 | 476578 | 467868 | 1414598 | - - - | - - - | - - - | - - - | 16930 | 31334 | 26311 | 74575 | 470488 | 477642 | 468644 | 1416775 | 5142 | 5046 | 5547 | 23812 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.035 | 0.066 | 0.056 | 0.053 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1
22/04/2025 | 18:10:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.4 | 399.4 | 401.4 | 396.3 | 398.2 | 400.2 | 228 | 229.2 | 230.3 | 229.8 | 230.9 | 232 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 1490.8 | 1519.5 | 1478 | 1490.7 | 1519 | 1445 | 1458 | 1490 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.74 | 0.41 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 560.1 | 560.7 | 560.6 | 332.8 | 334 | 334 | 0.6 | 2186.8 | 2173.1 | 2136.8 | - - - | -559.8 | -560.7 | -560.5 | -332.2 | -333.9 | -333.2 | -0.3 | -2182.2 | -2176.2 | -2130.7 | - - - | 341438 | 343131 | 335203 | 1019772 | - - - | - - - | - - - | - - - | 13198 | 26936 | 20027 | 60161 | 341716 | 344210 | 335829 | 1021755 | 3982 | 3985 | 4318 | 20694 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.038 | 0.078 | 0.059 | 0.059 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:12:00 | 393.1 | 398.1 | 402.9 | 394.6 | 399.5 | 404.4 | 393.2 | 398.2 | 403 | 226.2 | 229.1 | 232 | 228 | 230.9 | 233.7 | 227.3 | 230.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 1351 | 1478.4 | 1504 | 1348 | 1478.7 | 1507 | 1326.5 | 1455.9 | 1488.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.44 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.38 | 0.33 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 563.2 | 563.8 | 563.3 | 335.1 | 337.2 | 336.6 | 0.6 | 2167.1 | 2156.5 | 2135.3 | - - - | -562.8 | -564 | -563 | -334.9 | -336.9 | -336 | -0.3 | -2167.1 | -2153.4 | -2133.7 | - - - | 338491 | 340558 | 334685 | 1013735 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14125 | 25453 | 19812 | 59390 | 338829 | 341553 | 335317 | 1015699 | 4592 | 4575 | 4928 | 20074 | 0.998 | 0.996 | 0.997 | 0.997 | 0.998 | 0.996 | 0.997 | 0.998 | 0.041 | 0.074 | 0.059 | 0.058 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:14:00 | 396.3 | 398.1 | 400.1 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.1 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.9 | 231 | 232.1 | 228.9 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473.5 | 1480.9 | 1502 | 1473.5 | 1481.6 | 1503 | 1459 | 1467.1 | 1485.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.8 | 560.1 | 332.3 | 334.4 | 333.7 | 0.5 | 2156.5 | 2150.4 | 2130.7 | - - - | -559.5 | -561 | -560.1 | -331.9 | -333.9 | -333.2 | -0.3 | -2159.5 | -2144.4 | -2130.7 | - - - | 338976 | 341406 | 337245 | 1017627 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14902 | 24346 | 19670 | 58918 | 339325 | 342293 | 337844 | 1019461 | 3809 | 3620 | 4192 | 16282 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:16:00 | 396.3 | 398.1 | 400.1 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.9 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.5 | 1504 | 1473.5 | 1481.4 | 1505 | 1458 | 1466.7 | 1490 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.6 | 560.2 | 332.5 | 334.4 | 333.8 | 0.5 | 2159.5 | 2150.4 | 2135.3 | - - - | -559.4 | -560.8 | -560 | -331.8 | -333.9 | -333.3 | -0.2 | -2161 | -2153.4 | -2130.7 | - - - | 338897 | 341355 | 337217 | 1017469 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14960 | 24403 | 19763 | 59126 | 339249 | 342246 | 337821 | 1019316 | 3820 | 3684 | 4120 | 16277 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:18:00 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1472.5 | 1480.3 | 1497.5 | 1473 | 1481.2 | 1500 | 1458.5 | 1466.8 | 1489.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.7 | 560.3 | 332.4 | 334.5 | 333.9 | 0.6 | 2155 | 2145.9 | 2133.7 | - - - | -559.5 | -561.4 | -560.1 | -332 | -333.9 | -333.3 | -0.6 | -2155 | -2147.4 | -2129.2 | - - - | 338850 | 341315 | 337229 | 1017394 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14954 | 24360 | 19747 | 59061 | 339201 | 342202 | 337833 | 1019236 | 3826 | 3609 | 4158 | 16227 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:20:00 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1472.5 | 1480.3 | 1504 | 1473.5 | 1481.2 | 1504.5 | 1458.5 | 1466.6 | 1490.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.7 | 560.1 | 332.5 | 334.5 | 333.9 | 0.6 | 2162.5 | 2150.4 | 2127.7 | - - - | -559.4 | -560.8 | -560 | -331.8 | -334 | -333.1 | -0.3 | -2153.4 | -2151.9 | -2136.8 | - - - | 338830 | 341319 | 337195 | 1017343 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14963 | 24371 | 19769 | 59103 | 339182 | 342208 | 337799 | 1019189 | 3807 | 3705 | 4124 | 16256 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:22:00 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 397.6 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.4 | 1502 | 1473 | 1481.2 | 1501 | 1458.5 | 1466.6 | 1484.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.7 | 560.3 | 332.2 | 334.2 | 333.7 | 0.8 | 2158 | 2147.4 | 2138.3 | - - - | -559.4 | -561 | -560.1 | -331.7 | -333.8 | -333.1 | -0.3 | -2159.5 | -2148.9 | -2127.7 | - - - | 338857 | 341287 | 337189 | 1017333 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14982 | 24433 | 19774 | 59189 | 339210 | 342180 | 337795 | 1019184 | 3876 | 3596 | 4179 | 16310 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:24:00 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 397.5 | 399.5 | 401.6 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229.1 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.3 | 1498 | 1473 | 1481.1 | 1499 | 1458.5 | 1466.5 | 1484.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 560.1 | 560.8 | 560.2 | 332.5 | 334.5 | 333.8 | 0.8 | 2155 | 2151.9 | 2124.6 | - - - | -559.5 | -561.1 | -560 | -331.9 | -334.2 | -333.4 | -0.4 | -2153.4 | -2141.3 | -2130.7 | - - - | 338829 | 341281 | 337161 | 1017272 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14974 | 24407 | 19744 | 59125 | 339181 | 342173 | 337765 | 1019119 | 3795 | 3704 | 4192 | 16318 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:26:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.2 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1472.5 | 1480.3 | 1497.5 | 1473 | 1481 | 1505 | 1458.5 | 1466.4 | 1485.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.8 | 560.4 | 332.3 | 334.4 | 333.8 | 0.8 | 2153.4 | 2151.9 | 2130.7 | - - - | -559.4 | -561 | -560.1 | -331.7 | -333.9 | -333.3 | -0.3 | -2161 | -2141.3 | -2126.2 | - - - | 338838 | 341260 | 337135 | 1017233 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14948 | 24415 | 19750 | 59113 | 339190 | 342151 | 337738 | 1019079 | 3856 | 3605 | 4124 | 16273 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:28:00 | 396.3 | 398.1 | 400.1 | 397.6 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1472.5 | 1480.3 | 1503 | 1473 | 1481.1 | 1502 | 1458 | 1466.5 | 1486 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 561 | 560.3 | 332.6 | 334.3 | 333.9 | 0.8 | 2161 | 2150.4 | 2132.2 | - - - | -559.5 | -561.1 | -560 | -331.9 | -334 | -333.5 | -0.3 | -2159.5 | -2147.4 | -2130.7 | - - - | 338827 | 341275 | 337150 | 1017252 | - - - | - - - | - - - | - - - | 15000 | 24443 | 19787 | 59231 | 339180 | 342170 | 337757 | 1019106 | 3809 | 3692 | 4186 | 16324 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:30:00 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 397.6 | 399.5 | 401.5 | 396.3 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.9 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1472.5 | 1480.3 | 1500 | 1473.5 | 1481.2 | 1507 | 1458.5 | 1466.5 | 1485.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.7 | 560.7 | 560.3 | 332.6 | 334.3 | 333.8 | 0.8 | 2155 | 2155 | 2129.2 | - - - | -559.4 | -560.8 | -560.1 | -331.8 | -333.9 | -333.2 | -0.3 | -2158 | -2142.8 | -2130.7 | - - - | 338843 | 341289 | 337147 | 1017280 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14956 | 24417 | 19782 | 59156 | 339195 | 342181 | 337752 | 1019128 | 3867 | 3649 | 4098 | 16286 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:32:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1472.5 | 1480.2 | 1501 | 1473 | 1481 | 1503.5 | 1458.5 | 1466.4 | 1484.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.8 | 560.2 | 332.3 | 334.5 | 333.8 | 0.6 | 2158 | 2144.4 | 2130.7 | - - - | -559.4 | -560.8 | -560.1 | -331.9 | -334.2 | -333.2 | -0.3 | -2156.5 | -2147.4 | -2127.7 | - - - | 338805 | 341236 | 337129 | 1017171 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14969 | 24412 | 19736 | 59116 | 339157 | 342128 | 337733 | 1019018 | 3807 | 3633 | 4221 | 16311 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:34:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229.1 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.5 | 1499 | 1473 | 1481.2 | 1506 | 1458 | 1466.6 | 1488 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.7 | 560.2 | 332.5 | 334.4 | 333.7 | 0.6 | 2156.5 | 2153.4 | 2129.2 | - - - | -559.5 | -560.8 | -560 | -331.7 | -333.8 | -333.3 | -0.6 | -2158 | -2145.9 | -2133.7 | - - - | 338863 | 341298 | 337159 | 1017320 | - - - | - - - | - - - | - - - | 15004 | 24454 | 19815 | 59273 | 339217 | 342193 | 337766 | 1019176 | 3858 | 3714 | 4081 | 16302 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:36:00 | 396.1 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1472.5 | 1480.2 | 1503 | 1472.5 | 1480.9 | 1499.5 | 1458 | 1466.2 | 1485.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.8 | 560.2 | 332.5 | 334.4 | 333.7 | 0.6 | 2153.4 | 2151.9 | 2130.7 | - - - | -559.5 | -560.7 | -560.2 | -331.8 | -334.2 | -333.2 | -0.3 | -2162.5 | -2141.3 | -2126.2 | - - - | 338803 | 341213 | 337090 | 1017106 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14943 | 24424 | 19718 | 59086 | 339154 | 342105 | 337693 | 1018953 | 3823 | 3611 | 4213 | 16337 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:38:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.6 | 399.5 | 401.4 | 396.1 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473.5 | 1480.5 | 1502 | 1473 | 1481.1 | 1500 | 1458 | 1466.4 | 1484.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.8 | 560.3 | 332.5 | 334.4 | 333.8 | 0.8 | 2156.5 | 2148.9 | 2129.2 | - - - | -559.5 | -560.8 | -560.1 | -332 | -333.8 | -333.2 | -0.3 | -2155 | -2145.9 | -2133.7 | - - - | 338854 | 341275 | 337123 | 1017251 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14964 | 24434 | 19756 | 59154 | 339205 | 342169 | 337726 | 1019100 | 3815 | 3738 | 4094 | 16315 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:40:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.6 | 399.5 | 401.4 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.5 | 1502.5 | 1473.5 | 1481.1 | 1500.5 | 1458.5 | 1466.5 | 1489.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.8 | 560.3 | 332.5 | 334.4 | 333.8 | 0.8 | 2155 | 2147.4 | 2136.8 | - - - | -559.4 | -560.8 | -559.9 | -331.9 | -333.8 | -333.4 | -0.3 | -2164.1 | -2147.4 | -2129.2 | - - - | 338860 | 341257 | 337141 | 1017258 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14993 | 24477 | 19782 | 59252 | 339214 | 342153 | 337746 | 1019113 | 3855 | 3612 | 4135 | 16302 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:42:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.6 | 399.5 | 401.4 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 230.9 | 232.1 | 229 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.5 | 1500.5 | 1473.5 | 1481.2 | 1501.5 | 1458 | 1466.5 | 1489.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.7 | 560.4 | 332.3 | 334.4 | 333.8 | 0.8 | 2158 | 2150.4 | 2133.7 | - - - | -559.5 | -560.8 | -560.2 | -332 | -333.8 | -333.3 | -0.4 | -2158 | -2148.9 | -2135.3 | - - - | 338850 | 341292 | 337147 | 1017289 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14976 | 24443 | 19774 | 59194 | 339202 | 342186 | 337752 | 1019140 | 3807 | 3687 | 4102 | 16278 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:44:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.2 | 229.8 | 230.9 | 232.1 | 229 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.5 | 1501.5 | 1473 | 1481.2 | 1505 | 1458.5 | 1466.5 | 1485.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.8 | 560.1 | 332.4 | 334.4 | 333.8 | 0.8 | 2161 | 2144.4 | 2130.7 | - - - | -559.5 | -560.7 | -560.1 | -331.9 | -333.9 | -333.2 | -0.3 | -2155 | -2151.9 | -2129.2 | - - - | 338868 | 341273 | 337134 | 1017275 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14952 | 24446 | 19756 | 59154 | 339220 | 342167 | 337738 | 1019125 | 3873 | 3657 | 4127 | 16346 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:46:00 | 396.1 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.2 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.6 | 1503.5 | 1473 | 1481.1 | 1499 | 1458 | 1466.3 | 1490.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.7 | 560.2 | 332.3 | 334.6 | 333.9 | 0.8 | 2158 | 2145.9 | 2136.8 | - - - | -559.4 | -560.7 | -560 | -331.9 | -333.9 | -333.4 | -0.3 | -2159.5 | -2151.9 | -2130.7 | - - - | 338883 | 341239 | 337098 | 1017220 | - - - | - - - | - - - | - - - | 15010 | 24533 | 19754 | 59297 | 339236 | 342141 | 337702 | 1019079 | 3783 | 3716 | 4160 | 16373 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.072 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:48:00 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 227.9 | 229.1 | 230.2 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.6 | 1503 | 1473 | 1480.9 | 1500 | 1458 | 1466 | 1490 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.8 | 560.3 | 332.4 | 334.5 | 333.6 | 0.8 | 2159.5 | 2147.4 | 2129.2 | - - - | -559.7 | -560.8 | -560.1 | -331.8 | -333.8 | -333.4 | -0.3 | -2155 | -2147.4 | -2130.7 | - - - | 338877 | 341191 | 337033 | 1017101 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14957 | 24527 | 19714 | 59198 | 339229 | 342090 | 337634 | 1018954 | 3845 | 3613 | 4125 | 16364 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.072 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:50:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.2 | 229.8 | 230.9 | 232.1 | 229 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.5 | 1500 | 1473 | 1480.9 | 1505 | 1458 | 1466.1 | 1487.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.8 | 560.8 | 560.1 | 332.4 | 334.4 | 333.8 | 0.8 | 2164.1 | 2150.4 | 2130.7 | - - - | -559.4 | -560.8 | -560.1 | -331.7 | -333.9 | -333.2 | -0.3 | -2158 | -2144.4 | -2133.7 | - - - | 338854 | 341191 | 337042 | 1017087 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14971 | 24530 | 19718 | 59219 | 339206 | 342091 | 337645 | 1018942 | 3828 | 3663 | 4188 | 16423 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.072 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:52:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.4 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.2 | 229.8 | 230.9 | 232.1 | 229 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.7 | 1499.5 | 1473 | 1481 | 1505 | 1458.5 | 1466.1 | 1488 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 561 | 560.1 | 332.4 | 334.5 | 333.8 | 0.8 | 2158 | 2153.4 | 2126.2 | - - - | -559.4 | -560.7 | -560.1 | -331.9 | -334 | -333.2 | -0.3 | -2156.5 | -2144.4 | -2132.2 | - - - | 338886 | 341219 | 337047 | 1017151 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14985 | 24549 | 19750 | 59284 | 339239 | 342120 | 337650 | 1019009 | 3857 | 3673 | 4122 | 16402 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.072 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:54:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.3 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400.1 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 230.9 | 232.1 | 229 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.6 | 1501 | 1473.5 | 1481.6 | 1504 | 1458.5 | 1467 | 1486.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.8 | 560.7 | 560 | 332.5 | 334.5 | 333.8 | 0.8 | 2158 | 2148.9 | 2130.7 | - - - | -559.5 | -560.7 | -559.9 | -331.6 | -333.8 | -333.2 | -0.3 | -2159.5 | -2147.4 | -2133.7 | - - - | 338868 | 341359 | 337251 | 1017478 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14978 | 24383 | 19781 | 59142 | 339221 | 342248 | 337856 | 1019325 | 3811 | 3615 | 4151 | 16213 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:56:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.2 | 229.8 | 231 | 232.1 | 229.1 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473.5 | 1480.6 | 1504.5 | 1473.5 | 1481.5 | 1502 | 1459 | 1466.8 | 1486.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 561 | 560.3 | 332.3 | 334.2 | 334 | 0.6 | 2158 | 2151.9 | 2130.7 | - - - | -559.5 | -560.8 | -560.2 | -331.7 | -333.9 | -333.3 | -0.3 | -2162.5 | -2144.4 | -2136.8 | - - - | 338879 | 341343 | 337199 | 1017420 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14990 | 24422 | 19788 | 59200 | 339232 | 342236 | 337805 | 1019272 | 3840 | 3709 | 4135 | 16309 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 18:58:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.3 | 229.8 | 230.9 | 232.1 | 229 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.5 | 1499.5 | 1473.5 | 1481.3 | 1506 | 1458 | 1466.6 | 1485 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.8 | 560.7 | 560.2 | 332.5 | 334.4 | 333.6 | 0.6 | 2156.5 | 2151.9 | 2127.7 | - - - | -559.5 | -560.7 | -559.9 | -332 | -333.9 | -333.3 | -0.3 | -2156.5 | -2142.8 | -2132.2 | - - - | 338856 | 341283 | 337156 | 1017295 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14985 | 24450 | 19773 | 59208 | 339209 | 342176 | 337761 | 1019146 | 3821 | 3571 | 4153 | 16247 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 19:00:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.4 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229 | 230.2 | 229.8 | 230.9 | 232.1 | 229 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.4 | 1503 | 1473.5 | 1481 | 1500.5 | 1458.5 | 1466.3 | 1485.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.8 | 560.6 | 560.2 | 332.4 | 334.4 | 333.8 | 0.8 | 2155 | 2148.9 | 2129.2 | - - - | -559.4 | -560.8 | -560 | -331.7 | -333.9 | -333.3 | -0.3 | -2159.5 | -2142.8 | -2130.7 | - - - | 338816 | 341224 | 337074 | 1017114 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14975 | 24445 | 19736 | 59157 | 339168 | 342119 | 337676 | 1018964 | 3783 | 3726 | 4134 | 16316 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.071 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 19:02:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229.1 | 230.2 | 229.8 | 230.9 | 232.1 | 229 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.5 | 1499 | 1472.5 | 1480.9 | 1502 | 1458 | 1466 | 1488.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 561 | 560.2 | 332.3 | 334.4 | 333.9 | 0.6 | 2158 | 2147.4 | 2132.2 | - - - | -559.5 | -560.7 | -560.4 | -331.8 | -333.8 | -333.4 | -0.3 | -2164.1 | -2147.4 | -2130.7 | - - - | 338852 | 341165 | 337006 | 1017023 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14990 | 24560 | 19758 | 59308 | 339205 | 342068 | 337610 | 1018883 | 3869 | 3625 | 4130 | 16390 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.072 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 19:04:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.4 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229 | 230.2 | 229.8 | 230.9 | 232.1 | 229 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.5 | 1498 | 1473 | 1480.8 | 1503.5 | 1458 | 1466 | 1484.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.8 | 560.8 | 560.2 | 332.3 | 334.3 | 333.7 | 0.6 | 2162.5 | 2144.4 | 2127.7 | - - - | -559.4 | -560.7 | -560 | -332 | -333.8 | -333.2 | -0.3 | -2153.4 | -2151.9 | -2130.7 | - - - | 338826 | 341167 | 336998 | 1016992 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14974 | 24519 | 19715 | 59209 | 339178 | 342068 | 337600 | 1018846 | 3804 | 3688 | 4170 | 16397 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.072 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 19:06:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.5 | 401.4 | 396.2 | 398.1 | 400 | 227.9 | 229 | 230.2 | 229.8 | 230.9 | 232.1 | 229 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1472.5 | 1480.5 | 1498 | 1473 | 1480.9 | 1498.5 | 1458 | 1466 | 1485.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.9 | 560.8 | 560.1 | 332.5 | 334.3 | 333.8 | 0.6 | 2158 | 2145.9 | 2130.7 | - - - | -559.5 | -560.7 | -560 | -331.9 | -333.8 | -333.4 | -0.3 | -2155 | -2147.4 | -2129.2 | - - - | 338844 | 341170 | 336996 | 1017010 | - - - | - - - | - - - | - - - | 14958 | 24527 | 19724 | 59209 | 339196 | 342070 | 337598 | 1018865 | 3867 | 3628 | 4154 | 16411 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.072 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 19:08:00 | 396.2 | 398.1 | 400 | 397.5 | 399.4 | 401.4 | 396.2 | 398 | 400 | 227.9 | 229 | 230.2 | 229.8 | 230.9 | 232.1 | 229 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 1480.7 | 1502.5 | 1473 | 1481 | 1503 | 1458 | 1466.1 | 1489 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 1.44 | 1.43 | 1.44 | - - - | 50.01 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 559.8 | 561 | 560 | 332.4 | 334.4 | 333.8 | 0.6 | 2159.5 | 2148.9 | 2132.2 | - - - | -559.3 | -560.7 | -560 | -331.8 | -333.8 | -333.3 | -0.3 | -2161 | -2147.4 | -2133.7 | - - - | 338869 | 341210 | 337008 | 1017086 | - - - | - - - | - - - | - - - | 15009 | 24569 | 19758 | 59336 | 339223 | 342113 | 337612 | 1018948 | 3808 | 3659 | 4171 | 16394 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.997 | 0.998 | 0.998 | 0.044 | 0.072 | 0.058 | 0.058 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | - - - | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | - - - | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4
22/04/2025 | 19:10:00 | 395.7 | 398.7 | 402.6 | 396.9 | 399.7 | 403.8 | 395.7 | 398.5 | 402.8 | 227.6 | 229.6 | 231.5 | 229.4 | 231 | 233.4 | 228.7 | 230.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 768.5 | 1050.6 | 1487 | 771 | 1052.3 | 1488 | 760.5 | 1039.5 | 1473.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.44 | 1.44 | - - - | 50.03 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 562.4 | 563.3 | 563 | 338 | 339.1 | 338.4 | 0.8 | 2135.3 | 2126.2 | 2109.5 | - - - | -562.5 | -563.5 | -562.7 | -337.1 | -338.4 | -337.7 | -0.3 | -2135.3 | -2124.6 | -2108 | - - - | 240765 | 242270 | 238873 | 721908 | - - - | - - - | - - - | - - - | 12827 | 20094 | 16466 | 49386 | 241150 | 243145 | 239487 | 723781 | 3507 | 3263 | 3612 | 13743 | 0.998 | 0.995 | 0.997 | 0.997 | 0.998 | 0.995 | 0.997 | 0.997 | 0.056 | 0.086 | 0.072 | 0.071 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - - - | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | - - - | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6
22/04/2025 | 19:12:00 | 396.8 | 399.1 | 401.3 | 397.7 | 399.8 | 402.1 | 396.6 | 398.9 | 401.1 | 228.6 | 230 | 231.4 | 229.6 | 231 | 232.3 | 229.2 | 230.5 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 716 | 752.1 | 776 | 718 | 754.4 | 779 | 706.5 | 743.1 | 767.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.3 | 556 | 555.4 | 338.3 | 339.5 | 338.7 | 0.6 | 1121.4 | 1122.9 | 1106.3 | - - - | -555.1 | -556 | -555.1 | -337.5 | -339.1 | -338.3 | -0.4 | -1121.4 | -1119.9 | -1106.3 | - - - | 172618 | 173492 | 170703 | 516814 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11338 | 17029 | 14147 | 42515 | 173012 | 174346 | 171313 | 518671 | 2731 | 2616 | 2869 | 10719 | 0.997 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.082 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8
22/04/2025 | 19:14:00 | 397.3 | 399.1 | 401 | 397.9 | 399.8 | 401.7 | 397 | 398.9 | 400.7 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231.1 | 232.2 | 229.3 | 230.5 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.8 | 764.5 | 743.5 | 748.1 | 767.5 | 733 | 736.8 | 758.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.9 | 555.1 | 338.4 | 339.4 | 338.5 | 0.8 | 1107.8 | 1110.8 | 1089.6 | - - - | -554.8 | -555.8 | -555 | -337.4 | -338.8 | -338.4 | -0.3 | -1107.8 | -1106.3 | -1098.7 | - - - | 171192 | 172055 | 169242 | 512489 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11255 | 16942 | 14073 | 42271 | 171582 | 172907 | 169849 | 514338 | 2685 | 2552 | 2758 | 10534 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8
22/04/2025 | 19:16:00 | 397.3 | 399.1 | 401.1 | 397.9 | 399.8 | 401.9 | 397 | 398.9 | 400.8 | 228.8 | 230 | 231.1 | 230 | 231 | 232.1 | 229.3 | 230.5 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.8 | 771 | 744 | 748 | 767 | 733 | 736.6 | 757.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 556.2 | 555.2 | 338.1 | 339.7 | 338.3 | 0.8 | 1116.9 | 1109.3 | 1091.1 | - - - | -555 | -556 | -555.1 | -337.4 | -338.8 | -337.9 | -0.3 | -1106.3 | -1107.8 | -1095.7 | - - - | 171177 | 172025 | 169221 | 512423 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11241 | 16943 | 14047 | 42231 | 171566 | 172876 | 169826 | 514268 | 2669 | 2501 | 2802 | 10536 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:18:00 | 397.3 | 399.1 | 401 | 397.9 | 399.8 | 401.7 | 397.1 | 398.8 | 400.8 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.2 | 229.2 | 230.5 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 741.5 | 745.6 | 770.5 | 743.5 | 747.9 | 768.5 | 732.5 | 736.5 | 757 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.9 | 555.4 | 338.3 | 339.7 | 338.5 | 0.8 | 1107.8 | 1110.8 | 1094.1 | - - - | -554.9 | -555.9 | -555.1 | -337.7 | -339 | -338.1 | -0.3 | -1113.8 | -1106.3 | -1092.6 | - - - | 171143 | 171998 | 169169 | 512310 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11223 | 16930 | 14043 | 42197 | 171532 | 172848 | 169773 | 514152 | 2680 | 2542 | 2734 | 10522 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8
22/04/2025 | 19:20:00 | 397.3 | 399.1 | 401 | 397.7 | 399.6 | 401.7 | 396.7 | 398.6 | 400.6 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.2 | 228.9 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.8 | 767.5 | 744 | 748.1 | 768.5 | 733 | 736.7 | 756 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.6 | 554.9 | 338 | 339.4 | 338.1 | 0.6 | 1107.8 | 1110.8 | 1097.2 | - - - | -554.8 | -555.7 | -554.8 | -337.5 | -338.9 | -337.8 | -0.3 | -1115.4 | -1107.8 | -1092.6 | - - - | 171190 | 172039 | 169036 | 512266 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11241 | 16947 | 14035 | 42223 | 171579 | 172890 | 169641 | 514111 | 2685 | 2498 | 2808 | 10552 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:22:00 | 397.3 | 399.1 | 401 | 397.7 | 399.6 | 401.6 | 396.7 | 398.6 | 400.5 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.2 | 228.9 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.9 | 765.5 | 743.5 | 748.2 | 771 | 733 | 736.7 | 756.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.3 | 555.9 | 555 | 337.8 | 339.3 | 338.3 | 0.8 | 1107.8 | 1116.9 | 1094.1 | - - - | -554.9 | -555.7 | -554.8 | -337.6 | -338.6 | -337.8 | -0.4 | -1113.8 | -1107.8 | -1092.6 | - - - | 171197 | 172054 | 169070 | 512321 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11254 | 16951 | 14050 | 42255 | 171587 | 172906 | 169675 | 514168 | 2664 | 2532 | 2763 | 10517 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:24:00 | 397.3 | 399.1 | 401 | 397.6 | 399.6 | 401.6 | 396.8 | 398.7 | 400.5 | 228.8 | 230 | 231.2 | 229.9 | 231 | 232.2 | 228.9 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 741.5 | 745.9 | 766.5 | 744 | 748.1 | 770 | 733 | 736.7 | 757 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.1 | 555.8 | 555.3 | 338.3 | 339.5 | 338.4 | 0.8 | 1106.3 | 1115.4 | 1094.1 | - - - | -555 | -555.9 | -555.1 | -337.5 | -338.9 | -337.8 | -0.3 | -1113.8 | -1106.3 | -1091.1 | - - - | 171194 | 172039 | 169068 | 512302 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11239 | 16955 | 14045 | 42239 | 171584 | 172891 | 169673 | 514148 | 2705 | 2497 | 2783 | 10557 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:26:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.6 | 399.6 | 401.6 | 396.6 | 398.6 | 400.6 | 228.8 | 230 | 231.2 | 229.9 | 231 | 232.2 | 228.8 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.9 | 767 | 744 | 748.2 | 767.5 | 732.5 | 736.8 | 757 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.8 | 554.9 | 338.3 | 339.4 | 338.1 | 0.8 | 1113.8 | 1109.3 | 1094.1 | - - - | -554.8 | -555.9 | -554.8 | -337.4 | -338.9 | -337.8 | -0.3 | -1107.8 | -1109.3 | -1094.1 | - - - | 171193 | 172060 | 169054 | 512307 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11256 | 16953 | 14059 | 42267 | 171583 | 172912 | 169661 | 514156 | 2654 | 2541 | 2770 | 10522 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8
22/04/2025 | 19:28:00 | 397.3 | 399.1 | 401.1 | 397.7 | 399.7 | 401.6 | 396.8 | 398.7 | 400.7 | 228.8 | 230 | 231.2 | 229.9 | 231 | 232.2 | 229.1 | 230.3 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 742.5 | 746.2 | 768 | 744 | 748.4 | 768.5 | 732 | 737 | 757.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.3 | 555.8 | 554.9 | 338.1 | 339.3 | 338.5 | 0.8 | 1106.3 | 1110.8 | 1094.1 | - - - | -555.1 | -555.8 | -555 | -337.7 | -338.6 | -337.8 | -0.3 | -1115.4 | -1107.8 | -1092.6 | - - - | 171255 | 172109 | 169171 | 512535 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11263 | 16984 | 14092 | 42339 | 171646 | 172963 | 169779 | 514388 | 2707 | 2497 | 2735 | 10523 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:30:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.8 | 399.7 | 401.6 | 396.9 | 398.8 | 400.6 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.1 | 229.1 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 742 | 746.2 | 766.5 | 744 | 748.4 | 768.5 | 732.5 | 737 | 760 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.1 | 555.7 | 555.2 | 338.1 | 339.4 | 338.4 | 0.6 | 1107.8 | 1109.3 | 1101.7 | - - - | -554.8 | -555.7 | -555.1 | -337.6 | -339 | -338 | -0.6 | -1110.8 | -1109.3 | -1089.6 | - - - | 171248 | 172107 | 169238 | 512592 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11277 | 16981 | 14087 | 42345 | 171640 | 172961 | 169846 | 514447 | 2693 | 2507 | 2788 | 10547 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.066 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:32:00 | 397.3 | 399.1 | 401 | 397.7 | 399.7 | 401.6 | 396.8 | 398.7 | 400.7 | 228.8 | 230 | 231.2 | 229.9 | 231 | 232.1 | 229.1 | 230.3 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 742 | 746 | 766 | 744 | 748.2 | 770.5 | 733 | 736.8 | 755.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.1 | 555.7 | 554.9 | 338.4 | 339.3 | 338.3 | 0.8 | 1106.3 | 1115.4 | 1091.1 | - - - | -554.9 | -555.8 | -555 | -337.5 | -339 | -337.9 | -0.6 | -1110.8 | -1106.3 | -1092.6 | - - - | 171211 | 172066 | 169159 | 512436 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11249 | 16961 | 14070 | 42280 | 171602 | 172918 | 169765 | 514285 | 2719 | 2507 | 2744 | 10539 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:34:00 | 397.2 | 399.1 | 401.1 | 397.9 | 399.8 | 401.7 | 396.9 | 398.8 | 400.7 | 228.8 | 230 | 231.2 | 229.9 | 231 | 232.1 | 229.1 | 230.4 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.9 | 767 | 743.5 | 748.2 | 768 | 732.5 | 736.7 | 759.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.1 | 555.8 | 555.1 | 338.1 | 339.2 | 338.4 | 0.6 | 1109.3 | 1109.3 | 1101.7 | - - - | -554.9 | -555.9 | -555.3 | -337.6 | -338.8 | -337.9 | -0.3 | -1112.3 | -1112.3 | -1092.6 | - - - | 171192 | 172039 | 169209 | 512440 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11260 | 16966 | 14058 | 42283 | 171583 | 172892 | 169815 | 514290 | 2673 | 2520 | 2816 | 10567 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:36:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.9 | 399.8 | 401.8 | 396.9 | 398.9 | 400.8 | 228.8 | 230 | 231.2 | 229.9 | 231 | 232.2 | 229.3 | 230.5 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.9 | 766 | 744 | 748.2 | 769 | 733 | 736.7 | 759 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 556 | 555.2 | 338.1 | 339.3 | 338.6 | 0.6 | 1110.8 | 1110.8 | 1092.6 | - - - | -555 | -556 | -555.1 | -337.3 | -338.8 | -338.1 | -0.3 | -1107.8 | -1110.8 | -1097.2 | - - - | 171194 | 172052 | 169265 | 512511 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11258 | 16966 | 14082 | 42306 | 171585 | 172906 | 169872 | 514362 | 2677 | 2537 | 2755 | 10534 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:38:00 | 397.2 | 399.1 | 401.1 | 397.7 | 399.8 | 401.7 | 396.9 | 398.8 | 400.7 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.2 | 229.1 | 230.5 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 742 | 746 | 768 | 743.5 | 748.2 | 769.5 | 732.5 | 736.8 | 757.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.3 | 555.9 | 555.2 | 338.1 | 339.2 | 338.6 | 0.8 | 1113.8 | 1107.8 | 1094.1 | - - - | -555.1 | -556 | -555.4 | -337.6 | -338.9 | -338.4 | -0.3 | -1107.8 | -1113.8 | -1092.6 | - - - | 171202 | 172054 | 169236 | 512492 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11244 | 16967 | 14063 | 42274 | 171592 | 172906 | 169842 | 514341 | 2682 | 2472 | 2792 | 10532 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:40:00 | 397.3 | 399.1 | 401 | 397.8 | 399.8 | 401.7 | 396.8 | 398.8 | 400.7 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.2 | 229.1 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.8 | 766.5 | 744 | 748.1 | 771 | 732.5 | 736.6 | 757 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.1 | 555.9 | 555.1 | 338.3 | 339.4 | 338.5 | 0.8 | 1109.3 | 1115.4 | 1091.1 | - - - | -555 | -555.9 | -555 | -337.6 | -338.6 | -337.9 | -0.3 | -1112.3 | -1106.3 | -1092.6 | - - - | 171168 | 172027 | 169174 | 512369 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11234 | 16941 | 14046 | 42221 | 171558 | 172878 | 169779 | 514214 | 2677 | 2520 | 2770 | 10532 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:42:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.7 | 399.7 | 401.7 | 396.9 | 398.8 | 400.8 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.2 | 229.1 | 230.4 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.8 | 766.5 | 743.5 | 748 | 768 | 732.5 | 736.7 | 757.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.7 | 554.9 | 338.1 | 339.5 | 338.5 | 0.6 | 1107.8 | 1110.8 | 1097.2 | - - - | -554.9 | -555.8 | -555 | -337.6 | -338.8 | -337.9 | -0.3 | -1109.3 | -1109.3 | -1092.6 | - - - | 171164 | 172012 | 169183 | 512359 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11241 | 16937 | 14046 | 42224 | 171554 | 172862 | 169788 | 514204 | 2686 | 2478 | 2775 | 10505 | 0.997 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:44:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.8 | 399.8 | 401.8 | 396.9 | 398.8 | 400.7 | 228.8 | 230 | 231.2 | 229.9 | 231 | 232.1 | 229.1 | 230.4 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 742 | 746 | 766.5 | 743.5 | 748.3 | 770 | 733 | 736.8 | 756.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.9 | 555.2 | 338 | 339.4 | 338.8 | 0.6 | 1112.3 | 1107.8 | 1094.1 | - - - | -554.9 | -555.9 | -555.2 | -337.6 | -338.6 | -338.3 | -0.3 | -1106.3 | -1115.4 | -1091.1 | - - - | 171211 | 172073 | 169235 | 512518 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11267 | 16964 | 14078 | 42309 | 171602 | 172926 | 169842 | 514370 | 2664 | 2548 | 2761 | 10528 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:46:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.8 | 399.7 | 401.7 | 396.9 | 398.8 | 400.8 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.1 | 229.1 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.9 | 765.5 | 744 | 748.1 | 770 | 732 | 736.7 | 756 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.9 | 555 | 338 | 339.3 | 338.6 | 0.6 | 1109.3 | 1115.4 | 1092.6 | - - - | -554.9 | -555.7 | -555 | -337.5 | -338.8 | -338 | -0.3 | -1112.3 | -1107.8 | -1097.2 | - - - | 171187 | 172034 | 169164 | 512384 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11240 | 16961 | 14059 | 42259 | 171576 | 172886 | 169770 | 514232 | 2695 | 2476 | 2767 | 10525 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:48:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.7 | 399.7 | 401.7 | 396.8 | 398.8 | 400.7 | 228.8 | 230 | 231.2 | 229.9 | 231 | 232.2 | 229.1 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.9 | 765 | 743.5 | 748.1 | 774 | 732 | 736.7 | 756.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.8 | 555 | 338 | 339.3 | 338.3 | 0.6 | 1107.8 | 1115.4 | 1092.6 | - - - | -555 | -555.8 | -555 | -337.2 | -338.6 | -338.1 | -0.3 | -1113.8 | -1106.3 | -1094.1 | - - - | 171176 | 172023 | 169154 | 512354 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11246 | 16946 | 14046 | 42239 | 171566 | 172875 | 169759 | 514200 | 2675 | 2547 | 2767 | 10543 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8
22/04/2025 | 19:50:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.7 | 399.7 | 401.7 | 396.8 | 398.7 | 400.7 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.1 | 229 | 230.3 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 742 | 746 | 767 | 743.5 | 748.1 | 769 | 732.5 | 736.7 | 756.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.3 | 555.9 | 555.3 | 338.1 | 339.8 | 338.4 | 0.8 | 1112.3 | 1109.3 | 1095.7 | - - - | -555.1 | -555.9 | -555.1 | -337.6 | -338.9 | -338.1 | -0.3 | -1107.8 | -1113.8 | -1091.1 | - - - | 171196 | 172031 | 169137 | 512364 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11248 | 16961 | 14054 | 42263 | 171586 | 172884 | 169742 | 514212 | 2710 | 2512 | 2755 | 10546 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:52:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.5 | 399.5 | 401.4 | 396.6 | 398.5 | 400.5 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.1 | 228.9 | 230.1 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.9 | 767 | 744 | 748.1 | 771 | 732 | 736.7 | 758 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.6 | 554.6 | 338.1 | 339.7 | 338 | 0.8 | 1109.3 | 1115.4 | 1092.6 | - - - | -554.9 | -555.4 | -554.6 | -337.3 | -338.8 | -337.5 | -0.3 | -1109.3 | -1107.8 | -1098.7 | - - - | 171186 | 172032 | 168931 | 512149 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11244 | 16962 | 14029 | 42235 | 171575 | 172885 | 169536 | 513996 | 2670 | 2501 | 2785 | 10532 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:54:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.5 | 398.5 | 400.4 | 228.8 | 229.9 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.2 | 228.8 | 230.1 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 742 | 746 | 764 | 744 | 748.2 | 774.5 | 732.5 | 736.7 | 756 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.6 | 554.6 | 338.1 | 339.2 | 338.1 | 0.6 | 1109.3 | 1119.9 | 1092.6 | - - - | -554.9 | -555.3 | -554.8 | -337.3 | -338.8 | -337.7 | -0.3 | -1112.3 | -1106.3 | -1094.1 | - - - | 171195 | 172049 | 168972 | 512216 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11254 | 16962 | 14055 | 42272 | 171586 | 172902 | 169578 | 514065 | 2687 | 2538 | 2757 | 10542 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8
22/04/2025 | 19:56:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.5 | 399.5 | 401.4 | 396.7 | 398.6 | 400.5 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.1 | 228.8 | 230.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.9 | 764.5 | 743.5 | 748.1 | 769.5 | 732 | 736.6 | 756.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.7 | 554.8 | 338 | 339.4 | 338.3 | 0.8 | 1107.8 | 1113.8 | 1089.6 | - - - | -554.9 | -555.4 | -554.8 | -337.4 | -339.1 | -337.9 | -0.6 | -1109.3 | -1107.8 | -1097.2 | - - - | 171173 | 172018 | 168993 | 512184 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11240 | 16963 | 14036 | 42239 | 171563 | 172870 | 169598 | 514031 | 2688 | 2489 | 2793 | 10550 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 19:58:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.5 | 399.5 | 401.5 | 396.5 | 398.5 | 400.5 | 228.8 | 229.9 | 231.2 | 229.9 | 231 | 232.2 | 228.8 | 230.1 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.9 | 766 | 744 | 748.2 | 771 | 732 | 736.7 | 757 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.6 | 554.8 | 337.9 | 339.5 | 338.1 | 0.8 | 1107.8 | 1116.9 | 1092.6 | - - - | -554.9 | -555.4 | -554.8 | -337.4 | -338.6 | -337.8 | -0.3 | -1110.8 | -1106.3 | -1092.6 | - - - | 171179 | 172042 | 168978 | 512199 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11246 | 16957 | 14055 | 42258 | 171569 | 172895 | 169584 | 514048 | 2685 | 2543 | 2744 | 10536 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 20:00:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.5 | 399.5 | 401.4 | 396.6 | 398.6 | 400.4 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.2 | 228.8 | 230.1 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 742 | 746 | 765.5 | 744 | 748.2 | 768 | 732.5 | 736.7 | 758 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.7 | 554.6 | 338 | 339.3 | 338 | 0.6 | 1107.8 | 1109.3 | 1098.7 | - - - | -554.9 | -555.4 | -554.8 | -337.3 | -338.6 | -337.7 | -0.3 | -1110.8 | -1110.8 | -1091.1 | - - - | 171192 | 172034 | 168988 | 512215 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11252 | 16972 | 14043 | 42267 | 171582 | 172888 | 169594 | 514064 | 2700 | 2493 | 2803 | 10566 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8
22/04/2025 | 20:02:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.5 | 399.5 | 401.4 | 396.6 | 398.5 | 400.5 | 228.8 | 229.9 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.1 | 228.9 | 230.1 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 741.5 | 746 | 766 | 744 | 748.2 | 771 | 733 | 736.7 | 756.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 555.6 | 554.8 | 338.5 | 339.4 | 338.1 | 0.6 | 1107.8 | 1116.9 | 1089.6 | - - - | -555 | -555.6 | -554.8 | -337.6 | -338.8 | -337.6 | -0.3 | -1110.8 | -1106.3 | -1094.1 | - - - | 171197 | 172054 | 168969 | 512221 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11256 | 16970 | 14055 | 42280 | 171588 | 172908 | 169575 | 514071 | 2677 | 2553 | 2756 | 10550 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 20:04:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.4 | 399.5 | 401.4 | 396.6 | 398.5 | 400.4 | 228.8 | 229.9 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.1 | 228.6 | 230.1 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.9 | 766 | 743.5 | 748.1 | 770.5 | 732 | 736.6 | 756.5 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | - - - | 1.45 | 1.44 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.3 | 555.3 | 554.7 | 337.9 | 339.2 | 338 | 0.8 | 1109.3 | 1116.9 | 1091.1 | - - - | -554.9 | -555.4 | -554.7 | -337.5 | -338.8 | -337.6 | -0.3 | -1110.8 | -1107.8 | -1097.2 | - - - | 171177 | 172011 | 168940 | 512128 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11249 | 16961 | 14036 | 42247 | 171568 | 172864 | 169545 | 513976 | 2692 | 2497 | 2762 | 10525 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 20:06:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.5 | 399.8 | 401.8 | 396.6 | 398.9 | 400.9 | 228.8 | 229.9 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.2 | 228.8 | 230.5 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 742 | 745.9 | 766 | 743.5 | 748.1 | 770 | 732 | 736.7 | 756.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 556.1 | 555.2 | 338.1 | 339.2 | 338.9 | 0.8 | 1107.8 | 1116.9 | 1094.1 | - - - | -554.8 | -556.1 | -555.1 | -337.5 | -338.6 | -338.1 | -0.3 | -1113.8 | -1106.3 | -1091.1 | - - - | 171171 | 172024 | 169256 | 512451 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11263 | 16955 | 14069 | 42287 | 171561 | 172876 | 169863 | 514300 | 2661 | 2535 | 2761 | 10512 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.066 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8
22/04/2025 | 20:08:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 398 | 399.9 | 401.8 | 397.1 | 398.9 | 400.8 | 228.8 | 230 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.2 | 229.4 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 742 | 746 | 765 | 743.5 | 748.2 | 769.5 | 732.5 | 736.7 | 760 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 556.3 | 555.2 | 338.1 | 339.3 | 338.8 | 0.8 | 1109.3 | 1109.3 | 1100.2 | - - - | -555 | -556.1 | -555.2 | -337.4 | -338.9 | -338.1 | -0.3 | -1107.8 | -1110.8 | -1091.1 | - - - | 171190 | 172044 | 169332 | 512565 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11251 | 16970 | 14092 | 42313 | 171581 | 172897 | 169940 | 514417 | 2730 | 2501 | 2775 | 10574 | 0.997 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.065 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9
22/04/2025 | 20:10:00 | 397.2 | 399.1 | 401 | 397.9 | 399.9 | 401.8 | 397.1 | 398.9 | 400.8 | 228.8 | 229.9 | 231.1 | 229.9 | 231 | 232.1 | 229.4 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 742 | 746 | 769 | 743.5 | 748.3 | 769 | 733 | 736.8 | 760 | - - - | - - - | - - - | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.47 | 1.46 | 1.47 | - - - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | - - - | 50.01 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 555.2 | 556 | 555.4 | 338 | 339.4 | 338.7 | 0.8 | 1106.3 | 1107.8 | 1098.7 | - - - | -555 | -556 | -555.6 | -337.4 | -338.6 | -338.3 | -0.3 | -1115.4 | -1109.3 | -1089.6 | - - - | 171188 | 172050 | 169346 | 512584 | - - - | - - - | - - - | - - - | 11291 | 16988 | 14109 | 42388 | 171580 | 172906 | 169956 | 514442 | 2669 | 2529 | 2799 | 10549 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.066 | 0.098 | 0.083 | 0.082 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | - - - | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - - - | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.9

## Energy
Energy
Date: | Time: | P1 (Wh) | P2 (Wh) | P3 (Wh) | PT (Wh) | P1 DC (Wh) | P2 DC (Wh) | P3 DC (Wh) | PT DC (Wh) | Q1 (varh) | Q2 (varh) | Q3 (varh) | QT (varh) | S1 (VAh) | S2 (VAh) | S3 (VAh) | ST (VAh) | D1 (varh) | D2 (varh) | D3 (varh) | DT (varh)
|  | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | varh | varh | varh | varh | VAh | VAh | VAh | VAh | varh | varh | varh | varh
22/04/2025 | 16:10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:12:00 | 21889 | 22401 | 21970 | 66260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.6 | 1294 | 1244 | 3324 | 21904 | 22439 | 22007 | 66350 | 227.3 | 228.2 | 248.3 | 969
22/04/2025 | 16:14:00 | 43775 | 44802 | 43931 | 132508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571 | 2587 | 2490 | 6648 | 43805 | 44879 | 44004 | 132688 | 451.5 | 463.7 | 491 | 1937
22/04/2025 | 16:16:00 | 65666 | 67212 | 65904 | 198781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354 | 3876 | 3737 | 9966 | 65711 | 67327 | 66014 | 199052 | 678.3 | 693.8 | 737.6 | 2906
22/04/2025 | 16:18:00 | 87556 | 89622 | 87887 | 265065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137 | 5165 | 4983 | 13284 | 87617 | 89775 | 88034 | 265426 | 901.7 | 927.7 | 984.2 | 3876
22/04/2025 | 16:20:00 | 109447 | 112028 | 109861 | 331336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3918 | 6454 | 6227 | 16599 | 109523 | 112220 | 110045 | 331787 | 1129 | 1159 | 1228 | 4846
22/04/2025 | 16:22:00 | 131328 | 134426 | 131827 | 397582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4698 | 7742 | 7469 | 19908 | 131420 | 134656 | 132047 | 398122 | 1354 | 1391 | 1475 | 5814
22/04/2025 | 16:24:00 | 153209 | 156821 | 153786 | 463817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5478 | 9031 | 8711 | 23220 | 153315 | 157089 | 154042 | 464447 | 1581 | 1625 | 1716 | 6783
22/04/2025 | 16:26:00 | 175094 | 179219 | 175770 | 530083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6259 | 10322 | 9953 | 26534 | 175216 | 179526 | 176062 | 530804 | 1806 | 1853 | 1965 | 7752
22/04/2025 | 16:28:00 | 196973 | 201611 | 197739 | 596323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037 | 11610 | 11192 | 29839 | 197109 | 201956 | 198068 | 597133 | 2032 | 2086 | 2209 | 8723
22/04/2025 | 16:30:00 | 218851 | 224003 | 219716 | 662570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7814 | 12898 | 12431 | 33144 | 219003 | 224386 | 220081 | 663470 | 2260 | 2314 | 2458 | 9695
22/04/2025 | 16:32:00 | 240731 | 246398 | 241697 | 728827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8594 | 14186 | 13673 | 36453 | 240897 | 246819 | 242099 | 729816 | 2483 | 2547 | 2703 | 10663
22/04/2025 | 16:34:00 | 262612 | 268799 | 263720 | 795132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9372 | 15469 | 14918 | 39758 | 262794 | 269259 | 264158 | 796210 | 2711 | 2776 | 2949 | 11630
22/04/2025 | 16:36:00 | 284489 | 291195 | 285737 | 861421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10150 | 16751 | 16160 | 43061 | 284685 | 291692 | 286211 | 862589 | 2933 | 3007 | 3195 | 12596
22/04/2025 | 16:38:00 | 306365 | 313589 | 307755 | 927709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10928 | 18034 | 17403 | 46365 | 306577 | 314124 | 308266 | 928966 | 3159 | 3238 | 3438 | 13562
22/04/2025 | 16:40:00 | 328243 | 335980 | 329770 | 993994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11706 | 19322 | 18645 | 49674 | 328469 | 336554 | 330317 | 995340 | 3383 | 3468 | 3686 | 14531
22/04/2025 | 16:42:00 | 350124 | 358373 | 351784 | 1060281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12484 | 20611 | 19887 | 52983 | 350365 | 358984 | 352368 | 1061717 | 3610 | 3703 | 3928 | 15502
22/04/2025 | 16:44:00 | 372005 | 380764 | 373806 | 1126575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13262 | 21902 | 21129 | 56292 | 372261 | 381414 | 374426 | 1128101 | 3835 | 3931 | 4175 | 16471
22/04/2025 | 16:46:00 | 393886 | 403157 | 395826 | 1192868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14040 | 23190 | 22370 | 59600 | 394157 | 403845 | 396482 | 1194484 | 4059 | 4166 | 4418 | 17441
22/04/2025 | 16:48:00 | 415769 | 425550 | 417848 | 1259167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14818 | 24482 | 23612 | 62912 | 416056 | 426277 | 418540 | 1260873 | 4286 | 4394 | 4663 | 18411
22/04/2025 | 16:50:00 | 437647 | 447941 | 439863 | 1325452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15597 | 25771 | 24854 | 66222 | 437949 | 448706 | 440592 | 1327247 | 4509 | 4625 | 4907 | 19377
22/04/2025 | 16:52:00 | 459529 | 470341 | 461877 | 1391747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16375 | 27055 | 26098 | 69527 | 459845 | 471144 | 462642 | 1393631 | 4738 | 4856 | 5150 | 20346
22/04/2025 | 16:54:00 | 481408 | 492737 | 483871 | 1458016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17153 | 28340 | 27339 | 72832 | 481740 | 493578 | 484673 | 1459990 | 4962 | 5088 | 5398 | 21314
22/04/2025 | 16:56:00 | 503286 | 515131 | 505884 | 1524302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17932 | 29625 | 28582 | 76139 | 503633 | 516010 | 506723 | 1526365 | 5189 | 5322 | 5638 | 22282
22/04/2025 | 16:58:00 | 525167 | 537526 | 527897 | 1590590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18711 | 30912 | 29825 | 79448 | 525528 | 538443 | 528772 | 1592743 | 5415 | 5551 | 5886 | 23251
22/04/2025 | 17:00:00 | 547045 | 559918 | 549930 | 1656893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19488 | 32200 | 31068 | 82756 | 547421 | 560873 | 550841 | 1659136 | 5641 | 5785 | 6127 | 24220
22/04/2025 | 17:02:00 | 568924 | 582308 | 571979 | 1723212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20266 | 33489 | 32310 | 86065 | 569316 | 583301 | 572927 | 1725544 | 5867 | 6014 | 6372 | 25190
22/04/2025 | 17:04:00 | 590803 | 604700 | 594057 | 1789561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21043 | 34777 | 33555 | 89374 | 591209 | 605732 | 595041 | 1791982 | 6091 | 6247 | 6617 | 26159
22/04/2025 | 17:06:00 | 612685 | 627093 | 616140 | 1855918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21820 | 36066 | 34800 | 92686 | 613106 | 628163 | 617160 | 1858429 | 6319 | 6477 | 6862 | 27131
22/04/2025 | 17:08:00 | 634564 | 649486 | 638222 | 1922272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22599 | 37355 | 36045 | 95999 | 635000 | 650594 | 639279 | 1924873 | 6542 | 6708 | 7110 | 28101
22/04/2025 | 17:10:00 | 656445 | 671878 | 660304 | 1988627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23377 | 38645 | 37291 | 99312 | 656896 | 673025 | 661398 | 1991318 | 6769 | 6940 | 7353 | 29071
22/04/2025 | 17:12:00 | 678326 | 694272 | 682391 | 2054989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24155 | 39934 | 38537 | 102626 | 678792 | 695457 | 683521 | 2057769 | 6995 | 7170 | 7602 | 30043
22/04/2025 | 17:14:00 | 700207 | 716672 | 704483 | 2121362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24934 | 41217 | 39785 | 105935 | 700688 | 717895 | 705650 | 2124232 | 7222 | 7402 | 7845 | 31011
22/04/2025 | 17:16:00 | 718643 | 735449 | 722971 | 2177063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25591 | 42368 | 40820 | 108778 | 719137 | 736708 | 724167 | 2180013 | 7416 | 7595 | 8060 | 31882
22/04/2025 | 17:18:00 | 735357 | 752418 | 739657 | 2227431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26186 | 43448 | 41749 | 111383 | 735862 | 753712 | 740880 | 2230454 | 7580 | 7761 | 8244 | 32667
22/04/2025 | 17:20:00 | 752073 | 769387 | 756342 | 2277801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26779 | 44529 | 42678 | 113985 | 752589 | 770716 | 757592 | 2280898 | 7746 | 7924 | 8428 | 33456
22/04/2025 | 17:22:00 | 768787 | 786354 | 773017 | 2328158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27373 | 45612 | 43604 | 116589 | 769315 | 787718 | 774294 | 2331328 | 7909 | 8089 | 8613 | 34245
22/04/2025 | 17:24:00 | 785505 | 803323 | 789691 | 2378520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27967 | 46695 | 44532 | 119194 | 786045 | 804723 | 790995 | 2381763 | 8074 | 8251 | 8794 | 35031
22/04/2025 | 17:26:00 | 802222 | 820295 | 806370 | 2428887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 47775 | 45459 | 121793 | 802773 | 821730 | 807700 | 2432203 | 8237 | 8413 | 8981 | 35818
22/04/2025 | 17:28:00 | 818941 | 837277 | 823060 | 2479278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29155 | 48846 | 46390 | 124392 | 819503 | 838747 | 824417 | 2482667 | 8402 | 8580 | 9163 | 36597
22/04/2025 | 17:30:00 | 835661 | 854259 | 839748 | 2529667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29750 | 49922 | 47321 | 126992 | 836235 | 855763 | 841132 | 2533130 | 8566 | 8742 | 9348 | 37380
22/04/2025 | 17:32:00 | 852381 | 871239 | 856433 | 2580052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30343 | 50996 | 48250 | 129589 | 852965 | 872778 | 857844 | 2583588 | 8730 | 8910 | 9530 | 38164
22/04/2025 | 17:34:00 | 869100 | 888216 | 873116 | 2630433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30938 | 52074 | 49180 | 132192 | 869697 | 889790 | 874555 | 2634042 | 8896 | 9070 | 9713 | 38945
22/04/2025 | 17:36:00 | 885821 | 905196 | 889766 | 2680783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31532 | 53150 | 50106 | 134788 | 886429 | 906805 | 891231 | 2684465 | 9060 | 9236 | 9897 | 39730
22/04/2025 | 17:38:00 | 902544 | 922174 | 906424 | 2731142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32126 | 54229 | 51034 | 137390 | 903163 | 923819 | 907916 | 2734897 | 9227 | 9399 | 10081 | 40515
22/04/2025 | 17:40:00 | 919266 | 939152 | 923094 | 2781512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32722 | 55309 | 51962 | 139993 | 919896 | 940832 | 924613 | 2785341 | 9391 | 9564 | 10266 | 41302
22/04/2025 | 17:42:00 | 935987 | 956127 | 939760 | 2831875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33315 | 56388 | 52888 | 142591 | 936629 | 957842 | 941306 | 2835776 | 9558 | 9731 | 10446 | 42088
22/04/2025 | 17:44:00 | 952708 | 973102 | 956428 | 2882238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33910 | 57468 | 53814 | 145192 | 953361 | 974852 | 958000 | 2886213 | 9723 | 9894 | 10633 | 42875
22/04/2025 | 17:46:00 | 969428 | 990079 | 973097 | 2932605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34505 | 58547 | 54742 | 147794 | 970093 | 991864 | 974696 | 2936653 | 9887 | 10059 | 10817 | 43662
22/04/2025 | 17:48:00 | 986150 | 1007055 | 989766 | 2982971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35098 | 59627 | 55668 | 150393 | 986826 | 1008874 | 991392 | 2987092 | 10054 | 10220 | 11001 | 44448
22/04/2025 | 17:50:00 | 1002873 | 1024033 | 1006434 | 3033339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35692 | 60707 | 56595 | 152995 | 1003560 | 1025887 | 1008086 | 3037533 | 10219 | 10386 | 11186 | 45236
22/04/2025 | 17:52:00 | 1019598 | 1041013 | 1023103 | 3083714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36286 | 61786 | 57522 | 155593 | 1020296 | 1042902 | 1024782 | 3087981 | 10386 | 10549 | 11369 | 46021
22/04/2025 | 17:54:00 | 1036321 | 1057992 | 1039780 | 3134094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36881 | 62865 | 58450 | 158196 | 1037031 | 1059917 | 1041486 | 3138435 | 10549 | 10715 | 11555 | 46808
22/04/2025 | 17:56:00 | 1053046 | 1074970 | 1056454 | 3184470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37476 | 63945 | 59378 | 160799 | 1053767 | 1076930 | 1058187 | 3188885 | 10715 | 10880 | 11736 | 47593
22/04/2025 | 17:58:00 | 1069769 | 1091948 | 1073129 | 3234846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38070 | 65024 | 60305 | 163399 | 1070502 | 1093943 | 1074889 | 3239334 | 10880 | 11044 | 11921 | 48380
22/04/2025 | 18:00:00 | 1086493 | 1108927 | 1089804 | 3285224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38665 | 66104 | 61233 | 166002 | 1087237 | 1110957 | 1091590 | 3289785 | 11046 | 11212 | 12104 | 49167
22/04/2025 | 18:02:00 | 1103217 | 1125904 | 1106478 | 3335599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39259 | 67184 | 62161 | 168605 | 1103972 | 1127969 | 1108292 | 3340233 | 11212 | 11374 | 12288 | 49954
22/04/2025 | 18:04:00 | 1119939 | 1142882 | 1123153 | 3385974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39853 | 68263 | 63089 | 171205 | 1120706 | 1144982 | 1124993 | 3390681 | 11376 | 11541 | 12471 | 50740
22/04/2025 | 18:06:00 | 1136665 | 1159861 | 1139830 | 3436355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40447 | 69344 | 64017 | 173809 | 1137443 | 1161996 | 1141697 | 3441136 | 11543 | 11701 | 12655 | 51527
22/04/2025 | 18:08:00 | 1153388 | 1176838 | 1156505 | 3486731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41042 | 70423 | 64944 | 176410 | 1154177 | 1179009 | 1158398 | 3491585 | 11707 | 11869 | 12839 | 52313
22/04/2025 | 18:10:00 | 1169059 | 1192724 | 1172100 | 3533884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41606 | 71468 | 65821 | 178895 | 1169860 | 1194930 | 1174020 | 3538811 | 11878 | 12037 | 13024 | 53107
22/04/2025 | 18:12:00 | 1180441 | 1204162 | 1183274 | 3567877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42046 | 72366 | 66489 | 180901 | 1181251 | 1206404 | 1185214 | 3572869 | 12011 | 12170 | 13168 | 53797
22/04/2025 | 18:14:00 | 1191724 | 1215514 | 1194430 | 3601668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42517 | 73214 | 67149 | 182880 | 1192545 | 1217789 | 1196391 | 3606726 | 12164 | 12322 | 13332 | 54466
22/04/2025 | 18:16:00 | 1203023 | 1226894 | 1205671 | 3635589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43014 | 74026 | 67805 | 184844 | 1203856 | 1229199 | 1207653 | 3640708 | 12291 | 12443 | 13472 | 55009
22/04/2025 | 18:18:00 | 1214319 | 1238273 | 1216912 | 3669504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43513 | 74839 | 68464 | 186815 | 1215164 | 1240607 | 1218914 | 3674685 | 12418 | 12566 | 13609 | 55551
22/04/2025 | 18:20:00 | 1225614 | 1249650 | 1228153 | 3703417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44011 | 75651 | 69122 | 188784 | 1226471 | 1252014 | 1230175 | 3708659 | 12546 | 12686 | 13748 | 56092
22/04/2025 | 18:22:00 | 1236909 | 1261027 | 1239393 | 3737329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44510 | 76463 | 69781 | 190754 | 1237777 | 1263421 | 1241435 | 3742632 | 12673 | 12809 | 13885 | 56634
22/04/2025 | 18:24:00 | 1248204 | 1272403 | 1250632 | 3771240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45009 | 77278 | 70440 | 192727 | 1249084 | 1274827 | 1252694 | 3776605 | 12802 | 12929 | 14025 | 57178
22/04/2025 | 18:26:00 | 1259498 | 1283779 | 1261871 | 3805149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45508 | 78091 | 71098 | 194698 | 1260390 | 1286233 | 1263953 | 3810576 | 12928 | 13053 | 14165 | 57722
22/04/2025 | 18:28:00 | 1270793 | 1295155 | 1273109 | 3839057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46007 | 78905 | 71756 | 196668 | 1271696 | 1297638 | 1275211 | 3844545 | 13057 | 13173 | 14302 | 58264
22/04/2025 | 18:30:00 | 1282087 | 1306531 | 1284347 | 3872965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46507 | 79720 | 72416 | 198643 | 1283002 | 1309043 | 1286470 | 3878515 | 13184 | 13296 | 14442 | 58808
22/04/2025 | 18:32:00 | 1293382 | 1317907 | 1295586 | 3906874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47005 | 80534 | 73075 | 200614 | 1294309 | 1320449 | 1297728 | 3912486 | 13313 | 13418 | 14578 | 59351
22/04/2025 | 18:34:00 | 1304675 | 1329281 | 1306823 | 3940780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47504 | 81348 | 73733 | 202585 | 1305614 | 1331854 | 1308986 | 3946454 | 13440 | 13539 | 14719 | 59895
22/04/2025 | 18:36:00 | 1315971 | 1340658 | 1318062 | 3974691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48004 | 82163 | 74394 | 204561 | 1316921 | 1343260 | 1320245 | 3980426 | 13568 | 13662 | 14855 | 60438
22/04/2025 | 18:38:00 | 1327264 | 1352032 | 1329298 | 4008594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48502 | 82977 | 75051 | 206530 | 1328226 | 1354663 | 1331501 | 4014391 | 13696 | 13783 | 14995 | 60983
22/04/2025 | 18:40:00 | 1338559 | 1363408 | 1340536 | 4042503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49001 | 83791 | 75710 | 208502 | 1339533 | 1366069 | 1342759 | 4048361 | 13823 | 13907 | 15132 | 61526
22/04/2025 | 18:42:00 | 1349855 | 1374783 | 1351774 | 4076411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49501 | 84607 | 76369 | 210477 | 1350840 | 1377474 | 1354017 | 4082332 | 13951 | 14028 | 15270 | 62070
22/04/2025 | 18:44:00 | 1361150 | 1386159 | 1363012 | 4110321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 85422 | 77028 | 212450 | 1362147 | 1388880 | 1365275 | 4116303 | 14078 | 14151 | 15406 | 62612
22/04/2025 | 18:46:00 | 1372445 | 1397535 | 1374250 | 4144230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50499 | 86237 | 77687 | 214422 | 1373454 | 1400286 | 1376533 | 4150274 | 14207 | 14273 | 15544 | 63157
22/04/2025 | 18:48:00 | 1383741 | 1408910 | 1385486 | 4178137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50999 | 87055 | 78345 | 216399 | 1384762 | 1411691 | 1387790 | 4184243 | 14333 | 14397 | 15683 | 63703
22/04/2025 | 18:50:00 | 1395037 | 1420283 | 1396721 | 4212041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51497 | 87872 | 79002 | 218372 | 1396070 | 1423094 | 1399045 | 4218208 | 14461 | 14517 | 15820 | 64249
22/04/2025 | 18:52:00 | 1406332 | 1431656 | 1407955 | 4245944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51997 | 88690 | 79659 | 220346 | 1407377 | 1434497 | 1410299 | 4252173 | 14589 | 14639 | 15960 | 64796
22/04/2025 | 18:54:00 | 1417629 | 1443030 | 1419190 | 4279849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52496 | 89508 | 80318 | 222322 | 1418685 | 1445901 | 1421554 | 4286140 | 14718 | 14761 | 16097 | 65343
22/04/2025 | 18:56:00 | 1428924 | 1454408 | 1430432 | 4313765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52995 | 90321 | 80977 | 224293 | 1429992 | 1457309 | 1432816 | 4320117 | 14845 | 14882 | 16235 | 65883
22/04/2025 | 18:58:00 | 1440220 | 1465786 | 1441672 | 4347679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53495 | 91135 | 81637 | 226267 | 1441300 | 1468717 | 1444076 | 4354093 | 14973 | 15006 | 16373 | 66427
22/04/2025 | 19:00:00 | 1451515 | 1477163 | 1452911 | 4381589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53995 | 91950 | 82296 | 228240 | 1452607 | 1480123 | 1455335 | 4388065 | 15100 | 15125 | 16512 | 66968
22/04/2025 | 19:02:00 | 1462809 | 1488537 | 1464146 | 4415492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54494 | 92765 | 82954 | 230212 | 1463912 | 1491527 | 1466591 | 4422030 | 15226 | 15249 | 16650 | 67512
22/04/2025 | 19:04:00 | 1474104 | 1499909 | 1475380 | 4449393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54993 | 93583 | 83612 | 232189 | 1475219 | 1502929 | 1477845 | 4455993 | 15355 | 15370 | 16787 | 68059
22/04/2025 | 19:06:00 | 1485398 | 1511281 | 1486613 | 4483293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55492 | 94401 | 84270 | 234163 | 1486525 | 1514331 | 1489098 | 4489954 | 15482 | 15493 | 16926 | 68605
22/04/2025 | 19:08:00 | 1496693 | 1522653 | 1497846 | 4517193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55991 | 95218 | 84927 | 236136 | 1497832 | 1525734 | 1500351 | 4523917 | 15611 | 15614 | 17065 | 69152
22/04/2025 | 19:10:00 | 1507989 | 1534027 | 1509080 | 4551096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56491 | 96037 | 85586 | 238114 | 1509139 | 1537137 | 1511605 | 4557882 | 15738 | 15736 | 17204 | 69699
22/04/2025 | 19:12:00 | 1516014 | 1542103 | 1517042 | 4575160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56919 | 96707 | 86134 | 239761 | 1517177 | 1545242 | 1519588 | 4582008 | 15855 | 15844 | 17324 | 70157
22/04/2025 | 19:14:00 | 1521768 | 1547886 | 1522732 | 4592387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57297 | 97275 | 86606 | 241178 | 1522945 | 1551054 | 1525298 | 4599297 | 15946 | 15932 | 17420 | 70514
22/04/2025 | 19:16:00 | 1527475 | 1553621 | 1528374 | 4609470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57672 | 97840 | 87075 | 242587 | 1528664 | 1556817 | 1530960 | 4616441 | 16035 | 16017 | 17512 | 70865
22/04/2025 | 19:18:00 | 1533181 | 1559355 | 1534015 | 4626550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58047 | 98404 | 87543 | 243994 | 1534383 | 1562580 | 1536621 | 4633583 | 16124 | 16100 | 17605 | 71216
22/04/2025 | 19:20:00 | 1538885 | 1565088 | 1539654 | 4643627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58421 | 98969 | 88012 | 245401 | 1540101 | 1568341 | 1542280 | 4650722 | 16213 | 16185 | 17696 | 71567
22/04/2025 | 19:22:00 | 1544592 | 1570823 | 1545288 | 4660703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58796 | 99533 | 88479 | 246808 | 1545820 | 1574104 | 1547935 | 4667859 | 16303 | 16268 | 17790 | 71919
22/04/2025 | 19:24:00 | 1550298 | 1576558 | 1550924 | 4677780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59171 | 100099 | 88948 | 248217 | 1551539 | 1579868 | 1553590 | 4684998 | 16392 | 16352 | 17882 | 72269
22/04/2025 | 19:26:00 | 1556005 | 1582293 | 1556559 | 4694857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59545 | 100664 | 89416 | 249625 | 1557259 | 1585631 | 1559246 | 4702136 | 16482 | 16436 | 17975 | 72621
22/04/2025 | 19:28:00 | 1561711 | 1588028 | 1562194 | 4711934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59921 | 101229 | 89884 | 251034 | 1562978 | 1591395 | 1564902 | 4719275 | 16570 | 16520 | 18067 | 72972
22/04/2025 | 19:30:00 | 1567420 | 1593765 | 1567833 | 4729018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60296 | 101795 | 90354 | 252445 | 1568700 | 1597160 | 1570561 | 4736421 | 16661 | 16603 | 18158 | 73323
22/04/2025 | 19:32:00 | 1573128 | 1599502 | 1573475 | 4746105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60672 | 102361 | 90824 | 253857 | 1574421 | 1602925 | 1576222 | 4753569 | 16750 | 16687 | 18251 | 73674
22/04/2025 | 19:34:00 | 1578835 | 1605238 | 1579113 | 4763186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61047 | 102926 | 91293 | 255266 | 1580141 | 1608689 | 1581881 | 4770712 | 16841 | 16771 | 18343 | 74026
22/04/2025 | 19:36:00 | 1584541 | 1610972 | 1584754 | 4780267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61422 | 103492 | 91761 | 256675 | 1585861 | 1614452 | 1587542 | 4787855 | 16930 | 16855 | 18436 | 74378
22/04/2025 | 19:38:00 | 1590248 | 1616707 | 1590396 | 4797351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61797 | 104057 | 92231 | 258086 | 1591580 | 1620216 | 1593204 | 4805000 | 17019 | 16939 | 18528 | 74729
22/04/2025 | 19:40:00 | 1595955 | 1622442 | 1596037 | 4814434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62172 | 104623 | 92700 | 259495 | 1597300 | 1625980 | 1598866 | 4822145 | 17109 | 17022 | 18621 | 75080
22/04/2025 | 19:42:00 | 1601660 | 1628177 | 1601676 | 4831513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62547 | 105188 | 93168 | 260902 | 1603019 | 1631742 | 1604525 | 4839286 | 17198 | 17106 | 18714 | 75431
22/04/2025 | 19:44:00 | 1607366 | 1633910 | 1607316 | 4848592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62921 | 105752 | 93636 | 262310 | 1608737 | 1637504 | 1610184 | 4856426 | 17288 | 17188 | 18806 | 75781
22/04/2025 | 19:46:00 | 1613073 | 1639646 | 1612957 | 4865676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63297 | 106318 | 94105 | 263720 | 1614457 | 1643268 | 1615846 | 4873571 | 17376 | 17273 | 18898 | 76132
22/04/2025 | 19:48:00 | 1618779 | 1645381 | 1618596 | 4882755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63672 | 106883 | 94574 | 265129 | 1620176 | 1649031 | 1621505 | 4890712 | 17466 | 17356 | 18991 | 76483
22/04/2025 | 19:50:00 | 1624485 | 1651115 | 1624234 | 4899834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64046 | 107448 | 95042 | 266536 | 1625895 | 1654794 | 1627163 | 4907852 | 17555 | 17440 | 19083 | 76834
22/04/2025 | 19:52:00 | 1630191 | 1656849 | 1629872 | 4916912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64421 | 108013 | 95511 | 267945 | 1631615 | 1660557 | 1632822 | 4924993 | 17646 | 17524 | 19175 | 77186
22/04/2025 | 19:54:00 | 1635898 | 1662584 | 1635503 | 4933984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64796 | 108579 | 95978 | 269353 | 1637334 | 1666319 | 1638473 | 4942126 | 17735 | 17608 | 19267 | 77537
22/04/2025 | 19:56:00 | 1641604 | 1668319 | 1641135 | 4951058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65171 | 109144 | 96447 | 270762 | 1643053 | 1672083 | 1644125 | 4959262 | 17824 | 17692 | 19359 | 77889
22/04/2025 | 19:58:00 | 1647310 | 1674052 | 1646768 | 4968131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65546 | 109710 | 96915 | 272170 | 1648772 | 1677845 | 1649779 | 4976396 | 17914 | 17775 | 19452 | 78240
22/04/2025 | 20:00:00 | 1653016 | 1679787 | 1652401 | 4985204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65921 | 110275 | 97383 | 273579 | 1654491 | 1683608 | 1655431 | 4993531 | 18003 | 17860 | 19544 | 78591
22/04/2025 | 20:02:00 | 1658722 | 1685522 | 1658034 | 5002278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66296 | 110840 | 97851 | 274988 | 1660211 | 1689371 | 1661084 | 5010666 | 18093 | 17943 | 19637 | 78944
22/04/2025 | 20:04:00 | 1664429 | 1691257 | 1663666 | 5019352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66671 | 111406 | 98320 | 276397 | 1665930 | 1695135 | 1666737 | 5027802 | 18183 | 18028 | 19729 | 79295
22/04/2025 | 20:06:00 | 1670135 | 1696990 | 1669298 | 5036423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67046 | 111972 | 98787 | 277805 | 1671649 | 1700897 | 1672388 | 5044935 | 18272 | 18111 | 19821 | 79646
22/04/2025 | 20:08:00 | 1675840 | 1702725 | 1674939 | 5053505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67422 | 112537 | 99256 | 279215 | 1677368 | 1706659 | 1678051 | 5062078 | 18361 | 18196 | 19913 | 79996
22/04/2025 | 20:10:00 | 1681547 | 1708459 | 1680584 | 5070590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67797 | 113102 | 99726 | 280625 | 1683087 | 1712423 | 1683715 | 5079225 | 18452 | 18279 | 20006 | 80349
22/04/2025 | 20:12:00 | 1687253 | 1714194 | 1686229 | 5087676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68173 | 113669 | 100196 | 282038 | 1688806 | 1718186 | 1689380 | 5096373 | 18541 | 18363 | 20099 | 80701

## Vφ N H Harmonic %
Vφ N H Harmonic %
Date: | Time: | V1-N H0 | V2-N H0 | V3-N H0 | VN-G H0 | V1-N H1 | V2-N H1 | V3-N H1 | VN-G H1 | V1-N H2 | V2-N H2 | V3-N H2 | VN-G H2 | V1-N H3 | V2-N H3 | V3-N H3 | VN-G H3 | V1-N H4 | V2-N H4 | V3-N H4 | VN-G H4 | V1-N H5 | V2-N H5 | V3-N H5 | VN-G H5 | V1-N H6 | V2-N H6 | V3-N H6 | VN-G H6 | V1-N H7 | V2-N H7 | V3-N H7 | VN-G H7 | V1-N H8 | V2-N H8 | V3-N H8 | VN-G H8 | V1-N H9 | V2-N H9 | V3-N H9 | VN-G H9 | V1-N H10 | V2-N H10 | V3-N H10 | VN-G H10 | V1-N H11 | V2-N H11 | V3-N H11 | VN-G H11 | V1-N H12 | V2-N H12 | V3-N H12 | VN-G H12 | V1-N H13 | V2-N H13 | V3-N H13 | VN-G H13 | V1-N H14 | V2-N H14 | V3-N H14 | VN-G H14 | V1-N H15 | V2-N H15 | V3-N H15 | VN-G H15 | V1-N H16 | V2-N H16 | V3-N H16 | VN-G H16 | V1-N H17 | V2-N H17 | V3-N H17 | VN-G H17 | V1-N H18 | V2-N H18 | V3-N H18 | VN-G H18 | V1-N H19 | V2-N H19 | V3-N H19 | VN-G H19 | V1-N H20 | V2-N H20 | V3-N H20 | VN-G H20 | V1-N H21 | V2-N H21 | V3-N H21 | VN-G H21 | V1-N H22 | V2-N H22 | V3-N H22 | VN-G H22 | V1-N H23 | V2-N H23 | V3-N H23 | VN-G H23 | V1-N H24 | V2-N H24 | V3-N H24 | VN-G H24 | V1-N H25 | V2-N H25 | V3-N H25 | VN-G H25 | V1-N H26 | V2-N H26 | V3-N H26 | VN-G H26 | V1-N H27 | V2-N H27 | V3-N H27 | VN-G H27 | V1-N H28 | V2-N H28 | V3-N H28 | VN-G H28 | V1-N H29 | V2-N H29 | V3-N H29 | VN-G H29 | V1-N H30 | V2-N H30 | V3-N H30 | VN-G H30 | V1-N H31 | V2-N H31 | V3-N H31 | VN-G H31 | V1-N H32 | V2-N H32 | V3-N H32 | VN-G H32 | V1-N H33 | V2-N H33 | V3-N H33 | VN-G H33 | V1-N H34 | V2-N H34 | V3-N H34 | VN-G H34 | V1-N H35 | V2-N H35 | V3-N H35 | VN-G H35 | V1-N H36 | V2-N H36 | V3-N H36 | VN-G H36 | V1-N H37 | V2-N H37 | V3-N H37 | VN-G H37 | V1-N H38 | V2-N H38 | V3-N H38 | VN-G H38 | V1-N H39 | V2-N H39 | V3-N H39 | VN-G H39 | V1-N H40 | V2-N H40 | V3-N H40 | VN-G H40 | V1-N H41 | V2-N H41 | V3-N H41 | VN-G H41 | V1-N H42 | V2-N H42 | V3-N H42 | VN-G H42 | V1-N H43 | V2-N H43 | V3-N H43 | VN-G H43 | V1-N H44 | V2-N H44 | V3-N H44 | VN-G H44 | V1-N H45 | V2-N H45 | V3-N H45 | VN-G H45 | V1-N H46 | V2-N H46 | V3-N H46 | VN-G H46 | V1-N H47 | V2-N H47 | V3-N H47 | VN-G H47 | V1-N H48 | V2-N H48 | V3-N H48 | VN-G H48 | V1-N H49 | V2-N H49 | V3-N H49 | VN-G H49 | V1-N H50 | V2-N H50 | V3-N H50 | VN-G H50
|  | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r
22/04/2025 | 16:10:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:12:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:14:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 0.9 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:16:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:18:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:20:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:22:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:24:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:26:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:28:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:30:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:32:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:34:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:36:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:38:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 0.9 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:40:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:42:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:44:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:46:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:48:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:50:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:52:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:54:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:56:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:58:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:00:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:02:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:04:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:06:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:08:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:10:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:12:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:16:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:18:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:20:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:22:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:24:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:26:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:28:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:30:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:32:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:34:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:36:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:38:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:40:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:42:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:44:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:46:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:48:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:50:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:52:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:54:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:56:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:58:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:00:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:02:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:04:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:06:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:10:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:14:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:16:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:18:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:20:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:22:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:24:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:26:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:28:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:30:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:32:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:34:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:36:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:38:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:40:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:42:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:44:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:46:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:48:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:50:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:52:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:54:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:56:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:58:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:00:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:02:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:04:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:06:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:08:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:10:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7 | 1.7 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:14:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:16:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:18:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:20:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:22:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:24:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:26:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:28:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:30:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:32:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:34:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:36:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:38:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:40:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:42:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:44:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:46:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:48:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:50:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:52:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:54:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:58:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:00:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:02:00 | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:04:00 | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:08:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:10:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.9 | 1.9 | 2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -

## Vφ N H Harmonic RMS
Vφ N H Harmonic RMS
Date: | Time: | V1-N H0 | V2-N H0 | V3-N H0 | VN-G H0 | V1-N H1 | V2-N H1 | V3-N H1 | VN-G H1 | V1-N H2 | V2-N H2 | V3-N H2 | VN-G H2 | V1-N H3 | V2-N H3 | V3-N H3 | VN-G H3 | V1-N H4 | V2-N H4 | V3-N H4 | VN-G H4 | V1-N H5 | V2-N H5 | V3-N H5 | VN-G H5 | V1-N H6 | V2-N H6 | V3-N H6 | VN-G H6 | V1-N H7 | V2-N H7 | V3-N H7 | VN-G H7 | V1-N H8 | V2-N H8 | V3-N H8 | VN-G H8 | V1-N H9 | V2-N H9 | V3-N H9 | VN-G H9 | V1-N H10 | V2-N H10 | V3-N H10 | VN-G H10 | V1-N H11 | V2-N H11 | V3-N H11 | VN-G H11 | V1-N H12 | V2-N H12 | V3-N H12 | VN-G H12 | V1-N H13 | V2-N H13 | V3-N H13 | VN-G H13 | V1-N H14 | V2-N H14 | V3-N H14 | VN-G H14 | V1-N H15 | V2-N H15 | V3-N H15 | VN-G H15 | V1-N H16 | V2-N H16 | V3-N H16 | VN-G H16 | V1-N H17 | V2-N H17 | V3-N H17 | VN-G H17 | V1-N H18 | V2-N H18 | V3-N H18 | VN-G H18 | V1-N H19 | V2-N H19 | V3-N H19 | VN-G H19 | V1-N H20 | V2-N H20 | V3-N H20 | VN-G H20 | V1-N H21 | V2-N H21 | V3-N H21 | VN-G H21 | V1-N H22 | V2-N H22 | V3-N H22 | VN-G H22 | V1-N H23 | V2-N H23 | V3-N H23 | VN-G H23 | V1-N H24 | V2-N H24 | V3-N H24 | VN-G H24 | V1-N H25 | V2-N H25 | V3-N H25 | VN-G H25 | V1-N H26 | V2-N H26 | V3-N H26 | VN-G H26 | V1-N H27 | V2-N H27 | V3-N H27 | VN-G H27 | V1-N H28 | V2-N H28 | V3-N H28 | VN-G H28 | V1-N H29 | V2-N H29 | V3-N H29 | VN-G H29 | V1-N H30 | V2-N H30 | V3-N H30 | VN-G H30 | V1-N H31 | V2-N H31 | V3-N H31 | VN-G H31 | V1-N H32 | V2-N H32 | V3-N H32 | VN-G H32 | V1-N H33 | V2-N H33 | V3-N H33 | VN-G H33 | V1-N H34 | V2-N H34 | V3-N H34 | VN-G H34 | V1-N H35 | V2-N H35 | V3-N H35 | VN-G H35 | V1-N H36 | V2-N H36 | V3-N H36 | VN-G H36 | V1-N H37 | V2-N H37 | V3-N H37 | VN-G H37 | V1-N H38 | V2-N H38 | V3-N H38 | VN-G H38 | V1-N H39 | V2-N H39 | V3-N H39 | VN-G H39 | V1-N H40 | V2-N H40 | V3-N H40 | VN-G H40 | V1-N H41 | V2-N H41 | V3-N H41 | VN-G H41 | V1-N H42 | V2-N H42 | V3-N H42 | VN-G H42 | V1-N H43 | V2-N H43 | V3-N H43 | VN-G H43 | V1-N H44 | V2-N H44 | V3-N H44 | VN-G H44 | V1-N H45 | V2-N H45 | V3-N H45 | VN-G H45 | V1-N H46 | V2-N H46 | V3-N H46 | VN-G H46 | V1-N H47 | V2-N H47 | V3-N H47 | VN-G H47 | V1-N H48 | V2-N H48 | V3-N H48 | VN-G H48 | V1-N H49 | V2-N H49 | V3-N H49 | VN-G H49 | V1-N H50 | V2-N H50 | V3-N H50 | VN-G H50
|  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
22/04/2025 | 16:10:00 | 0.2272 | 0 | 0.2281 | - - - | 227.2 | 230.8 | 228.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.308 | 2.281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6156 | 1.5967 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4616 | 0.4562 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0.2281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0.2281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0.2281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:12:00 | 0.2272 | 0 | 0.228 | - - - | 227.2 | 230.8 | 228 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.308 | 2.28 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6156 | 1.596 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4616 | 0.456 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0.228 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0.228 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:14:00 | 0 | 0 | 0.228 | - - - | 227.2 | 230.8 | 228 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.0772 | 2.28 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6156 | 1.596 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4616 | 0.456 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0.228 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0.228 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0.228 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:16:00 | 0.2272 | 0 | 0.2282 | - - - | 227.2 | 230.8 | 228.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.308 | 2.282 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6156 | 1.5974 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4616 | 0.4564 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0.2282 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0.2282 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0.2282 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:18:00 | 0.2272 | 0 | 0.2281 | - - - | 227.2 | 230.8 | 228.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.308 | 2.281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6156 | 1.5967 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4616 | 0.4562 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0.2281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0.2281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0.2281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:20:00 | 0.2272 | 0 | 0.2281 | - - - | 227.2 | 230.8 | 228.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.308 | 2.281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6156 | 1.5967 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4616 | 0.4562 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0.2281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0.2281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0.2281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:22:00 | 0 | 0 | 0.2281 | - - - | 227.2 | 230.9 | 228.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.309 | 2.281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6163 | 1.5967 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4618 | 0.4562 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:24:00 | 0.2272 | 0 | 0.2283 | - - - | 227.2 | 230.8 | 228.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.308 | 2.283 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6156 | 1.5981 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4616 | 0.4566 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2283 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0.2283 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2308 | 0.2283 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:26:00 | 0.2272 | 0 | 0.2282 | - - - | 227.2 | 230.9 | 228.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.309 | 2.282 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6163 | 1.5974 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4618 | 0.4564 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2282 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2282 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2282 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:28:00 | 0.2272 | 0 | 0.2283 | - - - | 227.2 | 230.9 | 228.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.309 | 2.283 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6163 | 1.5981 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4618 | 0.4566 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2283 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2283 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2283 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:30:00 | 0.2272 | 0 | 0.2283 | - - - | 227.2 | 230.9 | 228.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.309 | 2.283 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6163 | 1.5981 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4618 | 0.4566 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2283 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2283 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2283 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:32:00 | 0.2272 | 0 | 0.2287 | - - - | 227.2 | 230.9 | 228.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.309 | 2.287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6163 | 1.6009 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4618 | 0.4574 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:34:00 | 0.2272 | 0 | 0.2286 | - - - | 227.2 | 230.9 | 228.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.309 | 2.286 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6163 | 1.6002 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4618 | 0.4572 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2286 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2286 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2286 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:36:00 | 0.2272 | 0 | 0.2287 | - - - | 227.2 | 230.9 | 228.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.309 | 2.287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6163 | 1.6009 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4618 | 0.4574 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:38:00 | 0.2272 | 0 | 0.2287 | - - - | 227.2 | 230.9 | 228.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.272 | 2.0781 | 2.287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5904 | 1.6163 | 1.6009 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4544 | 0.4618 | 0.4574 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2272 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:40:00 | 0 | 0 | 0.2287 | - - - | 227.3 | 230.9 | 228.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6009 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4574 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:42:00 | 0 | 0 | 0.2287 | - - - | 227.3 | 230.9 | 228.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6009 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4574 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:44:00 | 0.2273 | 0 | 0.2288 | - - - | 227.3 | 230.9 | 228.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.288 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6016 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4576 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2288 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2288 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2288 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:46:00 | 0.2273 | 0 | 0.2288 | - - - | 227.3 | 230.9 | 228.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.288 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6016 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4576 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2288 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2288 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2288 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:48:00 | 0.2273 | 0 | 0.2287 | - - - | 227.3 | 230.9 | 228.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6009 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4574 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:50:00 | 0 | 0 | 0.2286 | - - - | 227.3 | 230.9 | 228.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.286 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6002 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4572 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2286 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2286 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2286 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:52:00 | 0.2273 | 0 | 0.2284 | - - - | 227.3 | 230.9 | 228.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.284 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.5988 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4568 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2284 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2284 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2284 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:54:00 | 0.2273 | 0 | 0.2287 | - - - | 227.3 | 230.9 | 228.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6009 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4574 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2287 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:56:00 | 0.2273 | 0 | 0.2286 | - - - | 227.3 | 230.9 | 228.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.286 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6002 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4572 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2286 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2286 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2286 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:58:00 | 0 | 0 | 0.2289 | - - - | 227.3 | 230.9 | 228.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.289 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6023 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4578 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2289 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2289 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2289 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:00:00 | 0 | 0 | 0.2291 | - - - | 227.3 | 230.9 | 229.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.291 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6037 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4582 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2291 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2291 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2291 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:02:00 | 0.2273 | 0 | 0.2294 | - - - | 227.3 | 230.9 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6058 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:04:00 | 0.2273 | 0 | 0.2294 | - - - | 227.3 | 230.9 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6058 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:06:00 | 0.2273 | 0 | 0.2294 | - - - | 227.3 | 230.9 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6058 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:08:00 | 0 | 0 | 0.2294 | - - - | 227.3 | 230.9 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6058 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:10:00 | 0 | 0 | 0.2294 | - - - | 227.3 | 230.9 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6058 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:12:00 | 0.2273 | 0 | 0.2294 | - - - | 227.3 | 230.9 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.273 | 2.309 | 2.294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5911 | 1.6163 | 1.6058 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4546 | 0.4618 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2273 | 0.2309 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 227.9 | 230.9 | 229.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2279 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5069 | 2.5399 | 2.5256 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5953 | 1.6163 | 1.6072 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4558 | 0.4618 | 0.4592 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2279 | 0.2309 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:16:00 | 0.2282 | 0 | 0.2297 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7564 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8376 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2297 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4594 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:18:00 | 0 | 0 | 0.2297 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7564 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8376 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2297 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4594 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:20:00 | 0.2282 | 0 | 0.2296 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7552 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4592 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:22:00 | 0.2282 | 0 | 0.2296 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7552 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.8256 | 1.8464 | 1.8368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4592 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:24:00 | 0.2282 | 0 | 0.2296 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7552 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4592 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:26:00 | 0.2282 | 0 | 0.2296 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7552 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4592 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:28:00 | 0 | 0 | 0.2296 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7552 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4592 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:30:00 | 0.2282 | 0 | 0.2296 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7552 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4592 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:32:00 | 0.2282 | 0 | 0.2296 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7552 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4592 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:34:00 | 0.2282 | 0 | 0.2291 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7492 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.6037 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2291 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4582 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:36:00 | 0 | 0 | 0.2292 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.7696 | 2.7504 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8336 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2292 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4584 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:38:00 | 0.2282 | 0 | 0.2294 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:40:00 | 0.2282 | 0 | 0.2293 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7516 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8344 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2293 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4586 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:42:00 | 0.2282 | 0 | 0.2293 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7516 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8344 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2293 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4586 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:44:00 | 0 | 0 | 0.2294 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:46:00 | 0 | 0 | 0.2294 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:48:00 | 0.2282 | 0 | 0.2293 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7516 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8344 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2293 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4586 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:50:00 | 0.2282 | 0 | 0.2293 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7516 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.8256 | 1.8464 | 1.8344 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2293 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4586 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:52:00 | 0.2282 | 0 | 0.2294 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:54:00 | 0 | 0 | 0.2294 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:56:00 | 0 | 0 | 0.2294 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:58:00 | 0.2282 | 0 | 0.2294 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:00:00 | 0.2282 | 0 | 0.2294 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:02:00 | 0.2282 | 0 | 0.2294 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.7696 | 2.7528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:04:00 | 0 | 0 | 0.2294 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:06:00 | 0.2282 | 0 | 0.2294 | - - - | 228.2 | 230.8 | 229.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7384 | 2.5388 | 2.7528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5974 | 1.8464 | 1.8352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2282 | 0.2308 | 0.2294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4564 | 0.2308 | 0.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 228.4 | 230.8 | 229.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7408 | 2.7696 | 2.7564 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.8272 | 1.8464 | 1.8376 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2284 | 0.2308 | 0.2297 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4568 | 0.4616 | 0.4594 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:10:00 | 0.2291 | 0 | 0.2302 | - - - | 229.1 | 230.8 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.2074 | 3.2312 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.0619 | 2.0772 | 2.0718 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2308 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.4616 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2308 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2308 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6873 | 0.6924 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2308 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2308 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 229.1 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.2074 | 3.2326 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.0619 | 2.0781 | 2.0718 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6873 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:14:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:16:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.2326 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:18:00 | 0.2291 | 0 | 0.2302 | - - - | 229.1 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4365 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.0619 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6873 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:20:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:22:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229.1 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4365 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.0619 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2291 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6873 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:24:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:26:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:28:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.0718 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:30:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:32:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:34:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:36:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:38:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.2326 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:40:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.2326 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:42:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:44:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:46:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:48:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:50:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:52:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.2326 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:54:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:56:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:58:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.2326 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:00:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:02:00 | 0.229 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:04:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:06:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:08:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229 | 230.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.435 | 3.4635 | 3.453 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.061 | 2.309 | 2.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.4618 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.229 | 0.2309 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.687 | 0.6927 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2309 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:10:00 | 0 | 0 | 0.2303 | - - - | 229.6 | 231 | 230.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.9032 | 3.927 | 4.1454 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.296 | 2.541 | 2.5333 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4592 | 0.462 | 0.4606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2296 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4592 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2296 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 229.9 | 231 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:14:00 | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 229.9 | 231 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:16:00 | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 229.9 | 231 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:18:00 | 0.2299 | 0 | 0.2304 | - - - | 229.9 | 231 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:20:00 | 0.2299 | 0 | 0.2302 | - - - | 229.9 | 231 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7624 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:22:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229.9 | 231 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7624 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:24:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229.9 | 231 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7624 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:26:00 | 0 | 0 | 0.2302 | - - - | 229.9 | 231 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.231 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7624 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:28:00 | 0 | 0 | 0.2303 | - - - | 229.9 | 231 | 230.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7636 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:30:00 | 0 | 0 | 0.2303 | - - - | 229.9 | 231 | 230.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7636 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:32:00 | 0 | 0 | 0.2303 | - - - | 229.9 | 231 | 230.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7636 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:34:00 | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 229.9 | 231 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:36:00 | 0.2299 | 0 | 0.2305 | - - - | 229.9 | 231 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.61 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.766 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:38:00 | 0.2299 | 0 | 0.2304 | - - - | 229.9 | 231 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:40:00 | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 229.9 | 231 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:42:00 | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 229.9 | 231 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:44:00 | 0.2299 | 0 | 0.2304 | - - - | 229.9 | 231 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:46:00 | 0.2299 | 0 | 0.2303 | - - - | 229.9 | 231 | 230.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7636 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:48:00 | 0 | 0 | 0.2303 | - - - | 229.9 | 231 | 230.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7636 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:50:00 | 0 | 0 | 0.2303 | - - - | 229.9 | 231 | 230.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7636 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:52:00 | 0 | 0 | 0.23 | - - - | 229.9 | 231 | 230 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.23 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.76 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.23 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.23 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:54:00 | 0.2299 | 0 | 0.2301 | - - - | 229.9 | 231 | 230.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7612 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 229.9 | 231 | 230.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7612 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:58:00 | 0 | 0 | 0.2301 | - - - | 229.9 | 231 | 230.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7612 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:00:00 | 0 | 0 | 0.2301 | - - - | 229.9 | 231 | 230.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7612 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:02:00 | 0.2299 | 0 | 0.2301 | - - - | 229.9 | 231 | 230.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.7612 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.4602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2301 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.4602 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:04:00 | 0.2299 | 0 | 0 | - - - | 229.9 | 231 | 230 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.23 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.76 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.23 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.23 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 229.9 | 231 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.61 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.766 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:08:00 | 0 | 0 | 0.2305 | - - - | 229.9 | 231 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.389 | 4.61 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.772 | 2.766 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.462 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.231 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.462 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:10:00 | 0 | 0 | 0.2305 | - - - | 229.9 | 230.9 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3681 | 4.3871 | 4.61 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.7588 | 2.7708 | 2.766 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4598 | 0.4618 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.2309 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.2309 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2299 | 0.4618 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -

## Vφ φ H Harmonic %
Vφ φ H Harmonic %
Date: | Time: | V1-2 H0 | V2-3 H0 | V3-1 H0 | V1-2 H1 | V2-3 H1 | V3-1 H1 | V1-2 H2 | V2-3 H2 | V3-1 H2 | V1-2 H3 | V2-3 H3 | V3-1 H3 | V1-2 H4 | V2-3 H4 | V3-1 H4 | V1-2 H5 | V2-3 H5 | V3-1 H5 | V1-2 H6 | V2-3 H6 | V3-1 H6 | V1-2 H7 | V2-3 H7 | V3-1 H7 | V1-2 H8 | V2-3 H8 | V3-1 H8 | V1-2 H9 | V2-3 H9 | V3-1 H9 | V1-2 H10 | V2-3 H10 | V3-1 H10 | V1-2 H11 | V2-3 H11 | V3-1 H11 | V1-2 H12 | V2-3 H12 | V3-1 H12 | V1-2 H13 | V2-3 H13 | V3-1 H13 | V1-2 H14 | V2-3 H14 | V3-1 H14 | V1-2 H15 | V2-3 H15 | V3-1 H15 | V1-2 H16 | V2-3 H16 | V3-1 H16 | V1-2 H17 | V2-3 H17 | V3-1 H17 | V1-2 H18 | V2-3 H18 | V3-1 H18 | V1-2 H19 | V2-3 H19 | V3-1 H19 | V1-2 H20 | V2-3 H20 | V3-1 H20 | V1-2 H21 | V2-3 H21 | V3-1 H21 | V1-2 H22 | V2-3 H22 | V3-1 H22 | V1-2 H23 | V2-3 H23 | V3-1 H23 | V1-2 H24 | V2-3 H24 | V3-1 H24 | V1-2 H25 | V2-3 H25 | V3-1 H25 | V1-2 H26 | V2-3 H26 | V3-1 H26 | V1-2 H27 | V2-3 H27 | V3-1 H27 | V1-2 H28 | V2-3 H28 | V3-1 H28 | V1-2 H29 | V2-3 H29 | V3-1 H29 | V1-2 H30 | V2-3 H30 | V3-1 H30 | V1-2 H31 | V2-3 H31 | V3-1 H31 | V1-2 H32 | V2-3 H32 | V3-1 H32 | V1-2 H33 | V2-3 H33 | V3-1 H33 | V1-2 H34 | V2-3 H34 | V3-1 H34 | V1-2 H35 | V2-3 H35 | V3-1 H35 | V1-2 H36 | V2-3 H36 | V3-1 H36 | V1-2 H37 | V2-3 H37 | V3-1 H37 | V1-2 H38 | V2-3 H38 | V3-1 H38 | V1-2 H39 | V2-3 H39 | V3-1 H39 | V1-2 H40 | V2-3 H40 | V3-1 H40 | V1-2 H41 | V2-3 H41 | V3-1 H41 | V1-2 H42 | V2-3 H42 | V3-1 H42 | V1-2 H43 | V2-3 H43 | V3-1 H43 | V1-2 H44 | V2-3 H44 | V3-1 H44 | V1-2 H45 | V2-3 H45 | V3-1 H45 | V1-2 H46 | V2-3 H46 | V3-1 H46 | V1-2 H47 | V2-3 H47 | V3-1 H47 | V1-2 H48 | V2-3 H48 | V3-1 H48 | V1-2 H49 | V2-3 H49 | V3-1 H49 | V1-2 H50 | V2-3 H50 | V3-1 H50
|  | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f
22/04/2025 | 16:10:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:12:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:14:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:16:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:18:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:20:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:22:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:24:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:26:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:28:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:30:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:32:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:34:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:36:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:38:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:40:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:42:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:44:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:46:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:48:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:50:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:52:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:54:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:56:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:58:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:02:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:04:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:06:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:08:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:10:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:12:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:14:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:16:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:18:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:20:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:22:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:24:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:26:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:28:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:30:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:32:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:34:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:36:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:38:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:40:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:42:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:44:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:46:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:48:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:50:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:52:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:54:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:56:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:58:00 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:02:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:04:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:06:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:08:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:10:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:12:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:14:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:16:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:18:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:20:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:22:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:24:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:26:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:28:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:30:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:32:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:34:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:36:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:38:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:40:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:42:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:44:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:46:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:48:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:50:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:52:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:54:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:56:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:58:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:02:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:04:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:06:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:08:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:10:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:12:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:14:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:16:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:18:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:20:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:22:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:24:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:26:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:28:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:30:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:32:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:34:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:36:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:38:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:40:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:42:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:44:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:46:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:48:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:50:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:52:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:54:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:56:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:58:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:02:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:04:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:06:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:08:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:10:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Vφ φ H Harmonic RMS
Vφ φ H Harmonic RMS
Date: | Time: | V1-2 H0 | V2-3 H0 | V3-1 H0 | V1-2 H1 | V2-3 H1 | V3-1 H1 | V1-2 H2 | V2-3 H2 | V3-1 H2 | V1-2 H3 | V2-3 H3 | V3-1 H3 | V1-2 H4 | V2-3 H4 | V3-1 H4 | V1-2 H5 | V2-3 H5 | V3-1 H5 | V1-2 H6 | V2-3 H6 | V3-1 H6 | V1-2 H7 | V2-3 H7 | V3-1 H7 | V1-2 H8 | V2-3 H8 | V3-1 H8 | V1-2 H9 | V2-3 H9 | V3-1 H9 | V1-2 H10 | V2-3 H10 | V3-1 H10 | V1-2 H11 | V2-3 H11 | V3-1 H11 | V1-2 H12 | V2-3 H12 | V3-1 H12 | V1-2 H13 | V2-3 H13 | V3-1 H13 | V1-2 H14 | V2-3 H14 | V3-1 H14 | V1-2 H15 | V2-3 H15 | V3-1 H15 | V1-2 H16 | V2-3 H16 | V3-1 H16 | V1-2 H17 | V2-3 H17 | V3-1 H17 | V1-2 H18 | V2-3 H18 | V3-1 H18 | V1-2 H19 | V2-3 H19 | V3-1 H19 | V1-2 H20 | V2-3 H20 | V3-1 H20 | V1-2 H21 | V2-3 H21 | V3-1 H21 | V1-2 H22 | V2-3 H22 | V3-1 H22 | V1-2 H23 | V2-3 H23 | V3-1 H23 | V1-2 H24 | V2-3 H24 | V3-1 H24 | V1-2 H25 | V2-3 H25 | V3-1 H25 | V1-2 H26 | V2-3 H26 | V3-1 H26 | V1-2 H27 | V2-3 H27 | V3-1 H27 | V1-2 H28 | V2-3 H28 | V3-1 H28 | V1-2 H29 | V2-3 H29 | V3-1 H29 | V1-2 H30 | V2-3 H30 | V3-1 H30 | V1-2 H31 | V2-3 H31 | V3-1 H31 | V1-2 H32 | V2-3 H32 | V3-1 H32 | V1-2 H33 | V2-3 H33 | V3-1 H33 | V1-2 H34 | V2-3 H34 | V3-1 H34 | V1-2 H35 | V2-3 H35 | V3-1 H35 | V1-2 H36 | V2-3 H36 | V3-1 H36 | V1-2 H37 | V2-3 H37 | V3-1 H37 | V1-2 H38 | V2-3 H38 | V3-1 H38 | V1-2 H39 | V2-3 H39 | V3-1 H39 | V1-2 H40 | V2-3 H40 | V3-1 H40 | V1-2 H41 | V2-3 H41 | V3-1 H41 | V1-2 H42 | V2-3 H42 | V3-1 H42 | V1-2 H43 | V2-3 H43 | V3-1 H43 | V1-2 H44 | V2-3 H44 | V3-1 H44 | V1-2 H45 | V2-3 H45 | V3-1 H45 | V1-2 H46 | V2-3 H46 | V3-1 H46 | V1-2 H47 | V2-3 H47 | V3-1 H47 | V1-2 H48 | V2-3 H48 | V3-1 H48 | V1-2 H49 | V2-3 H49 | V3-1 H49 | V1-2 H50 | V2-3 H50 | V3-1 H50
|  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
22/04/2025 | 16:10:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.3 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.973 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7811 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.7946 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3973 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:12:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.3 | 394.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.973 | 3.949 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7811 | 2.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.7946 | 0.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3973 | 0.3949 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3973 | 0.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:14:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.3 | 394.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.973 | 3.949 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7811 | 2.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.7946 | 0.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3973 | 0.3949 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3973 | 0.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:16:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.4 | 395.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.974 | 3.951 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7818 | 2.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.7948 | 0.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3974 | 0.3951 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:18:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.4 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.974 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7818 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.7948 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3974 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3974 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:20:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.3 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.973 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7811 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.7946 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3973 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:22:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.3 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.973 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7811 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.7946 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3973 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3973 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:24:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.5 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.975 | 3.952 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7825 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.795 | 0.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3975 | 0.3952 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:26:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.5 | 395.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.975 | 3.951 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7825 | 2.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.795 | 0.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3975 | 0.3951 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:28:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.5 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.975 | 3.952 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7825 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.795 | 0.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3975 | 0.3952 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3975 | 0.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:30:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.5 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.975 | 3.952 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7825 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.795 | 0.7904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3975 | 0.3952 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:32:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 397.9 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.979 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7853 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.7958 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3979 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3979 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:34:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.9 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.979 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7853 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.7958 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3979 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3979 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:36:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 397.9 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.979 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7853 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.7958 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3979 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:38:00 | 0 | 0 | 0 | 396.2 | 397.9 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 3.979 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 2.7734 | 2.7853 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0.7958 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 | 0.3979 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3979 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:40:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 397.9 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.979 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7853 | 2.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.7958 | 0.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3979 | 0.3956 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3979 | 0.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:42:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 397.9 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.979 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7853 | 2.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.7958 | 0.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3979 | 0.3956 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:44:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 398 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.98 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.786 | 2.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.796 | 0.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.398 | 0.3956 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:46:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 398 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.98 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.786 | 2.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.796 | 0.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.398 | 0.3956 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.398 | 0.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:48:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 397.9 | 395.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.979 | 3.956 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7853 | 2.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.7958 | 0.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3979 | 0.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3979 | 0.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:50:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 397.8 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.978 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7846 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.7956 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3978 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:52:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 397.7 | 395.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.977 | 3.953 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7839 | 2.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.7954 | 0.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3977 | 0.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3977 | 0.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:54:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 397.9 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.979 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7853 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.7958 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3979 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:56:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 397.8 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.978 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7846 | 2.7685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.7956 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3978 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:58:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 398.1 | 395.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.981 | 3.957 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7867 | 2.7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.7962 | 0.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3981 | 0.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 398.2 | 395.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.982 | 3.959 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7874 | 2.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.7964 | 0.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3982 | 0.3959 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:02:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 398.5 | 396.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.985 | 3.961 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7895 | 2.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.797 | 0.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3985 | 0.3961 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:04:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 398.5 | 396.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.985 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7895 | 2.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.797 | 0.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3985 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:06:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 398.5 | 396.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.985 | 3.961 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7895 | 2.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.797 | 0.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3985 | 0.3961 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:08:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 398.5 | 396.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.985 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7895 | 2.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.797 | 0.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3985 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:10:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 398.5 | 396.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.985 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7895 | 2.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.797 | 0.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3985 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3985 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:12:00 | 0 | 0 | 0 | 396.3 | 398.5 | 396.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 3.985 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 2.7741 | 2.7895 | 2.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0.797 | 0.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3985 | 0.3962 | 0 | 0 | 0 | 0.3963 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:14:00 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 398.8 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3659 | 4.3868 | 4.3648 | 0 | 0 | 0 | 2.7783 | 2.7916 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7938 | 0.7976 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3969 | 0.3988 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:16:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.9 | 397.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.7868 | 4.7652 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.1912 | 2.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3989 | 0.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.7978 | 0.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:18:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.9 | 397.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.7868 | 4.7652 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.1912 | 3.1768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3989 | 0.3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.7978 | 0.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:20:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.8 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.7856 | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.1904 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3988 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.7976 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:22:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.7 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.7844 | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.1896 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3987 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.7974 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:24:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.7 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.7844 | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.1896 | 2.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3987 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.7974 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:26:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.7 | 396.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.7844 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.1896 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3987 | 0.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.7974 | 0.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:28:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.7 | 396.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.7844 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.1896 | 3.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3987 | 0.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.7974 | 0.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:30:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.7 | 396.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.7844 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.1896 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3987 | 0.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.7974 | 0.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:32:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.7 | 396.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.7844 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.1896 | 2.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3987 | 0.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.7974 | 0.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:34:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.3 | 396.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.7796 | 4.758 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.1864 | 2.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3983 | 0.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.7966 | 0.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:36:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.4 | 396.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.7808 | 4.7592 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.1872 | 2.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3984 | 0.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.7968 | 0.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:38:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:40:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:42:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:44:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:46:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:48:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.782 | 4.7604 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:50:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.4 | 396.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.7808 | 4.7604 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.1872 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3984 | 0.3967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.7968 | 0.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:52:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:54:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:56:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:58:00 | 0 | 0.3985 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:02:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:04:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 2.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:06:00 | 0 | 0 | 0 | 397.1 | 398.5 | 396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7652 | 4.782 | 4.7616 | 0 | 0 | 0 | 3.1768 | 3.188 | 3.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3971 | 0.3985 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7942 | 0.797 | 0.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:08:00 | 0 | 0 | 0 | 397.3 | 398.8 | 397.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7676 | 4.7856 | 4.7664 | 0 | 0 | 0 | 3.1784 | 3.1904 | 3.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3973 | 0.3988 | 0.3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7946 | 0.7976 | 0.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:10:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.3 | 398.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.572 | 5.9895 | 5.973 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5937 | 3.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3993 | 0.3982 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7986 | 0.7964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3993 | 0.3982 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3993 | 0.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1979 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3993 | 0.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:12:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.9715 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5946 | 3.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.7988 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:14:00 | 0 | 0 | 0 | 398.1 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9715 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.5829 | 3.5946 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.7962 | 0.7988 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:16:00 | 0 | 0 | 0 | 398.1 | 399.5 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9715 | 5.9925 | 5.9715 | 0 | 0 | 0 | 3.5829 | 3.995 | 3.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.7962 | 0.799 | 0.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 1.1985 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:18:00 | 0 | 0 | 0 | 398.1 | 399.5 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9715 | 5.9925 | 5.9715 | 0 | 0 | 0 | 3.5829 | 3.995 | 3.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.799 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 1.1985 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:20:00 | 0 | 0 | 0 | 398.1 | 399.5 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9715 | 5.9925 | 5.9715 | 0 | 0 | 0 | 3.5829 | 3.995 | 3.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.7962 | 0.799 | 0.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 1.1985 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:22:00 | 0 | 0 | 0 | 398.1 | 399.5 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9715 | 5.9925 | 5.9715 | 0 | 0 | 0 | 3.5829 | 3.995 | 3.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.7962 | 0.799 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 1.1985 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:24:00 | 0 | 0 | 0 | 398.1 | 399.5 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9715 | 5.9925 | 5.9715 | 0 | 0 | 0 | 3.5829 | 3.5955 | 3.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.7962 | 0.799 | 0.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 1.1985 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:26:00 | 0 | 0 | 0 | 398.1 | 399.5 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9715 | 5.9925 | 5.9715 | 0 | 0 | 0 | 3.5829 | 3.5955 | 3.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.7962 | 0.799 | 0.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 1.1985 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:28:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.9715 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.994 | 3.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:30:00 | 0 | 0 | 0 | 398.1 | 399.5 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9715 | 5.9925 | 5.9715 | 0 | 0 | 0 | 3.5829 | 3.5955 | 3.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.7962 | 0.799 | 0.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.3981 | 0.3995 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1943 | 1.1985 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:32:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5946 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:34:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.5 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.9925 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5955 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3995 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.799 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3995 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3995 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1985 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:36:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5946 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:38:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.5 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.9925 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.995 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3995 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.799 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3995 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3995 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1985 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:40:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5946 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:42:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.994 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:44:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5946 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:46:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.994 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:48:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5946 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:50:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5946 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:52:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.994 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.7988 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:54:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.994 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:56:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.994 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.7988 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:58:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.994 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.994 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.7988 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:02:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5946 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:04:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5946 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:06:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5946 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:08:00 | 0 | 0 | 0 | 398 | 399.4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 5.991 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 3.582 | 3.5946 | 3.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0.7988 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0.3994 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.1982 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:10:00 | 0 | 0 | 0 | 398.6 | 399.6 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7762 | 7.1928 | 6.7728 | 0 | 0 | 0 | 4.3846 | 4.3956 | 4.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7972 | 0.7992 | 0.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3986 | 0.3996 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7972 | 0.3996 | 0.7968 | 0 | 0 | 0 | 0.3986 | 0.3996 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:12:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.7 | 398.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.994 | 7.5772 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7964 | 4.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7994 | 0.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7994 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:14:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.7 | 398.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.994 | 7.5772 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7964 | 4.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7994 | 0.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7994 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:16:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.7 | 398.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.994 | 7.5772 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7964 | 4.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7994 | 0.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7994 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:18:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.7 | 398.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.994 | 7.5772 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7964 | 4.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7994 | 0.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7994 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:20:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.5 | 398.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.99 | 7.5715 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.794 | 4.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.799 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3995 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3995 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.799 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:22:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.5 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.99 | 7.5734 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.794 | 4.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.799 | 0.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3995 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3995 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.799 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:24:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.5 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.99 | 7.5734 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.794 | 4.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.799 | 0.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3995 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3995 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.799 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:26:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.5 | 398.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.99 | 7.5715 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.794 | 4.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.799 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3995 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3995 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.799 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:28:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.6 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.992 | 7.5734 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7952 | 4.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7992 | 0.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3996 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3996 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7992 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:30:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.6 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.992 | 7.5753 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7952 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7992 | 0.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3996 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3996 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7992 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:32:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.6 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.992 | 7.5734 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7952 | 4.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7992 | 0.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3996 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3996 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7992 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:34:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.7 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.994 | 7.5753 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7964 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7994 | 0.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7994 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:36:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.7 | 398.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.994 | 7.5772 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7964 | 4.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7994 | 0.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7994 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:38:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.7 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.994 | 7.5753 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7964 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7994 | 0.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7994 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:40:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.7 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.994 | 7.5753 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7964 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7994 | 0.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7994 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:42:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.7 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.994 | 7.5753 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7964 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7994 | 0.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7994 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:44:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.7 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.994 | 7.5753 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7964 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7994 | 0.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7994 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:46:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.6 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.992 | 7.5753 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7952 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7992 | 0.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3996 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3996 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7992 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:48:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.6 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.992 | 7.5753 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7952 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7992 | 0.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3996 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3996 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7992 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:50:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.6 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.992 | 7.5734 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7952 | 4.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7992 | 0.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3996 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3996 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7992 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:52:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.4 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.988 | 7.5696 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7928 | 4.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7988 | 0.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7988 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:54:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.4 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.988 | 7.5696 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7928 | 4.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7988 | 0.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7988 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:56:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.4 | 398.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.988 | 7.5715 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7928 | 4.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7988 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7988 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:58:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.4 | 398.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.988 | 7.5715 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7928 | 4.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7988 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7988 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.4 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.988 | 7.5696 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7928 | 4.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7988 | 0.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7988 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:02:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.4 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.988 | 7.5696 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7928 | 4.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7988 | 0.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7988 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:04:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.4 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.988 | 7.5696 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7928 | 4.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7988 | 0.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3994 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7988 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:06:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.7 | 398.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.994 | 7.5772 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7964 | 4.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7994 | 0.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3997 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7994 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:08:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.8 | 398.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.996 | 7.5772 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7976 | 4.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7996 | 0.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3998 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3998 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7996 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:10:00 | 0 | 0 | 0 | 399 | 399.8 | 398.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.581 | 7.996 | 7.5772 | 0 | 0 | 0 | 4.788 | 4.7976 | 4.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0.7996 | 0.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3998 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.3998 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.7996 | 0.3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## A H Harmonic %
A H Harmonic %
Date: | Time: | A1 H0 | A2 H0 | A3 H0 | AN H0 | A1 H1 | A2 H1 | A3 H1 | AN H1 | A1 H2 | A2 H2 | A3 H2 | AN H2 | A1 H3 | A2 H3 | A3 H3 | AN H3 | A1 H4 | A2 H4 | A3 H4 | AN H4 | A1 H5 | A2 H5 | A3 H5 | AN H5 | A1 H6 | A2 H6 | A3 H6 | AN H6 | A1 H7 | A2 H7 | A3 H7 | AN H7 | A1 H8 | A2 H8 | A3 H8 | AN H8 | A1 H9 | A2 H9 | A3 H9 | AN H9 | A1 H10 | A2 H10 | A3 H10 | AN H10 | A1 H11 | A2 H11 | A3 H11 | AN H11 | A1 H12 | A2 H12 | A3 H12 | AN H12 | A1 H13 | A2 H13 | A3 H13 | AN H13 | A1 H14 | A2 H14 | A3 H14 | AN H14 | A1 H15 | A2 H15 | A3 H15 | AN H15 | A1 H16 | A2 H16 | A3 H16 | AN H16 | A1 H17 | A2 H17 | A3 H17 | AN H17 | A1 H18 | A2 H18 | A3 H18 | AN H18 | A1 H19 | A2 H19 | A3 H19 | AN H19 | A1 H20 | A2 H20 | A3 H20 | AN H20 | A1 H21 | A2 H21 | A3 H21 | AN H21 | A1 H22 | A2 H22 | A3 H22 | AN H22 | A1 H23 | A2 H23 | A3 H23 | AN H23 | A1 H24 | A2 H24 | A3 H24 | AN H24 | A1 H25 | A2 H25 | A3 H25 | AN H25 | A1 H26 | A2 H26 | A3 H26 | AN H26 | A1 H27 | A2 H27 | A3 H27 | AN H27 | A1 H28 | A2 H28 | A3 H28 | AN H28 | A1 H29 | A2 H29 | A3 H29 | AN H29 | A1 H30 | A2 H30 | A3 H30 | AN H30 | A1 H31 | A2 H31 | A3 H31 | AN H31 | A1 H32 | A2 H32 | A3 H32 | AN H32 | A1 H33 | A2 H33 | A3 H33 | AN H33 | A1 H34 | A2 H34 | A3 H34 | AN H34 | A1 H35 | A2 H35 | A3 H35 | AN H35 | A1 H36 | A2 H36 | A3 H36 | AN H36 | A1 H37 | A2 H37 | A3 H37 | AN H37 | A1 H38 | A2 H38 | A3 H38 | AN H38 | A1 H39 | A2 H39 | A3 H39 | AN H39 | A1 H40 | A2 H40 | A3 H40 | AN H40 | A1 H41 | A2 H41 | A3 H41 | AN H41 | A1 H42 | A2 H42 | A3 H42 | AN H42 | A1 H43 | A2 H43 | A3 H43 | AN H43 | A1 H44 | A2 H44 | A3 H44 | AN H44 | A1 H45 | A2 H45 | A3 H45 | AN H45 | A1 H46 | A2 H46 | A3 H46 | AN H46 | A1 H47 | A2 H47 | A3 H47 | AN H47 | A1 H48 | A2 H48 | A3 H48 | AN H48 | A1 H49 | A2 H49 | A3 H49 | AN H49 | A1 H50 | A2 H50 | A3 H50 | AN H50
|  | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r
22/04/2025 | 16:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 1.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -

## A H Harmonic RMS
A H Harmonic RMS
Date: | Time: | A1 H0 | A2 H0 | A3 H0 | AN H0 | A1 H1 | A2 H1 | A3 H1 | AN H1 | A1 H2 | A2 H2 | A3 H2 | AN H2 | A1 H3 | A2 H3 | A3 H3 | AN H3 | A1 H4 | A2 H4 | A3 H4 | AN H4 | A1 H5 | A2 H5 | A3 H5 | AN H5 | A1 H6 | A2 H6 | A3 H6 | AN H6 | A1 H7 | A2 H7 | A3 H7 | AN H7 | A1 H8 | A2 H8 | A3 H8 | AN H8 | A1 H9 | A2 H9 | A3 H9 | AN H9 | A1 H10 | A2 H10 | A3 H10 | AN H10 | A1 H11 | A2 H11 | A3 H11 | AN H11 | A1 H12 | A2 H12 | A3 H12 | AN H12 | A1 H13 | A2 H13 | A3 H13 | AN H13 | A1 H14 | A2 H14 | A3 H14 | AN H14 | A1 H15 | A2 H15 | A3 H15 | AN H15 | A1 H16 | A2 H16 | A3 H16 | AN H16 | A1 H17 | A2 H17 | A3 H17 | AN H17 | A1 H18 | A2 H18 | A3 H18 | AN H18 | A1 H19 | A2 H19 | A3 H19 | AN H19 | A1 H20 | A2 H20 | A3 H20 | AN H20 | A1 H21 | A2 H21 | A3 H21 | AN H21 | A1 H22 | A2 H22 | A3 H22 | AN H22 | A1 H23 | A2 H23 | A3 H23 | AN H23 | A1 H24 | A2 H24 | A3 H24 | AN H24 | A1 H25 | A2 H25 | A3 H25 | AN H25 | A1 H26 | A2 H26 | A3 H26 | AN H26 | A1 H27 | A2 H27 | A3 H27 | AN H27 | A1 H28 | A2 H28 | A3 H28 | AN H28 | A1 H29 | A2 H29 | A3 H29 | AN H29 | A1 H30 | A2 H30 | A3 H30 | AN H30 | A1 H31 | A2 H31 | A3 H31 | AN H31 | A1 H32 | A2 H32 | A3 H32 | AN H32 | A1 H33 | A2 H33 | A3 H33 | AN H33 | A1 H34 | A2 H34 | A3 H34 | AN H34 | A1 H35 | A2 H35 | A3 H35 | AN H35 | A1 H36 | A2 H36 | A3 H36 | AN H36 | A1 H37 | A2 H37 | A3 H37 | AN H37 | A1 H38 | A2 H38 | A3 H38 | AN H38 | A1 H39 | A2 H39 | A3 H39 | AN H39 | A1 H40 | A2 H40 | A3 H40 | AN H40 | A1 H41 | A2 H41 | A3 H41 | AN H41 | A1 H42 | A2 H42 | A3 H42 | AN H42 | A1 H43 | A2 H43 | A3 H43 | AN H43 | A1 H44 | A2 H44 | A3 H44 | AN H44 | A1 H45 | A2 H45 | A3 H45 | AN H45 | A1 H46 | A2 H46 | A3 H46 | AN H46 | A1 H47 | A2 H47 | A3 H47 | AN H47 | A1 H48 | A2 H48 | A3 H48 | AN H48 | A1 H49 | A2 H49 | A3 H49 | AN H49 | A1 H50 | A2 H50 | A3 H50 | AN H50
|  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
22/04/2025 | 16:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2891.2 | 2915.5 | 2894.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.456 | 14.5775 | 14.4705 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.456 | 14.5775 | 14.4705 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8912 | 2.9155 | 2.8941 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7824 | 5.831 | 5.7882 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2890.8 | 2915.3 | 2893.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3448 | 14.5765 | 14.469 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.454 | 14.5765 | 14.469 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8908 | 2.9153 | 2.8938 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7816 | 5.8306 | 5.7876 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2891.3 | 2916.5 | 2894.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4565 | 14.5825 | 14.4745 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4565 | 14.5825 | 14.4745 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8913 | 2.9165 | 2.8949 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7826 | 5.833 | 5.7898 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2891.4 | 2916.4 | 2894.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.457 | 14.582 | 14.474 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.457 | 14.582 | 14.474 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8914 | 2.9164 | 2.8948 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7828 | 5.8328 | 5.7896 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2891.2 | 2916 | 2894.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.456 | 14.58 | 14.4715 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.456 | 14.58 | 14.4715 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8912 | 2.916 | 2.8943 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7824 | 5.832 | 5.7886 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2890.1 | 2914.9 | 2893.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4505 | 14.5745 | 14.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4505 | 14.5745 | 14.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8901 | 2.9149 | 2.8933 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7802 | 5.8298 | 5.7866 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.9 | 2914.4 | 2892.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3394 | 14.572 | 14.4635 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4495 | 14.572 | 14.4635 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8899 | 2.9144 | 2.8927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7798 | 5.8288 | 5.7854 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2890.6 | 2914.9 | 2893.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.453 | 14.5745 | 14.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.453 | 14.5745 | 14.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8906 | 2.9149 | 2.8932 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7812 | 5.8298 | 5.7864 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.6 | 2914 | 2892.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.448 | 14.57 | 14.462 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.448 | 14.57 | 14.462 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8896 | 2.914 | 2.8924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7792 | 5.828 | 5.7848 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.5 | 2913.9 | 2892.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.337 | 14.5695 | 14.4615 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4475 | 14.5695 | 14.4615 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8895 | 2.9139 | 2.8923 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.779 | 5.8278 | 5.7846 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.7 | 2914.3 | 2892.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3382 | 14.5715 | 14.4635 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4485 | 14.5715 | 14.4635 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8897 | 2.9143 | 2.8927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7794 | 5.8286 | 5.7854 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.8 | 2915 | 2893.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3388 | 14.575 | 14.468 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.449 | 14.575 | 14.468 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8898 | 2.915 | 2.8936 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7796 | 5.83 | 5.7872 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.3 | 2914.2 | 2892.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3358 | 14.571 | 14.4645 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4465 | 14.571 | 14.4645 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8893 | 2.9142 | 2.8929 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7786 | 5.8284 | 5.7858 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.1 | 2913.9 | 2892.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4455 | 14.5695 | 14.4625 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4455 | 14.5695 | 14.4625 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8891 | 2.9139 | 2.8925 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7782 | 5.8278 | 5.785 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.4 | 2913.7 | 2892.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.447 | 14.5685 | 14.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.447 | 14.5685 | 14.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8894 | 2.9137 | 2.8922 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7788 | 5.8274 | 5.7844 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.6 | 2913.7 | 2892.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.448 | 14.5685 | 14.4605 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.448 | 14.5685 | 14.4605 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8896 | 2.9137 | 2.8921 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7792 | 5.8274 | 5.7842 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.8 | 2913.8 | 2892.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3388 | 14.569 | 14.4605 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.449 | 14.569 | 14.4605 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8898 | 2.9138 | 2.8921 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7796 | 5.8276 | 5.7842 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.7 | 2913.7 | 2892 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3382 | 14.5685 | 14.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4485 | 14.5685 | 14.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8897 | 2.9137 | 2.892 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7794 | 5.8274 | 5.784 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2890 | 2914 | 2892.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.45 | 14.57 | 14.4615 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.45 | 14.57 | 14.4615 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.89 | 2.914 | 2.8923 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.78 | 5.828 | 5.7846 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.4 | 2913.5 | 2892 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3364 | 14.5675 | 14.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.447 | 14.5675 | 14.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8894 | 2.9135 | 2.892 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7788 | 5.827 | 5.784 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.7 | 2914.6 | 2893.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3382 | 14.573 | 14.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4485 | 14.573 | 14.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8897 | 2.9146 | 2.8932 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7794 | 5.8292 | 5.7864 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.6 | 2914.2 | 2892.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3376 | 14.571 | 14.464 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.448 | 14.571 | 14.464 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8896 | 2.9142 | 2.8928 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7792 | 5.8284 | 5.7856 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.3 | 2914 | 2892.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3358 | 14.57 | 14.4625 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4465 | 14.57 | 14.4625 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8893 | 2.914 | 2.8925 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7786 | 5.828 | 5.785 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.7 | 2914.1 | 2892.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3382 | 14.5705 | 14.463 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4485 | 14.5705 | 14.463 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8897 | 2.9141 | 2.8926 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7794 | 5.8282 | 5.7852 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 16:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.4 | 2913.6 | 2892 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.447 | 14.568 | 14.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.447 | 14.568 | 14.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8894 | 2.9136 | 2.892 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7788 | 5.8272 | 5.784 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.4 | 2913.5 | 2891.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3364 | 14.5675 | 14.4595 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.447 | 14.5675 | 14.4595 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8894 | 2.9135 | 2.8919 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7788 | 5.827 | 5.7838 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.5 | 2913.7 | 2892 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.337 | 14.5685 | 14.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4475 | 14.5685 | 14.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8895 | 2.9137 | 2.892 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.779 | 5.8274 | 5.784 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.7 | 2913.9 | 2892.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3382 | 14.5695 | 14.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4485 | 14.5695 | 14.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8897 | 2.9139 | 2.8922 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7794 | 5.8278 | 5.7844 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.7 | 2913.8 | 2892.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3382 | 14.569 | 14.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4485 | 14.569 | 14.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8897 | 2.9138 | 2.8922 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7794 | 5.8276 | 5.7844 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.6 | 2913.8 | 2892.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3376 | 14.569 | 14.4605 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.448 | 14.569 | 14.4605 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8896 | 2.9138 | 2.8921 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7792 | 2.9138 | 5.7842 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.8 | 2914 | 2892.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3388 | 14.57 | 14.462 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.449 | 14.57 | 14.462 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8898 | 2.914 | 2.8924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7796 | 5.828 | 5.7848 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2889.8 | 2914.6 | 2893.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 17.3388 | 14.573 | 14.467 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.449 | 14.573 | 14.467 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.8898 | 2.9146 | 2.8934 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.7796 | 5.8292 | 5.7868 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2428.5 | 2443.7 | 2418.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.571 | 14.6622 | 12.0925 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.571 | 14.6622 | 14.511 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.4285 | 2.4437 | 2.4185 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.4285 | 2.4437 | 2.4185 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.857 | 4.8874 | 4.837 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2197.9 | 2208.8 | 2181.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1874 | 13.2528 | 13.0902 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3853 | 15.4616 | 15.2719 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1979 | 2.2088 | 2.1817 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1979 | 4.4176 | 4.3634 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1979 | 2.2088 | 2.1817 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1979 | 2.2088 | 2.1817 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5937 | 6.6264 | 6.5451 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2198.1 | 2208.9 | 2181.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1886 | 13.2534 | 13.089 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3867 | 15.4623 | 15.2705 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1981 | 2.2089 | 2.1815 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1981 | 2.2089 | 4.363 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1981 | 2.2089 | 2.1815 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1981 | 2.2089 | 2.1815 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5943 | 6.6267 | 6.5445 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2198.1 | 2208.6 | 2181.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 2.1813 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1886 | 13.2516 | 13.0878 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3867 | 15.4602 | 15.2691 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1981 | 2.2086 | 2.1813 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1981 | 4.4172 | 4.3626 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1981 | 2.2086 | 2.1813 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1981 | 2.2086 | 2.1813 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5943 | 6.6258 | 6.5439 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2198.4 | 2208.9 | 2181.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1904 | 13.2534 | 13.0896 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3888 | 15.4623 | 15.2712 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1984 | 2.2089 | 2.1816 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1984 | 4.4178 | 4.3632 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1984 | 2.2089 | 2.1816 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1984 | 2.2089 | 2.1816 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5952 | 6.6267 | 6.5448 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2198.3 | 2209.2 | 2181.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1898 | 13.2552 | 13.0914 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3881 | 15.4644 | 15.2733 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1983 | 2.2092 | 2.1819 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1983 | 4.4184 | 4.3638 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1983 | 2.2092 | 2.1819 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1983 | 2.2092 | 2.1819 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5949 | 6.6276 | 6.5457 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2198.6 | 2210.5 | 2183.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1916 | 13.263 | 13.1028 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3902 | 15.4735 | 15.2866 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1986 | 2.2105 | 2.1838 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1986 | 4.421 | 4.3676 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1986 | 2.2105 | 2.1838 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1986 | 2.2105 | 2.1838 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5958 | 6.6315 | 6.5514 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2198.8 | 2210.4 | 2183.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1928 | 13.2624 | 13.101 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3916 | 15.4728 | 15.2845 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1988 | 2.2104 | 2.1835 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1988 | 2.2104 | 4.367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1988 | 2.2104 | 2.1835 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1988 | 2.2104 | 2.1835 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5964 | 6.6312 | 6.5505 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2198.7 | 2210.2 | 2183.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1922 | 13.2612 | 13.0998 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3909 | 15.4714 | 15.2831 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1987 | 2.2102 | 2.1833 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1987 | 2.2102 | 4.3666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1987 | 2.2102 | 2.1833 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1987 | 2.2102 | 2.1833 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5961 | 6.6306 | 6.5499 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2198.7 | 2210.1 | 2183 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1922 | 13.2606 | 13.098 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3909 | 15.4707 | 15.281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1987 | 2.2101 | 2.183 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1987 | 2.2101 | 4.366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1987 | 2.2101 | 2.183 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1987 | 2.2101 | 2.183 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5961 | 6.6303 | 6.549 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199 | 2210.2 | 2183.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.194 | 13.2612 | 10.916 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.393 | 15.4714 | 15.2824 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2102 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2102 | 4.3664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2102 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2102 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.597 | 6.6306 | 6.5496 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.1 | 2210.3 | 2183.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1946 | 13.2618 | 13.0992 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3937 | 15.4721 | 15.2824 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1991 | 2.2103 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1991 | 4.4206 | 4.3664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1991 | 2.2103 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1991 | 2.2103 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5973 | 6.6309 | 6.5496 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.2 | 2210.1 | 2183 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1952 | 13.2606 | 13.098 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3944 | 15.4707 | 15.281 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1992 | 2.2101 | 2.183 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1992 | 4.4202 | 4.366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1992 | 2.2101 | 2.183 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1992 | 2.2101 | 2.183 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5976 | 6.6303 | 6.549 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199 | 2209.8 | 2182.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.194 | 13.2588 | 13.0962 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.393 | 15.4686 | 15.2789 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2098 | 2.1827 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 4.4196 | 4.3654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2098 | 2.1827 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2098 | 2.1827 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.597 | 6.6294 | 6.5481 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199 | 2209.8 | 2182.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.194 | 13.2588 | 13.0968 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.393 | 15.4686 | 15.2796 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2098 | 2.1828 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 4.4196 | 4.3656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2098 | 2.1828 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2098 | 2.1828 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.597 | 6.6294 | 6.5484 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199 | 2210.1 | 2182.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 2.1829 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.194 | 13.2606 | 13.0974 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.393 | 15.4707 | 15.2803 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2101 | 2.1829 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2101 | 4.3658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2101 | 2.1829 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.199 | 2.2101 | 2.1829 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.597 | 6.6303 | 6.5487 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.1 | 2210 | 2182.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1946 | 13.26 | 13.0968 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3937 | 15.47 | 15.2796 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1991 | 2.21 | 2.1828 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1991 | 2.21 | 4.3656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1991 | 2.21 | 2.1828 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1991 | 2.21 | 2.1828 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5973 | 6.63 | 6.5484 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.3 | 2210.3 | 2183.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1958 | 13.2618 | 13.0992 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3951 | 15.4721 | 15.2824 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1993 | 2.2103 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1993 | 2.2103 | 4.3664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1993 | 2.2103 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1993 | 2.2103 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5979 | 6.6309 | 6.5496 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.6 | 2210.6 | 2183.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1976 | 13.2636 | 13.101 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3972 | 15.4742 | 15.2845 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1996 | 2.2106 | 2.1835 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1996 | 4.4212 | 4.367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1996 | 2.2106 | 2.1835 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1996 | 2.2106 | 2.1835 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5988 | 6.6318 | 6.5505 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.5 | 2210.5 | 2183.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.197 | 13.263 | 13.101 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3965 | 15.4735 | 15.2845 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2105 | 2.1835 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 4.421 | 4.367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2105 | 2.1835 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2105 | 2.1835 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5985 | 6.6315 | 6.5505 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.5 | 2210.4 | 2183.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 2.1833 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.197 | 13.2624 | 13.0998 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3965 | 15.4728 | 15.2831 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2104 | 2.1833 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2104 | 4.3666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2104 | 2.1833 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2104 | 2.1833 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5985 | 6.6312 | 6.5499 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.5 | 2210.3 | 2183.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.197 | 13.2618 | 13.0992 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3965 | 15.4721 | 15.2824 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2103 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2103 | 4.3664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2103 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2103 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5985 | 6.6309 | 6.5496 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 17:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.5 | 2210.4 | 2183.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.197 | 13.2624 | 13.1004 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3965 | 15.4728 | 15.2838 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2104 | 2.1834 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2104 | 4.3668 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2104 | 2.1834 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2104 | 2.1834 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5985 | 6.6312 | 6.5502 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.5 | 2210.4 | 2183.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 2.1831 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.197 | 13.2624 | 13.0986 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3965 | 15.4728 | 15.2817 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2104 | 2.1831 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 4.4208 | 4.3662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2104 | 2.1831 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2104 | 2.1831 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5985 | 6.6312 | 6.5493 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.4 | 2210.3 | 2183.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1964 | 13.2618 | 13.0992 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3958 | 15.4721 | 15.2824 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1994 | 2.2103 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1994 | 2.2103 | 4.3664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1994 | 2.2103 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1994 | 2.2103 | 2.1832 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5982 | 6.6309 | 6.5496 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.8 | 2210.6 | 2183.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.1988 | 13.2636 | 13.1004 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3986 | 15.4742 | 15.2838 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1998 | 2.2106 | 2.1834 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1998 | 2.2106 | 4.3668 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1998 | 2.2106 | 2.1834 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1998 | 2.2106 | 2.1834 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5994 | 6.6318 | 6.5502 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2199.5 | 2210.3 | 2183.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 2.1833 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.197 | 13.2618 | 13.0998 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 15.3965 | 15.4721 | 15.2831 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2103 | 2.1833 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 4.4206 | 4.3666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2103 | 2.1833 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1995 | 2.2103 | 2.1833 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.5985 | 6.6309 | 6.5499 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 2059.9 | 2068.5 | 2040.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 2.0403 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.3594 | 12.411 | 12.2418 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.4193 | 16.548 | 14.2821 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.0599 | 2.0685 | 2.0403 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.0599 | 4.137 | 4.0806 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.0599 | 2.0685 | 2.0403 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.0599 | 2.0685 | 2.0403 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.1198 | 4.137 | 4.0806 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1490.7 | 1490.5 | 1457.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4907 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9256 | 11.924 | 10.2053 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 16.3977 | 16.3955 | 16.0369 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9814 | 2.981 | 2.9158 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9814 | 2.981 | 2.9158 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4907 | 2.981 | 1.4579 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4907 | 2.981 | 2.9158 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9814 | 2.981 | 1.4579 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1478.2 | 1478.5 | 1455.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4782 | 0 | 1.4557 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8256 | 10.3495 | 10.1899 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.782 | 16.2635 | 16.0127 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4782 | 2.957 | 1.4557 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9564 | 2.957 | 2.9114 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4782 | 1.4785 | 1.4557 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4782 | 1.4785 | 1.4557 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9564 | 2.957 | 1.4557 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.7 | 1481.5 | 1467 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4807 | 0 | 1.467 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8456 | 11.852 | 10.269 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.807 | 16.2965 | 16.137 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4807 | 2.963 | 1.467 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9614 | 2.963 | 2.934 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4807 | 1.4815 | 1.467 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4807 | 1.4815 | 1.467 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9614 | 2.963 | 2.934 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.4 | 1481.2 | 1466.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 0 | 1.4666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8432 | 11.8496 | 10.2662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.804 | 16.2932 | 16.1326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 2.9624 | 1.4666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9624 | 2.9332 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4812 | 1.4666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4812 | 1.4666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9624 | 2.9332 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.2 | 1481.1 | 1466.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 0 | 1.4666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8416 | 11.8488 | 10.2662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.802 | 16.2921 | 16.1326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 2.9622 | 1.4666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9604 | 2.9622 | 2.9332 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 1.4811 | 1.4666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 1.4811 | 1.4666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9604 | 2.9622 | 2.9332 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.1 | 1481.1 | 1466.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 0 | 1.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8408 | 11.8488 | 10.2655 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.801 | 16.2921 | 16.1315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 2.9622 | 1.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9602 | 2.9622 | 2.933 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 1.4811 | 1.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 1.4811 | 1.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9602 | 2.9622 | 2.933 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.2 | 1481 | 1466.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 0 | 1.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8416 | 11.848 | 10.2655 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.802 | 14.81 | 16.1315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 2.962 | 1.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9604 | 2.962 | 2.933 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 1.481 | 1.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 1.481 | 1.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9604 | 2.962 | 2.933 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.2 | 1480.9 | 1466.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 0 | 1.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8416 | 11.8472 | 10.2648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.802 | 16.2899 | 16.1304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 2.9618 | 1.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9604 | 2.9618 | 2.9328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 1.4809 | 1.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 1.4809 | 1.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9604 | 2.9618 | 2.9328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.1 | 1480.9 | 1466.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 0 | 1.4662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8408 | 11.8472 | 10.2634 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.801 | 16.2899 | 16.1282 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 2.9618 | 1.4662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9602 | 2.9618 | 2.9324 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 1.4809 | 1.4662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 1.4809 | 1.4662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9602 | 2.9618 | 2.9324 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.2 | 1481 | 1466.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 0 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8416 | 11.848 | 10.2641 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.802 | 14.81 | 16.1293 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 2.962 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9604 | 2.962 | 2.9326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 1.481 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 1.481 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9604 | 2.962 | 2.9326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.2 | 1481 | 1466.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 0 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8416 | 11.848 | 10.2641 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.802 | 14.81 | 16.1293 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 2.962 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9604 | 2.962 | 2.9326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 1.481 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4802 | 1.481 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9604 | 2.962 | 2.9326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.1 | 1480.8 | 1466.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 0 | 1.4662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8408 | 11.8464 | 10.2634 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.801 | 14.808 | 16.1282 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 2.9616 | 1.4662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9602 | 2.9616 | 2.9324 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 1.4808 | 1.4662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 1.4808 | 1.4662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9602 | 2.9616 | 2.9324 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.3 | 1481.1 | 1466.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 0 | 1.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8424 | 11.8488 | 10.2648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.803 | 14.811 | 16.1304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 2.9622 | 1.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9606 | 2.9622 | 2.9328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 1.4811 | 1.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 1.4811 | 1.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9606 | 2.9622 | 2.9328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.1 | 1480.8 | 1466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 0 | 1.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8408 | 11.8464 | 10.262 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.801 | 14.808 | 16.126 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 2.9616 | 1.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9602 | 2.9616 | 2.932 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 1.4808 | 1.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4801 | 1.4808 | 1.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9602 | 2.9616 | 2.932 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.3 | 1481 | 1466.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 0 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8424 | 11.848 | 10.2641 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.803 | 14.81 | 16.1293 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 2.962 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9606 | 2.962 | 2.9326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 1.481 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 1.481 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9606 | 2.962 | 2.9326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.4 | 1481 | 1466.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 0 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8432 | 11.848 | 10.2641 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.804 | 16.291 | 16.1293 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 2.962 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.962 | 2.9326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.481 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.481 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.962 | 2.9326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.4 | 1481.1 | 1466.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 0 | 1.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8432 | 11.8488 | 10.2648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.804 | 14.811 | 16.1304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 2.9622 | 1.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9622 | 2.9328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4811 | 1.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4811 | 1.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9622 | 2.9328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.4 | 1481.1 | 1466.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 0 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8432 | 11.8488 | 10.2641 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.804 | 14.811 | 16.1293 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 2.9622 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9622 | 2.9326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4811 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4811 | 1.4663 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9622 | 2.9326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.5 | 1480.9 | 1466.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 0 | 1.4661 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.844 | 11.8472 | 10.2627 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.805 | 16.2899 | 16.1271 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 2.9618 | 1.4661 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.961 | 2.9618 | 2.9322 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 1.4809 | 1.4661 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 1.4809 | 1.4661 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.961 | 2.9618 | 2.9322 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.4 | 1480.8 | 1465.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 0 | 1.4659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8432 | 11.8464 | 10.2613 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.804 | 14.808 | 16.1249 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 2.9616 | 1.4659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9616 | 2.9318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4808 | 1.4659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4808 | 1.4659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9616 | 2.9318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.4 | 1480.7 | 1465.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 0 | 1.4659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8432 | 11.8456 | 10.2613 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.804 | 14.807 | 16.1249 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 2.9614 | 1.4659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9614 | 2.9318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4807 | 1.4659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4807 | 1.4659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9614 | 2.9318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.5 | 1480.9 | 1466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 0 | 1.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.844 | 11.8472 | 10.262 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.805 | 16.2899 | 16.126 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 2.9618 | 1.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.961 | 2.9618 | 2.932 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 1.4809 | 1.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 1.4809 | 1.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.961 | 2.9618 | 2.932 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.5 | 1481.4 | 1466.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.844 | 11.8512 | 10.2683 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.805 | 16.2954 | 16.1359 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 2.9628 | 1.4669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.961 | 2.9628 | 2.9338 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 1.4814 | 1.4669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 1.4814 | 1.4669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.961 | 2.9628 | 2.9338 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.5 | 1481.3 | 1466.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.844 | 11.8504 | 10.2669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.805 | 16.2943 | 16.1337 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 2.9626 | 1.4667 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.961 | 2.9626 | 2.9334 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 1.4813 | 1.4667 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4805 | 1.4813 | 1.4667 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.961 | 2.9626 | 2.9334 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 18:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.4 | 1481.2 | 1466.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 0 | 1.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8432 | 11.8496 | 10.2655 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.804 | 14.812 | 16.1315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 2.9624 | 1.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9624 | 2.933 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4812 | 1.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4812 | 1.4665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9624 | 2.933 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.3 | 1480.8 | 1466.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 0 | 1.4661 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8424 | 11.8464 | 10.2627 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.803 | 16.2888 | 16.1271 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 2.9616 | 1.4661 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9606 | 2.9616 | 2.9322 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 1.4808 | 1.4661 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 1.4808 | 1.4661 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9606 | 2.9616 | 2.9322 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.4 | 1480.7 | 1465.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 0 | 1.4658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8432 | 11.8456 | 10.2606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.804 | 14.807 | 16.1238 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 2.9614 | 1.4658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9614 | 2.9316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4807 | 1.4658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4804 | 1.4807 | 1.4658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9608 | 2.9614 | 2.9316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.3 | 1480.7 | 1465.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 0 | 1.4658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8424 | 11.8456 | 10.2606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.803 | 14.807 | 16.1238 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 2.9614 | 1.4658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9606 | 2.9614 | 2.9316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 1.4807 | 1.4658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 1.4807 | 1.4658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9606 | 2.9614 | 2.9316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.3 | 1480.7 | 1465.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 0 | 1.4658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8424 | 11.8456 | 10.2606 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.803 | 16.2877 | 16.1238 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 2.9614 | 1.4658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9606 | 2.9614 | 2.9316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 1.4807 | 1.4658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4803 | 1.4807 | 1.4658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9606 | 2.9614 | 2.9316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1480.6 | 1480.9 | 1466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4806 | 0 | 1.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8448 | 11.8472 | 10.262 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.806 | 14.809 | 16.126 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4806 | 2.9618 | 1.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9612 | 2.9618 | 2.932 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4806 | 1.4809 | 1.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4806 | 1.4809 | 1.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.9612 | 2.9618 | 2.932 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1050.6 | 1052.3 | 1039.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.0506 | 0 | 1.0395 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.4554 | 9.4707 | 8.316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.6578 | 13.6799 | 13.5135 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.0506 | 1.0523 | 1.0395 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.0506 | 1.0523 | 2.079 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 1.0523 | 1.0395 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.0506 | 1.0523 | 1.0395 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.1012 | 1.0523 | 1.0395 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 752 | 754.3 | 743 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.752 | 0.7543 | 0.743 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.52 | 7.543 | 6.687 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.28 | 10.5602 | 11.145 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.752 | 0.7543 | 0.743 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.752 | 0.7543 | 0.743 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.752 | 0.7543 | 0.743 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.752 | 0 | 0.743 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.504 | 0.7543 | 1.486 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.752 | 0.7543 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.752 | 0.7543 | 0.743 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.752 | 0.7543 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.7 | 748 | 736.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.457 | 7.48 | 6.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1855 | 10.472 | 11.049 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4914 | 1.496 | 1.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.7 | 748 | 736.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.457 | 7.48 | 6.6285 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1855 | 10.472 | 11.0475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4914 | 1.496 | 1.473 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.5 | 747.8 | 736.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7455 | 0.7478 | 0.7364 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.455 | 7.478 | 6.6276 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1825 | 10.4692 | 11.046 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7455 | 0.7478 | 0.7364 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7455 | 0.7478 | 0.7364 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7455 | 0.7478 | 0.7364 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7455 | 0 | 0.7364 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.491 | 1.4956 | 1.4728 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7455 | 0.7478 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7455 | 0.7478 | 0.7364 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7455 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.7 | 748 | 736.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.457 | 7.48 | 6.6285 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1855 | 10.472 | 11.0475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4914 | 0.748 | 1.473 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748.1 | 736.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.481 | 6.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.4734 | 11.049 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.4962 | 1.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748 | 736.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.48 | 6.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.472 | 11.049 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.496 | 1.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748.1 | 736.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.481 | 6.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.4734 | 11.049 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.4962 | 1.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.7481 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 746 | 748.3 | 736.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.746 | 0.7483 | 0.7368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.46 | 7.483 | 6.6312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.19 | 10.4762 | 11.052 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.746 | 0.7483 | 0.7368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.746 | 0.7483 | 0.7368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.746 | 0.7483 | 0.7368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.746 | 0 | 0.7368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.492 | 1.4966 | 1.4736 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.746 | 0.7483 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.746 | 0.7483 | 0.7368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.746 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 746.1 | 748.3 | 736.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7461 | 0.7483 | 0.7369 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.461 | 7.483 | 6.6321 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1915 | 10.4762 | 11.0535 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7461 | 0.7483 | 0.7369 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7461 | 0.7483 | 0.7369 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7461 | 0.7483 | 0.7369 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7461 | 0 | 0.7369 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4922 | 1.4966 | 1.4738 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7461 | 0.7483 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7461 | 0.7483 | 0.7369 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7461 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.9 | 748.2 | 736.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.459 | 7.482 | 6.6303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1885 | 10.4748 | 11.0505 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4918 | 1.4964 | 1.4734 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748.1 | 736.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.481 | 6.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.4734 | 11.049 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.4962 | 1.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748.1 | 736.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.481 | 6.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.4734 | 11.049 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.4962 | 1.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.9 | 748.1 | 736.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.459 | 7.481 | 6.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1885 | 10.4734 | 11.049 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4918 | 1.4962 | 1.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.7 | 748 | 736.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.457 | 7.48 | 6.6285 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1855 | 10.472 | 11.0475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4914 | 1.496 | 1.473 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.748 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.7 | 747.9 | 736.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.7479 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.457 | 7.479 | 6.6285 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1855 | 10.4706 | 11.0475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.7479 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.7479 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.7479 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4914 | 1.4958 | 1.473 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.7479 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0.7479 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7457 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.9 | 748.2 | 736.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.459 | 7.482 | 6.6303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1885 | 10.4748 | 11.7872 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4918 | 1.4964 | 1.4734 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748 | 736.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.48 | 6.6285 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.472 | 11.0475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.496 | 1.473 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748 | 736.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.48 | 6.6285 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.472 | 11.0475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.496 | 1.473 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748.1 | 736.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.481 | 6.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.4734 | 11.7856 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.4962 | 1.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748 | 736.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.48 | 6.6285 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.472 | 11.0475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.496 | 1.473 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748.1 | 736.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.481 | 6.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.4734 | 11.049 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.4962 | 1.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748 | 736.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.48 | 6.6285 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.472 | 11.0475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.496 | 1.473 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 19:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748.1 | 736.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.481 | 6.6285 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.4734 | 11.0475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.4962 | 1.473 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.9 | 748.1 | 736.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.459 | 7.481 | 6.6285 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1885 | 10.4734 | 11.0475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4918 | 1.4962 | 1.473 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.9 | 748.2 | 736.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.459 | 7.482 | 6.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1885 | 10.4748 | 11.049 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4918 | 1.4964 | 1.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7482 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748 | 736.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.48 | 6.6285 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.472 | 11.0475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.496 | 1.473 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7365 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748 | 736.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.48 | 6.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.472 | 11.049 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.496 | 1.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.748 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.8 | 748.1 | 736.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.458 | 7.481 | 6.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.187 | 10.4734 | 11.7856 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4916 | 1.4962 | 1.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0.7481 | 0.7366 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7458 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
22/04/2025 | 20:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 745.9 | 748.1 | 736.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.459 | 7.481 | 6.6303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1885 | 10.4734 | 11.0505 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4918 | 1.4962 | 1.4734 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0.7481 | 0.7367 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7459 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -

## S (VA) H Harmonic %
S (VA) H Harmonic %
Date: | Time: | S1 (VA) H0 | S2 (VA) H0 | S3 (VA) H0 | S1 (VA) H1 | S2 (VA) H1 | S3 (VA) H1 | S1 (VA) H2 | S2 (VA) H2 | S3 (VA) H2 | S1 (VA) H3 | S2 (VA) H3 | S3 (VA) H3 | S1 (VA) H4 | S2 (VA) H4 | S3 (VA) H4 | S1 (VA) H5 | S2 (VA) H5 | S3 (VA) H5 | S1 (VA) H6 | S2 (VA) H6 | S3 (VA) H6 | S1 (VA) H7 | S2 (VA) H7 | S3 (VA) H7 | S1 (VA) H8 | S2 (VA) H8 | S3 (VA) H8 | S1 (VA) H9 | S2 (VA) H9 | S3 (VA) H9 | S1 (VA) H10 | S2 (VA) H10 | S3 (VA) H10 | S1 (VA) H11 | S2 (VA) H11 | S3 (VA) H11 | S1 (VA) H12 | S2 (VA) H12 | S3 (VA) H12 | S1 (VA) H13 | S2 (VA) H13 | S3 (VA) H13 | S1 (VA) H14 | S2 (VA) H14 | S3 (VA) H14 | S1 (VA) H15 | S2 (VA) H15 | S3 (VA) H15 | S1 (VA) H16 | S2 (VA) H16 | S3 (VA) H16 | S1 (VA) H17 | S2 (VA) H17 | S3 (VA) H17 | S1 (VA) H18 | S2 (VA) H18 | S3 (VA) H18 | S1 (VA) H19 | S2 (VA) H19 | S3 (VA) H19 | S1 (VA) H20 | S2 (VA) H20 | S3 (VA) H20 | S1 (VA) H21 | S2 (VA) H21 | S3 (VA) H21 | S1 (VA) H22 | S2 (VA) H22 | S3 (VA) H22 | S1 (VA) H23 | S2 (VA) H23 | S3 (VA) H23 | S1 (VA) H24 | S2 (VA) H24 | S3 (VA) H24 | S1 (VA) H25 | S2 (VA) H25 | S3 (VA) H25 | S1 (VA) H26 | S2 (VA) H26 | S3 (VA) H26 | S1 (VA) H27 | S2 (VA) H27 | S3 (VA) H27 | S1 (VA) H28 | S2 (VA) H28 | S3 (VA) H28 | S1 (VA) H29 | S2 (VA) H29 | S3 (VA) H29 | S1 (VA) H30 | S2 (VA) H30 | S3 (VA) H30 | S1 (VA) H31 | S2 (VA) H31 | S3 (VA) H31 | S1 (VA) H32 | S2 (VA) H32 | S3 (VA) H32 | S1 (VA) H33 | S2 (VA) H33 | S3 (VA) H33 | S1 (VA) H34 | S2 (VA) H34 | S3 (VA) H34 | S1 (VA) H35 | S2 (VA) H35 | S3 (VA) H35 | S1 (VA) H36 | S2 (VA) H36 | S3 (VA) H36 | S1 (VA) H37 | S2 (VA) H37 | S3 (VA) H37 | S1 (VA) H38 | S2 (VA) H38 | S3 (VA) H38 | S1 (VA) H39 | S2 (VA) H39 | S3 (VA) H39 | S1 (VA) H40 | S2 (VA) H40 | S3 (VA) H40 | S1 (VA) H41 | S2 (VA) H41 | S3 (VA) H41 | S1 (VA) H42 | S2 (VA) H42 | S3 (VA) H42 | S1 (VA) H43 | S2 (VA) H43 | S3 (VA) H43 | S1 (VA) H44 | S2 (VA) H44 | S3 (VA) H44 | S1 (VA) H45 | S2 (VA) H45 | S3 (VA) H45 | S1 (VA) H46 | S2 (VA) H46 | S3 (VA) H46 | S1 (VA) H47 | S2 (VA) H47 | S3 (VA) H47 | S1 (VA) H48 | S2 (VA) H48 | S3 (VA) H48 | S1 (VA) H49 | S2 (VA) H49 | S3 (VA) H49 | S1 (VA) H50 | S2 (VA) H50 | S3 (VA) H50
|  | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f
22/04/2025 | 16:10:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:12:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:14:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:16:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:18:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:20:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:22:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:24:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:26:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:28:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:30:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:32:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:34:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:36:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:38:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:40:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:42:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:44:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:46:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:48:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:50:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:52:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:54:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:56:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 16:58:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:00:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:02:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:04:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:06:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:08:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:10:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:12:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:14:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:16:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:18:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:20:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:22:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:24:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:26:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:28:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:30:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:32:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:34:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:36:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:38:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:40:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:42:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:44:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:46:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:48:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:50:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:52:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:54:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:56:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 17:58:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:00:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:02:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:04:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:06:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:08:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:10:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:12:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:14:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:16:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:18:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:20:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:22:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:24:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:26:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:28:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:30:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:32:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:34:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:36:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:38:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:40:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:42:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:44:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:46:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:48:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:50:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:52:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:54:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:56:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 18:58:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:00:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:02:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:04:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:06:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:08:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:10:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:12:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:14:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:16:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:18:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:20:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:22:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:24:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:26:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:28:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:30:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:32:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:34:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:36:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:38:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:40:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:42:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:44:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:46:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:48:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:50:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:52:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:54:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:56:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 19:58:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:00:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:02:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:04:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:06:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:08:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22/04/2025 | 20:10:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0