## Relatório
Relatório de Qualidade de Energia - Harmônicos
Objetivo:
Analisar medições com Model 8336: Instrument serial number
Resumo por Faixa de Carga
Faixa (kW) | Medições | Duração (min) | I_fund médio (A) | V_fund médio (V) | THD_V médio (%) | THD_I médio (%) | TDD médio (%) | Top 3 Harm I (%) | Top 3 Harm V (%)
0–153 kW | 0 | 0 | [5 empty] | H2 (nan%); H3 (nan%); H4 (nan%) | H2 (nan%); H3 (nan%); H4 (nan%)
153–306 kW | 0 | 0 | [5 empty] | H2 (nan%); H3 (nan%); H4 (nan%) | H2 (nan%); H3 (nan%); H4 (nan%)
306–459 kW | 1 | 2 | 664.43 | 383.13 | 0.87 | 2.43 | 1.85 | H7 (1.87%); H5 (1.07%); H11 (0.77%) | H5 (0.53%); H7 (0.53%); H3 (0.07%)
459–611 kW | 178 | 356 | 860.97 | 402.89 | 0.62 | 2.1 | 2.06 | H7 (1.68%); H5 (0.73%); H11 (0.53%) | H7 (0.42%); H5 (0.29%); H11 (0.11%)
Comparação com IEEE 519-2014
Métrica | Valor médio | Limite IEEE 519 | Conforme?
THD_V (%) | 0.63 | ≤ 8 % | Sim
TDD (%) | 2.06 | ≤ 5 % | Sim
Tabela Resumida: THD_V e THD_I por Faixa
Faixa | 0–153 kW | 153–306 kW | 306–459 kW | 459–611 kW
THD_V médio (%) |  |  | 0.87 | 0.62
THD_I médio (%) |  |  | 2.43 | 2.1
Conclusão:
- Todos os níveis de carga apresentaram THD_V e TDD dentro dos limites IEEE 519-2014.

## Config Info
Config Info
Model 8336 | Instrument serial number | 222794WKH 8074 | Hardware Rev 2.1:2.1 | Firmware 5.0
Date Started | Time Started | Date Ended | Time Ended
17/04/2025 | 14:50:00 | 17/04/2025 | 20:52:00
Electrical hook-up | 3-P 5-W 3V
Probes | A1 = A193 AmpFlex (6500 A) A2 = A193 AmpFlex (6500 A) A3 = A193 AmpFlex (6500 A) AN = No current sensor
Reactive values (var) Q or N calculation | Q. Separated (Without Harmonics)
Phase Harmonic Ratios | Fundamental Value as reference (%f)
Long-Term Flicker (Plt) | Sliding Window
Transformer Factor K | q = 1,7 e = 0,10
Current ratio | 1:1
Voltage ratio phase to neutral | 1:1
Aggregation | 2 min
Recorded measurements Vφ-φ | CF, RMS, THDr, THDf, DC, pk+, pk-
Recorded measurements Vφ-N | CF, Pst, Plt, RMS, THDr, THDf, unb (u2), DC, pk+, pk-
Recorded measurements A | CF, FHL, RMS, THDr, THDf, unb (u2), FK, DC, pk+, pk-
Recorded measurements other | Cos φ (DPF), Hz, PF, Tan φ, S (VA), Q (var), P (W), P DC (W), D (var)
Recorded harmonics Vφ-N | 0 - 50
Recorded harmonics A | 0 - 50
Recorded harmonics S (VA) | 0 - 50

## Recording
Recording
Date: | Time: | V1-2 rms 1/2 cycle MIN | V1-2 rms | V1-2 rms 1/2 cycle MAX | V2-3 rms 1/2 cycle MIN | V2-3 rms | V2-3 rms 1/2 cycle MAX | V3-1 rms 1/2 cycle MIN | V3-1 rms | V3-1 rms 1/2 cycle MAX | V1-N rms 1/2 cycle MIN | V1-N rms | V1-N rms 1/2 cycle MAX | V2-N rms 1/2 cycle MIN | V2-N rms | V2-N rms 1/2 cycle MAX | V3-N rms 1/2 cycle MIN | V3-N rms | V3-N rms 1/2 cycle MAX | VN-G rms 1/2 cycle MIN | VN-G rms | VN-G rms 1/2 cycle MAX | A1 rms 1/2 cycle MIN | A1 rms | A1 rms 1/2 cycle MAX | A2 rms 1/2 cycle MIN | A2 rms | A2 rms 1/2 cycle MAX | A3 rms 1/2 cycle MIN | A3 rms | A3 rms 1/2 cycle MAX | AN rms 1/2 cycle MIN | AN rms | AN rms 1/2 cycle MAX | V1-2 DC | V2-3 DC | V3-1 DC | V1-N DC | V2-N DC | V3-N DC | VN-G DC | A1 DC | A2 DC | A3 DC | AN DC | V1-2 CF | V2-3 CF | V3-1 CF | V1-N CF | V2-N CF | V3-N CF | VN-G CF | A1 CF | A2 CF | A3 CF | AN CF | Hz | Vφ-N unb (u2) | Aunb (u2) | Vφ-φ unb (IEEE 112) | Vφ-N unb (IEEE 112) | Aunb (IEEE 112) | Pst1 | Pst2 | Pst3 | Plt1 | Plt2 | Plt3 | FHL1 | FHL2 | FHL3 | FK1 | FK2 | FK3 | V1-2 pk+ | V2-3 pk+ | V3-1 pk+ | V1-N pk+ | V2-N pk+ | V3-N pk+ | VN-G pk+ | A1 pk+ | A2 pk+ | A3 pk+ | AN pk+ | V1-2 pk- | V2-3 pk- | V3-1 pk- | V1-N pk- | V2-N pk- | V3-N pk- | VN-G pk- | A1 pk- | A2 pk- | A3 pk- | AN pk- | P1 (W) | P2 (W) | P3 (W) | PT (W) | P1 DC (W) | P2 DC (W) | P3 DC (W) | PT DC (W) | Q1 (var) | Q2 (var) | Q3 (var) | QT (var) | S1 (VA) | S2 (VA) | S3 (VA) | ST (VA) | D1 (var) | D2 (var) | D3 (var) | DT (var) | PF1 | PF2 | PF3 | PFT | Cos φ1 (DPF) | Cos φ2 (DPF) | Cos φ3 (DPF) | Cos φT (DPF) | Tan φ1 | Tan φ2 | Tan φ3 | Tan φT | V1-N THDr | V2-N THDr | V3-N THDr | VN-G THDr | V1-2 THDr | V2-3 THDr | V3-1 THDr | A1 THDr | A2 THDr | A3 THDr | AN THDr | V1-N THDf | V2-N THDf | V3-N THDf | V1-2 THDf | V2-3 THDf | V3-1 THDf | A1 THDf | A2 THDf | A3 THDf
|  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | V | V | V | V | V | V | V | A | A | A | A | [11 empty] | Hz | % | % | % | % | % | [12 empty] | V | V | V | V | V | V | V | A | A | A | A | V | V | V | V | V | V | V | A | A | A | A | W | W | W | W | W | W | W | W | var | var | var | var | VA | VA | VA | VA | var | var | var | var | [12 empty] | % r | % r | % r | % r | % r | % r | % r | % r | % r | % r | % r | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f
17/04/2025 | 14:50:00 | 402.1 | 404.8 | 407.3 | 399.1 | 401.7 | 404.3 | 396.8 | 399.6 | 402.3 | 230.6 | 232.3 | 234 | 231.9 | 233.5 | 235 | 229.1 | 230.5 | 232 | 0 | 0 | 0 | 835.5 | 851.3 | 867.5 | 849 | 864.7 | 879.5 | 847.5 | 865.8 | 881.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 49.97 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.43 | 0.37 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.5 | 573.5 | 571.3 | 330.5 | 332.3 | 328 | 0.8 | 1221.4 | 1248.7 | 1247.2 | - - - | -577.4 | -572.6 | -569.9 | -330.2 | -332 | -327.7 | -0.4 | -1233.6 | -1268.4 | -1256.3 | - - - | 197779 | 201869 | 199542 | 599189 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4517.4 | -3562.9 | -1837.5 | -9917.8 | 197859 | 201944 | 199587 | 599390 | 3349 | 4218 | 3830 | 11922 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 14:52:00 | 402.6 | 405 | 407.4 | 399.6 | 402 | 404.5 | 397.4 | 399.8 | 402.5 | 231 | 232.4 | 233.8 | 232.2 | 233.6 | 235 | 229.1 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 838 | 850.4 | 864 | 851.5 | 863.9 | 877.5 | 853 | 865.1 | 877 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.02 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.4 | 573.5 | 570.6 | 330.6 | 332.4 | 328.1 | 0.6 | 1215.4 | 1250.2 | 1242.7 | - - - | -577.4 | -572.8 | -569.5 | -330.4 | -331.9 | -327.8 | -0.4 | -1232.1 | -1265.4 | -1247.2 | - - - | 197640 | 201839 | 199500 | 598979 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4544 | -3592 | -1890.2 | -10026.2 | 197718 | 201912 | 199543 | 599173 | 3237 | 4071 | 3685 | 11524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 14:54:00 | 402.5 | 404.9 | 407.7 | 399.4 | 401.9 | 404.7 | 397.3 | 399.7 | 402.4 | 231 | 232.4 | 234 | 232.2 | 233.6 | 235.1 | 229.1 | 230.5 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 840.5 | 850.5 | 862 | 849 | 864.1 | 876.5 | 852.5 | 865.2 | 878.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.02 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.8 | 573 | 571 | 330.3 | 332.3 | 328.1 | 0.6 | 1212.4 | 1250.2 | 1247.2 | - - - | -578.3 | -572.4 | -569.6 | -330.1 | -331.8 | -327.9 | -0.6 | -1226 | -1263.9 | -1247.2 | - - - | 197628 | 201847 | 199462 | 598937 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4554.7 | -3603.2 | -1902.4 | -10060.3 | 197705 | 201919 | 199504 | 599129 | 3153 | 4034 | 3629 | 11360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.8
17/04/2025 | 14:56:00 | 403.1 | 405.6 | 408.2 | 399.9 | 402.6 | 405.1 | 397.6 | 400.2 | 402.7 | 231.3 | 232.7 | 234.3 | 232.4 | 234 | 235.5 | 229.3 | 230.9 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 842 | 849.4 | 859.5 | 851 | 863.1 | 876.5 | 855.5 | 864 | 874.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.42 | - - - | 50.05 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.8 | 573.1 | 570.3 | 330.8 | 332.9 | 328.4 | 0.6 | 1209.3 | 1242.7 | 1236.6 | - - - | -578.8 | -573.3 | -569.4 | -330.6 | -332.5 | -327.9 | -0.5 | -1221.4 | -1262.4 | -1247.2 | - - - | 197675 | 201973 | 199474 | 599122 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4571.7 | -3640 | -1928.1 | -10139.8 | 197753 | 202045 | 199515 | 599313 | 3103 | 4000 | 3579 | 11232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.8
17/04/2025 | 14:58:00 | 402.3 | 405.3 | 407.9 | 399.3 | 402.2 | 404.9 | 396.4 | 399.9 | 402.4 | 230.7 | 232.6 | 234 | 232.1 | 233.8 | 235.3 | 229 | 230.7 | 232 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 850 | 864 | 849 | 863.6 | 880.5 | 851 | 864.5 | 879 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 50.04 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.9 | 573.4 | 570.9 | 330.8 | 332.8 | 328.5 | 0.8 | 1224.5 | 1254.8 | 1254.8 | - - - | -578 | -572.4 | -569.7 | -330.4 | -332.2 | -328 | -0.5 | -1236.6 | -1271.5 | -1254.8 | - - - | 197674 | 201917 | 199458 | 599049 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4547.2 | -3594.7 | -1896.5 | -10038.5 | 197752 | 201990 | 199501 | 599243 | 3194 | 4084 | 3687 | 11503 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:00:00 | 401.4 | 405 | 407.5 | 398.8 | 402 | 404.5 | 396.3 | 399.6 | 402.2 | 230.4 | 232.4 | 234 | 231.9 | 233.7 | 235.1 | 228.8 | 230.5 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 838 | 850.8 | 863.5 | 849.5 | 864.5 | 880 | 851 | 865.4 | 880.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 50.03 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.6 | 573.7 | 571.4 | 330.6 | 332.3 | 328.1 | 0.8 | 1229 | 1254.8 | 1254.8 | - - - | -577.1 | -573.1 | -571.1 | -330.4 | -331.9 | -327.5 | -0.5 | -1236.6 | -1266.9 | -1253.3 | - - - | 197681 | 201980 | 199506 | 599167 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4539.2 | -3598.2 | -1906.2 | -10043.6 | 197759 | 202053 | 199550 | 599361 | 3207 | 4064 | 3710 | 11509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.8
17/04/2025 | 15:02:00 | 400.9 | 405.1 | 407.9 | 398 | 402 | 404.6 | 395.6 | 399.6 | 402.1 | 230.1 | 232.4 | 234 | 231.4 | 233.7 | 235.3 | 228.5 | 230.5 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 850.8 | 865.5 | 850 | 864.4 | 878 | 852 | 865.3 | 882 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 50.07 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.8 | 573.1 | 570.6 | 330.7 | 332.6 | 328 | 0.8 | 1227.5 | 1250.2 | 1253.3 | - - - | -576.9 | -572.8 | -569 | -330.3 | -331.9 | -327.4 | -0.5 | -1238.1 | -1266.9 | -1257.8 | - - - | 197707 | 201993 | 199490 | 599190 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4528.4 | -3594.7 | -1896.1 | -10019.2 | 197785 | 202067 | 199534 | 599386 | 3215 | 4097 | 3730 | 11568 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:04:00 | 384.7 | 405 | 408.1 | 388.7 | 402.1 | 404.9 | 375.9 | 399.5 | 402.6 | 217.9 | 232.3 | 234 | 225.6 | 233.8 | 235.3 | 221.7 | 230.5 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 761 | 850.6 | 980 | 803 | 864.4 | 1039 | 795.5 | 866 | 998.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.44 | 1.46 | 1.44 | - - - | 50.09 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.46 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.6 | 573.7 | 571 | 331.2 | 332.9 | 328.7 | 0.8 | 1354.8 | 1547.3 | 1363.9 | - - - | -578 | -573.6 | -570.4 | -330.7 | -332.5 | -328.2 | -0.5 | -1357.8 | -1354.8 | -1454.8 | - - - | 197590 | 202039 | 199652 | 599281 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4582.3 | -3481.1 | -1920.3 | -9983.8 | 197682 | 202122 | 199705 | 599510 | 3567 | 4456 | 4006 | 12551 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 0.999 | 1 | -0.023 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 2 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 2
17/04/2025 | 15:06:00 | 400.3 | 405 | 407.9 | 397.4 | 402.1 | 404.9 | 395.3 | 399.6 | 402.4 | 230.1 | 232.4 | 234 | 231.2 | 233.7 | 235.3 | 228.5 | 230.5 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 850.9 | 868.5 | 847.5 | 864.6 | 880 | 849 | 865.6 | 884.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.11 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.46 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.6 | 573.7 | 570.9 | 331.1 | 333.3 | 328.7 | 0.8 | 1230.5 | 1256.3 | 1262.4 | - - - | -577.1 | -573.1 | -569.7 | -330.5 | -332.4 | -327.9 | -0.5 | -1245.7 | -1271.5 | -1260.8 | - - - | 197700 | 202058 | 199567 | 599325 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4521 | -3577.4 | -1899.6 | -9998 | 197779 | 202132 | 199611 | 599522 | 3260 | 4146 | 3762 | 11684 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:08:00 | 401.7 | 405 | 407.8 | 399 | 402 | 404.9 | 396.2 | 399.6 | 402.4 | 230.5 | 232.4 | 234 | 231.9 | 233.7 | 235.5 | 228.7 | 230.5 | 232 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 850.9 | 866.5 | 849.5 | 864.7 | 881 | 851.5 | 865.7 | 883 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.14 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.46 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.1 | 574.2 | 570.9 | 330.6 | 332.6 | 328.4 | 0.8 | 1230.5 | 1254.8 | 1254.8 | - - - | -578.3 | -573 | -570.7 | -330.4 | -332.2 | -327.8 | -0.4 | -1242.7 | -1277.5 | -1260.8 | - - - | 197701 | 202063 | 199590 | 599354 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4530.3 | -3592.2 | -1910.2 | -10032.8 | 197779 | 202136 | 199634 | 599550 | 3248 | 4073 | 3727 | 11563 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.8
17/04/2025 | 15:10:00 | 401.8 | 405.3 | 408 | 398.9 | 402.3 | 405.1 | 395.8 | 399.9 | 403.2 | 230.5 | 232.5 | 234.2 | 231.9 | 233.8 | 235.4 | 228.8 | 230.7 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 835 | 850.1 | 866 | 844.5 | 863.9 | 884 | 849 | 864.9 | 884 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.13 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.46 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580 | 574.5 | 572 | 330.9 | 332.6 | 328.4 | 0.8 | 1229 | 1254.8 | 1253.3 | - - - | -578.8 | -574.2 | -570.8 | -330.6 | -332.1 | -328 | -0.4 | -1238.1 | -1269.9 | -1257.8 | - - - | 197660 | 201994 | 199510 | 599164 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4566.9 | -3613.4 | -1937.2 | -10117.5 | 197739 | 202067 | 199554 | 599359 | 3189 | 4071 | 3695 | 11484 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.8
17/04/2025 | 15:12:00 | 400.5 | 404.9 | 407.5 | 398.5 | 402 | 404.5 | 395.1 | 399.6 | 402.1 | 229.5 | 232.3 | 234 | 231.6 | 233.6 | 235.1 | 228.6 | 230.5 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 839.5 | 850.7 | 866.5 | 851.5 | 864.5 | 879.5 | 852.5 | 865.6 | 883 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 50.13 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.47 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.2 | 573.9 | 571.8 | 330.5 | 332.3 | 328 | 0.8 | 1224.5 | 1247.2 | 1253.3 | - - - | -578 | -573.3 | -570.1 | -330.2 | -331.6 | -327.5 | -0.4 | -1238.1 | -1262.4 | -1253.3 | - - - | 197643 | 201974 | 199555 | 599171 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4540.3 | -3597.5 | -1933.4 | -10071.2 | 197721 | 202046 | 199599 | 599366 | 3204 | 4056 | 3692 | 11470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 1.8
17/04/2025 | 15:14:00 | 401.8 | 404.7 | 407.4 | 398.9 | 401.8 | 404.4 | 396.2 | 399.5 | 402.1 | 230.4 | 232.3 | 233.8 | 231.9 | 233.5 | 235 | 228.8 | 230.4 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 842 | 851.3 | 866.5 | 851.5 | 865 | 878 | 854.5 | 866.1 | 881.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 49.96 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.73 | 0.48 | 0.54 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.6 | 573.5 | 571.8 | 330.5 | 332 | 328 | 0.8 | 1224.5 | 1248.7 | 1253.3 | - - - | -577.5 | -573.4 | -570.3 | -330.2 | -331.6 | -327.4 | -0.5 | -1233.6 | -1266.9 | -1253.3 | - - - | 197708 | 201956 | 199592 | 599256 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4532.2 | -3566.7 | -1889.3 | -9988.2 | 197786 | 202029 | 199636 | 599451 | 3231 | 4103 | 3734 | 11595 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:16:00 | 400 | 404.8 | 407.5 | 397.3 | 401.8 | 404.5 | 394.5 | 399.5 | 402.2 | 229.5 | 232.3 | 233.9 | 231 | 233.5 | 235.2 | 227.9 | 230.5 | 232 | 0 | 0 | 0 | 840 | 851.2 | 864.5 | 852 | 865.6 | 879.5 | 855.5 | 866.9 | 881 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 49.97 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.73 | 0.48 | 0.54 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.8 | 573.7 | 571.2 | 330.2 | 332.2 | 328 | 0.8 | 1224.5 | 1250.2 | 1251.8 | - - - | -577.9 | -573.4 | -570 | -330.1 | -331.7 | -327.7 | -0.5 | -1238.1 | -1265.4 | -1254.8 | - - - | 197706 | 202142 | 199807 | 599655 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4534.9 | -3726.2 | -1848 | -10109.1 | 197784 | 202217 | 199851 | 599852 | 3203 | 4083 | 3757 | 11601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:18:00 | 401.7 | 404.9 | 407.5 | 398.9 | 402 | 404.4 | 396.2 | 399.7 | 402.2 | 230.3 | 232.4 | 233.9 | 231.8 | 233.6 | 235.1 | 228.8 | 230.6 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 841 | 850.9 | 864.5 | 851.5 | 865.2 | 878 | 853.5 | 866.3 | 882 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.73 | 0.48 | 0.54 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.2 | 573.6 | 571.2 | 330.5 | 332.4 | 328 | 0.8 | 1221.4 | 1247.2 | 1253.3 | - - - | -578 | -573.7 | -569.9 | -330.2 | -331.7 | -327.5 | -0.5 | -1238.1 | -1268.4 | -1254.8 | - - - | 197720 | 202107 | 199760 | 599588 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4558.3 | -3678.8 | -1837.2 | -10074.3 | 197799 | 202182 | 199804 | 599785 | 3214 | 4067 | 3772 | 11617 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:20:00 | 402.2 | 405.2 | 407.7 | 399.3 | 402.2 | 404.7 | 396.8 | 400 | 402.6 | 230.8 | 232.6 | 234.1 | 232.2 | 233.7 | 235.1 | 229 | 230.7 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 842 | 850.5 | 865.5 | 852 | 864.6 | 876.5 | 855.5 | 865.7 | 882 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.73 | 0.48 | 0.54 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.6 | 573.8 | 571.2 | 330.9 | 332.2 | 328.3 | 0.8 | 1223 | 1247.2 | 1250.2 | - - - | -578.1 | -572.7 | -570.1 | -330.4 | -332 | -327.8 | -0.6 | -1233.6 | -1262.4 | -1254.8 | - - - | 197775 | 202062 | 199751 | 599588 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4554.5 | -3641.9 | -1825.3 | -10021.7 | 197854 | 202136 | 199794 | 599784 | 3248 | 4045 | 3706 | 11559 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:22:00 | 401.3 | 404.6 | 407.3 | 398.5 | 401.7 | 404.3 | 396 | 399.5 | 402.1 | 230.2 | 232.3 | 233.9 | 231.6 | 233.4 | 235 | 228.6 | 230.4 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 837 | 851.7 | 866.5 | 846.5 | 865.6 | 881.5 | 848.5 | 866.8 | 885 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.97 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.71 | 0.47 | 0.53 | 0.44 | 0.37 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.2 | 573.7 | 571.4 | 330.6 | 332.3 | 328.2 | 0.8 | 1224.5 | 1251.8 | 1256.3 | - - - | -576.8 | -572.7 | -570.3 | -330.4 | -331.7 | -327.8 | -0.5 | -1236.6 | -1271.5 | -1257.8 | - - - | 197796 | 202032 | 199744 | 599572 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4507.1 | -3594.3 | -1811.9 | -9913.3 | 197876 | 202108 | 199790 | 599775 | 3391 | 4211 | 3870 | 12000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 15:24:00 | 401.2 | 404.5 | 407.4 | 398.5 | 401.6 | 404.4 | 395.7 | 399.4 | 402.5 | 229.8 | 232.2 | 233.9 | 231.5 | 233.4 | 235 | 228.5 | 230.4 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 838 | 851.8 | 872 | 849 | 865.5 | 887 | 849.5 | 866.7 | 885 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.97 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.2 | 574.3 | 571.4 | 330.5 | 332.2 | 328.1 | 0.9 | 1232.1 | 1257.8 | 1257.8 | - - - | -578.1 | -573.5 | -571.4 | -330.3 | -331.8 | -327.8 | -0.6 | -1245.7 | -1282.1 | -1263.9 | - - - | 197774 | 201960 | 199694 | 599428 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4508.6 | -3542.9 | -1869.5 | -9920.9 | 197854 | 202035 | 199741 | 599630 | 3382 | 4234 | 3888 | 12009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 15:26:00 | 401.4 | 405.2 | 408 | 398.5 | 402.3 | 404.8 | 396.2 | 400.1 | 402.7 | 230.7 | 232.6 | 234.2 | 231.8 | 233.8 | 235.3 | 228.6 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 836 | 850.3 | 866 | 850.5 | 863.9 | 882.5 | 852.5 | 865.1 | 882 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 49.94 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.1 | 574.3 | 572 | 330.7 | 332.5 | 328.3 | 0.8 | 1223 | 1248.7 | 1257.8 | - - - | -578.3 | -573.1 | -570.2 | -330.4 | -331.9 | -328.1 | -0.4 | -1239.6 | -1273 | -1254.8 | - - - | 197768 | 201938 | 199663 | 599370 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4554.2 | -3578 | -1901.5 | -10033.6 | 197847 | 202011 | 199707 | 599566 | 3231 | 4083 | 3748 | 11592 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:28:00 | 401.8 | 405.2 | 407.8 | 399.3 | 402.2 | 404.9 | 396.5 | 400.1 | 402.8 | 230.5 | 232.6 | 234.2 | 232.1 | 233.7 | 235.4 | 229.2 | 230.8 | 232.3 | 0 | 0 | 0 | 838 | 850.4 | 864.5 | 847.5 | 864 | 879.5 | 851.5 | 865.2 | 879.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 49.93 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579 | 574.2 | 572 | 330.6 | 332.3 | 328.3 | 0.8 | 1219.9 | 1245.7 | 1254.8 | - - - | -578 | -573 | -570.1 | -330.3 | -332.1 | -327.8 | -0.5 | -1235.1 | -1266.9 | -1253.3 | - - - | 197776 | 201927 | 199666 | 599369 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4534.6 | -3560.9 | -1890.9 | -9986.4 | 197855 | 201999 | 199710 | 599563 | 3212 | 4064 | 3716 | 11521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:30:00 | 401.2 | 404.4 | 407.6 | 398.5 | 401.5 | 404.4 | 395.7 | 399.4 | 402.3 | 230.4 | 232.2 | 234 | 231.4 | 233.3 | 235 | 228.7 | 230.4 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 835 | 852.2 | 876.5 | 845 | 865.8 | 887 | 846 | 867.1 | 892.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.92 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.1 | 573.6 | 571.3 | 331 | 332.3 | 328.2 | 0.8 | 1244.2 | 1265.4 | 1257.8 | - - - | -577.7 | -572.7 | -569.9 | -330.6 | -331.6 | -327.7 | -0.5 | -1242.7 | -1268.4 | -1266.9 | - - - | 197839 | 201981 | 199765 | 599586 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4482.6 | -3507.1 | -1830.3 | -9820.1 | 197919 | 202056 | 199811 | 599786 | 3381 | 4219 | 3859 | 11969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 15:32:00 | 401.7 | 404.7 | 407.3 | 398.8 | 401.8 | 404.4 | 396.2 | 399.7 | 402.4 | 230.5 | 232.4 | 233.9 | 231.8 | 233.5 | 234.9 | 228.8 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 836.5 | 852.2 | 869.5 | 850.5 | 865.7 | 881 | 853 | 867 | 890 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.95 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.7 | 574.3 | 572.1 | 330.9 | 332.4 | 328.1 | 0.8 | 1226 | 1250.2 | 1251.8 | - - - | -578.3 | -573.8 | -570.6 | -330.3 | -331.6 | -327.6 | -0.6 | -1239.6 | -1269.9 | -1268.4 | - - - | 197990 | 202123 | 199909 | 600023 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4514.5 | -3506 | -1867.7 | -9888.2 | 198069 | 202196 | 199954 | 600220 | 3300 | 4168 | 3792 | 11777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:34:00 | 400.4 | 404.7 | 407.3 | 398.2 | 401.8 | 404.5 | 395.8 | 399.6 | 402.5 | 229.3 | 232.3 | 234 | 231.3 | 233.5 | 235 | 227.8 | 230.5 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 839 | 852.8 | 876.5 | 850.5 | 866.4 | 888.5 | 850 | 867.7 | 891.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.93 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.55 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.4 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.3 | 574.1 | 571.6 | 330.4 | 332.3 | 328.2 | 0.8 | 1232.1 | 1274.5 | 1271.5 | - - - | -578.4 | -573.9 | -571.1 | -330.2 | -331.7 | -327.4 | -0.5 | -1268.4 | -1291.2 | -1274.5 | - - - | 198061 | 202251 | 200011 | 600323 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4521 | -3536.3 | -1882.4 | -9939.8 | 198140 | 202325 | 200056 | 600522 | 3305 | 4161 | 3837 | 11817 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:36:00 | 401.3 | 404.5 | 407.3 | 398.6 | 401.6 | 404.3 | 396.1 | 399.4 | 402.2 | 230.1 | 232.2 | 233.9 | 231.7 | 233.3 | 234.9 | 228.6 | 230.4 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 832.5 | 853.3 | 884.5 | 844.5 | 867 | 889.5 | 846 | 868.3 | 896 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.89 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.55 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.4 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.9 | 574.1 | 571.4 | 330.3 | 331.9 | 328.1 | 0.8 | 1244.2 | 1269.9 | 1260.8 | - - - | -577.1 | -574 | -570.2 | -330.1 | -331.9 | -327.6 | -0.4 | -1250.2 | -1282.1 | -1280.5 | - - - | 198102 | 202289 | 200034 | 600425 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4515.4 | -3528.5 | -1880.9 | -9924.9 | 198182 | 202364 | 200080 | 600625 | 3353 | 4200 | 3861 | 11921 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 1.9
17/04/2025 | 15:38:00 | 401.5 | 404.5 | 407.3 | 398.7 | 401.6 | 404.4 | 395.8 | 399.5 | 402.1 | 230.1 | 232.2 | 233.8 | 231.8 | 233.4 | 235 | 228.7 | 230.4 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 836.5 | 853.3 | 879 | 849.5 | 866.9 | 890 | 848.5 | 868.2 | 894.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.92 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.55 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.4 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.1 | 574.8 | 571.3 | 330.6 | 332.2 | 328.2 | 0.8 | 1247.2 | 1271.5 | 1265.4 | - - - | -577.7 | -573.9 | -570 | -330.3 | -331.9 | -327.6 | -0.4 | -1245.7 | -1274.5 | -1266.9 | - - - | 198126 | 202286 | 200048 | 600459 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4492.6 | -3528.8 | -1866.7 | -9888.1 | 198205 | 202362 | 200093 | 600661 | 3363 | 4271 | 3857 | 11997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 15:40:00 | 401.6 | 404.9 | 407.4 | 398.7 | 401.9 | 404.4 | 396.1 | 399.8 | 402.5 | 230.4 | 232.4 | 233.9 | 231.7 | 233.6 | 235 | 228.8 | 230.6 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 833 | 853 | 875 | 848 | 866.6 | 889 | 844 | 867.9 | 894.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.94 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.55 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.4 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.6 | 573.4 | 571.3 | 331 | 332.4 | 328.7 | 0.8 | 1233.6 | 1265.4 | 1259.3 | - - - | -577.2 | -573.9 | -570.8 | -330.6 | -332.2 | -328.1 | -0.5 | -1247.2 | -1277.5 | -1271.5 | - - - | 198242 | 202394 | 200145 | 600781 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4492 | -3508.4 | -1843.5 | -9843.9 | 198322 | 202471 | 200191 | 600984 | 3394 | 4333 | 3890 | 12128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 2 | - - - | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 2
17/04/2025 | 15:42:00 | 401.5 | 404.7 | 407.8 | 398.9 | 401.8 | 404.8 | 396.3 | 399.6 | 402.6 | 230.4 | 232.3 | 234.2 | 231.8 | 233.5 | 235 | 228.6 | 230.5 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 835 | 853.2 | 876.5 | 847.5 | 866.8 | 887.5 | 848 | 868.1 | 895 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.46 | 1.44 | - - - | 49.91 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.55 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | 0.4 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.6 | 574.2 | 571.5 | 330.7 | 332.4 | 328.4 | 0.8 | 1248.7 | 1263.9 | 1262.4 | - - - | -578.3 | -573.5 | -570.4 | -330.4 | -332 | -327.8 | -0.5 | -1244.2 | -1279 | -1276 | - - - | 198157 | 202344 | 200118 | 600620 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4484 | -3519.2 | -1852.7 | -9855.9 | 198238 | 202421 | 200165 | 600824 | 3445 | 4321 | 3898 | 12161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 15:44:00 | 401.5 | 405 | 407.9 | 399.1 | 402.1 | 404.9 | 396.4 | 399.9 | 402.8 | 230.4 | 232.5 | 234.2 | 231.8 | 233.6 | 235.3 | 228.6 | 230.7 | 232.3 | 0 | 0 | 0 | 831 | 852.4 | 878.5 | 840 | 865.9 | 888.5 | 841.5 | 867.3 | 897.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.46 | 1.44 | - - - | 49.9 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.61 | 0.47 | 0.53 | 0.48 | 0.39 | 0.42 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.2 | 574.2 | 572.7 | 330.9 | 332.9 | 328.7 | 0.9 | 1244.2 | 1268.4 | 1269.9 | - - - | -578.2 | -573.9 | -570.2 | -330.7 | -332.2 | -328 | -0.4 | -1253.3 | -1285.1 | -1280.5 | - - - | 198128 | 202301 | 200111 | 600540 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4525.1 | -3523.5 | -1888.8 | -9937.4 | 198210 | 202377 | 200159 | 600746 | 3461 | 4315 | 3918 | 12190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:46:00 | 401.9 | 405.2 | 408 | 399.7 | 402.4 | 405 | 396.9 | 400.2 | 403.1 | 230.8 | 232.6 | 234.2 | 232.2 | 233.8 | 235.3 | 229.1 | 230.9 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 852.3 | 877 | 850 | 865.8 | 887 | 849 | 867.2 | 891.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.91 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.61 | 0.47 | 0.53 | 0.48 | 0.39 | 0.42 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.1 | 574.2 | 571.8 | 331.1 | 332.8 | 328.9 | 0.9 | 1250.2 | 1268.4 | 1266.9 | - - - | -578 | -573.9 | -570.6 | -330.5 | -332.5 | -328 | -0.5 | -1247.2 | -1274.5 | -1273 | - - - | 198242 | 202412 | 200235 | 600890 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4525.1 | -3533 | -1897.1 | -9955.2 | 198322 | 202488 | 200281 | 601090 | 3358 | 4234 | 3829 | 11926 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 15:48:00 | 401.4 | 405.3 | 408.1 | 398.7 | 402.5 | 405.1 | 395.9 | 400.2 | 403 | 229.5 | 232.7 | 234.1 | 231.9 | 233.9 | 235.3 | 228.9 | 230.9 | 232.3 | 0 | 0 | 0 | 836.5 | 852 | 874.5 | 850.5 | 865.8 | 887.5 | 850 | 867.1 | 889.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.91 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.61 | 0.47 | 0.53 | 0.48 | 0.39 | 0.42 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.4 | 574.4 | 572.3 | 331.2 | 332.8 | 328.8 | 0.6 | 1236.6 | 1279 | 1265.4 | - - - | -578 | -573.7 | -570.9 | -330.6 | -332.4 | -328.2 | -0.5 | -1265.4 | -1295.7 | -1271.5 | - - - | 198210 | 202451 | 200181 | 600842 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4524.9 | -3565.2 | -1861.4 | -9951.5 | 198290 | 202528 | 200227 | 601045 | 3368 | 4273 | 3876 | 12036 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 15:50:00 | 402.3 | 405.5 | 408 | 399.6 | 402.6 | 405 | 397.2 | 400.4 | 402.9 | 230.8 | 232.8 | 234.3 | 232.3 | 234 | 235.5 | 229.1 | 230.9 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 842 | 852 | 866.5 | 851 | 866.4 | 879 | 855.5 | 867.8 | 882 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.95 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.61 | 0.47 | 0.53 | 0.48 | 0.39 | 0.42 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.6 | 574.2 | 572.3 | 331.3 | 333.1 | 328.8 | 0.8 | 1226 | 1253.3 | 1257.8 | - - - | -578.2 | -574.7 | -570.6 | -330.8 | -332.5 | -328.2 | -0.5 | -1241.1 | -1273 | -1257.8 | - - - | 198292 | 202677 | 200405 | 601374 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4514.9 | -3696.4 | -1828.5 | -10039.8 | 198373 | 202757 | 200451 | 601581 | 3382 | 4354 | 3890 | 12164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 2 | - - - | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.6 | 2
17/04/2025 | 15:52:00 | 402.3 | 405.6 | 408.2 | 399.9 | 402.7 | 405.1 | 397.3 | 400.4 | 402.9 | 231 | 232.8 | 234.2 | 232.4 | 234 | 235.5 | 229.3 | 231 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 841 | 851.8 | 865.5 | 853 | 866.5 | 881.5 | 856.5 | 867.8 | 882 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.95 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.46 | 0.52 | 0.48 | 0.39 | 0.42 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.1 | 574.1 | 572.1 | 331.2 | 332.8 | 328.8 | 0.8 | 1224.5 | 1253.3 | 1254.8 | - - - | -578.2 | -574.2 | -570.4 | -330.7 | -332.5 | -328.1 | -0.6 | -1235.1 | -1269.9 | -1259.3 | - - - | 198281 | 202740 | 200451 | 601472 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4558.9 | -3732.9 | -1796.3 | -10088.2 | 198361 | 202819 | 200496 | 601677 | 3341 | 4288 | 3841 | 12043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.008 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 15:54:00 | 402.5 | 405.8 | 408.5 | 400.1 | 402.9 | 405.7 | 397.3 | 400.8 | 403.6 | 231 | 233 | 234.5 | 232.3 | 234.1 | 235.7 | 229.6 | 231.1 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 843 | 851.6 | 863 | 855 | 866.4 | 878 | 858 | 867.9 | 879.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.42 | - - - | 49.98 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.58 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.43 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.1 | 576.7 | 573.4 | 331.3 | 332.9 | 328.9 | 0.8 | 1223 | 1250.2 | 1256.3 | - - - | -580.3 | -575.2 | -571.3 | -330.9 | -332.5 | -328.3 | -0.5 | -1232.1 | -1262.4 | -1251.8 | - - - | 198376 | 202795 | 200621 | 601792 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4568.6 | -3750.4 | -1737.4 | -10056.4 | 198456 | 202872 | 200664 | 601992 | 3305 | 4137 | 3766 | 11811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.008 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 15:56:00 | 403.4 | 405.9 | 408.1 | 400.5 | 403 | 405.2 | 398.5 | 400.9 | 403.1 | 231.6 | 233 | 234.3 | 232.8 | 234.1 | 235.4 | 229.9 | 231.2 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 844.5 | 851.4 | 858 | 855.5 | 865.9 | 875 | 859 | 867.4 | 874.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.42 | - - - | 49.96 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.58 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.43 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.9 | 573.9 | 571.7 | 331.1 | 332.9 | 329.1 | 0.8 | 1207.8 | 1241.1 | 1236.6 | - - - | -578.2 | -573.1 | -569.9 | -330.7 | -332.3 | -328.4 | -0.5 | -1223 | -1257.8 | -1245.7 | - - - | 198398 | 202735 | 200557 | 601690 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4564.5 | -3729.8 | -1775.5 | -10069.8 | 198477 | 202813 | 200600 | 601890 | 3274 | 4185 | 3766 | 11816 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.008 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 15:58:00 | 402.3 | 405.4 | 408.1 | 399.3 | 402.4 | 405.1 | 397 | 400.3 | 402.9 | 230.9 | 232.7 | 234.3 | 232 | 233.9 | 235.3 | 229.1 | 230.9 | 232.3 | 0 | 0 | 0 | 840 | 852.8 | 868 | 852.5 | 867.1 | 882 | 854.5 | 868.6 | 883 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.94 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.58 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.43 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.7 | 574.1 | 572.1 | 331.5 | 333.1 | 328.7 | 0.8 | 1230.5 | 1257.8 | 1260.8 | - - - | -577.9 | -574 | -570.9 | -331.1 | -332.3 | -328 | -0.5 | -1242.7 | -1273 | -1262.4 | - - - | 198442 | 202775 | 200551 | 601768 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4519 | -3689.9 | -1806.9 | -10015.7 | 198523 | 202855 | 200597 | 601975 | 3416 | 4349 | 3919 | 12224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:00:00 | 402.2 | 405.4 | 408.2 | 399.5 | 402.5 | 405.4 | 396.8 | 400.2 | 403.1 | 230.8 | 232.7 | 234.3 | 232.1 | 233.9 | 235.4 | 229 | 230.8 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 839 | 852.6 | 868 | 850.5 | 867 | 885 | 853.5 | 868.5 | 889.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.46 | 1.44 | - - - | 49.94 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.58 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.43 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.8 | 575.1 | 572.4 | 330.9 | 332.9 | 328.7 | 0.8 | 1235.1 | 1265.4 | 1271.5 | - - - | -579.7 | -575.9 | -571.8 | -330.5 | -332.1 | -328.2 | -0.4 | -1242.7 | -1280.5 | -1268.4 | - - - | 198359 | 202755 | 200487 | 601601 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4542.2 | -3712.8 | -1834.3 | -10089.2 | 198441 | 202836 | 200534 | 601811 | 3462 | 4371 | 3917 | 12283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:02:00 | 402.3 | 405.4 | 408 | 399.1 | 402.4 | 405.1 | 396.3 | 400.2 | 402.9 | 230.7 | 232.7 | 234.2 | 231.8 | 233.9 | 235.4 | 228.6 | 230.8 | 232.3 | 0 | 0 | 0 | 839.5 | 852.8 | 869.5 | 852 | 867.1 | 884.5 | 854 | 868.7 | 888 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.97 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.57 | 0.45 | 0.49 | 0.5 | 0.4 | 0.43 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.4 | 574.7 | 572.4 | 330.8 | 333 | 328.7 | 0.8 | 1236.6 | 1268.4 | 1260.8 | - - - | -578.2 | -574 | -571 | -330.5 | -332.1 | -327.9 | -0.4 | -1242.7 | -1277.5 | -1268.4 | - - - | 198436 | 202809 | 200493 | 601738 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4556.9 | -3717.7 | -1850.4 | -10125 | 198517 | 202889 | 200539 | 601946 | 3401 | 4317 | 3884 | 12141 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 1.9
17/04/2025 | 16:04:00 | 402 | 405.4 | 408.3 | 399.1 | 402.4 | 405.4 | 396.9 | 400.2 | 403.2 | 230.8 | 232.7 | 234.4 | 232.2 | 233.9 | 235.6 | 228.8 | 230.7 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 839.5 | 852.7 | 867.5 | 848.5 | 867.1 | 883.5 | 850.5 | 868.6 | 887.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.98 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.4 | 0.45 | 0.51 | 0.4 | 0.44 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.2 | 574.7 | 572.7 | 331.2 | 333.2 | 328.8 | 0.8 | 1233.6 | 1263.9 | 1265.4 | - - - | -579.7 | -575.2 | -571.3 | -330.8 | -332.3 | -328.1 | -0.5 | -1244.2 | -1277.5 | -1265.4 | - - - | 198434 | 202781 | 200434 | 601650 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4551.6 | -3720.9 | -1825.3 | -10097.8 | 198516 | 202862 | 200480 | 601858 | 3422 | 4321 | 3922 | 12208 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:06:00 | 402.6 | 405.8 | 408.3 | 399.6 | 402.7 | 405.3 | 397.4 | 400.6 | 403.2 | 231.1 | 233 | 234.4 | 232.3 | 234.1 | 235.5 | 229.2 | 231 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 840.5 | 852.1 | 868.5 | 849.5 | 866.3 | 882.5 | 852 | 867.9 | 884 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.05 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.4 | 0.45 | 0.51 | 0.4 | 0.44 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.6 | 575.6 | 572.6 | 331.5 | 332.9 | 328.7 | 0.8 | 1233.6 | 1256.3 | 1257.8 | - - - | -578.8 | -574.7 | -571.4 | -330.7 | -332.2 | -328.2 | -0.5 | -1245.7 | -1282.1 | -1263.9 | - - - | 198474 | 202751 | 200468 | 601693 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4586.4 | -3732.4 | -1850.8 | -10169.5 | 198556 | 202830 | 200514 | 601900 | 3363 | 4261 | 3861 | 12038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 2
17/04/2025 | 16:08:00 | 399 | 406.3 | 409.2 | 393.8 | 403 | 406.2 | 392.5 | 400.8 | 404 | 228.5 | 233.2 | 234.9 | 229.4 | 234.4 | 236.1 | 224.7 | 231 | 233 | 0 | 0 | 0 | 812 | 850.9 | 949 | 801 | 865.8 | 935 | 819.5 | 867 | 930.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.46 | 1.44 | - - - | 50.04 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.51 | 0.4 | 0.45 | 0.51 | 0.4 | 0.44 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.6 | 576.7 | 574.7 | 331.6 | 333.2 | 329 | 0.8 | 1273 | 1359.4 | 1332.1 | - - - | -581.1 | -576.7 | -573.6 | -330.9 | -332.6 | -328.2 | -0.4 | -1356.3 | -1310.9 | -1280.5 | - - - | 198394 | 202907 | 200315 | 601617 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4547.8 | -3759.2 | -1967.2 | -10274.2 | 198480 | 202991 | 200366 | 601837 | 3579 | 4428 | 4015 | 12518 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:10:00 | 403.2 | 406.5 | 409.3 | 400.1 | 403.5 | 406.2 | 397.4 | 401.3 | 404.2 | 231.4 | 233.3 | 235.1 | 232.6 | 234.5 | 236.2 | 229.5 | 231.4 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 833.5 | 850.5 | 868 | 846.5 | 864.8 | 883.5 | 848 | 866.3 | 888 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.05 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.4 | 0.45 | 0.51 | 0.4 | 0.44 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582 | 576.5 | 574.5 | 331.5 | 333.3 | 328.8 | 0.9 | 1230.5 | 1256.3 | 1259.3 | - - - | -581.1 | -576.8 | -573.8 | -331 | -332.9 | -328.4 | -0.5 | -1244.2 | -1274.5 | -1263.9 | - - - | 198433 | 202805 | 200457 | 601696 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4644.6 | -3778.2 | -1952.2 | -10374.9 | 198517 | 202886 | 200504 | 601907 | 3415 | 4328 | 3858 | 12132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 1.8
17/04/2025 | 16:12:00 | 402.1 | 406.4 | 409.3 | 398.8 | 403.4 | 406.2 | 396.1 | 401.1 | 403.9 | 231.1 | 233.3 | 234.9 | 232.1 | 234.5 | 236.1 | 229.2 | 231.3 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 838 | 850.7 | 866.5 | 847.5 | 865.1 | 882 | 851.5 | 866.6 | 883 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.06 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.4 | 0.45 | 0.51 | 0.4 | 0.44 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.9 | 576.9 | 574.9 | 331.6 | 333.2 | 329.1 | 0.8 | 1226 | 1253.3 | 1256.3 | - - - | -580.7 | -576.1 | -572.4 | -331.1 | -332.6 | -328.5 | -0.5 | -1239.6 | -1271.5 | -1257.8 | - - - | 198420 | 202851 | 200411 | 601682 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4610.5 | -3777.7 | -1934.8 | -10323 | 198502 | 202931 | 200456 | 601889 | 3357 | 4240 | 3824 | 11954 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 16:14:00 | 403.3 | 406.4 | 409.2 | 400.1 | 403.1 | 405.8 | 397.1 | 400.9 | 403.6 | 231.4 | 233.3 | 234.9 | 232.8 | 234.5 | 236 | 229.1 | 231 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 837 | 850.9 | 870.5 | 850 | 865.3 | 882 | 852 | 866.8 | 885 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.07 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.41 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.6 | 576.1 | 574 | 331.6 | 333.3 | 328.8 | 0.8 | 1229 | 1257.8 | 1259.3 | - - - | -581 | -575.4 | -572.5 | -331.3 | -333 | -328.3 | -0.5 | -1241.1 | -1276 | -1257.8 | - - - | 198499 | 202880 | 200227 | 601606 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4617.5 | -3764.5 | -1915.9 | -10297.9 | 198581 | 202959 | 200272 | 601812 | 3335 | 4227 | 3818 | 11922 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 16:16:00 | 403.2 | 406.2 | 408.9 | 400.2 | 403.1 | 405.8 | 397.7 | 400.9 | 403.5 | 231.5 | 233.2 | 234.7 | 232.8 | 234.4 | 235.9 | 229.5 | 231.1 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 840.5 | 851.3 | 865 | 850.5 | 865.6 | 878.5 | 854 | 867.1 | 881 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.41 | 0.46 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.4 | 575.1 | 572.9 | 331.8 | 333.4 | 329 | 0.9 | 1227.5 | 1251.8 | 1256.3 | - - - | -579.5 | -575.2 | -571.5 | -331.2 | -332.9 | -328.4 | -0.5 | -1238.1 | -1271.5 | -1260.8 | - - - | 198525 | 202843 | 200411 | 601779 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4584.2 | -3751.4 | -1876.5 | -10212.2 | 198607 | 202924 | 200457 | 601988 | 3399 | 4325 | 3863 | 12128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:18:00 | 402.6 | 406.3 | 409 | 400.1 | 403.3 | 406 | 397.6 | 401.2 | 403.9 | 231.2 | 233.3 | 235 | 232.6 | 234.4 | 236 | 229.4 | 231.3 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 839.5 | 851.5 | 867 | 850 | 865.7 | 881.5 | 854.5 | 867.3 | 885.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.05 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.41 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.2 | 576.2 | 573.6 | 332.1 | 333.4 | 329.2 | 0.8 | 1229 | 1253.3 | 1262.4 | - - - | -580 | -575.6 | -572.2 | -331.6 | -333 | -329.1 | -0.5 | -1242.7 | -1271.5 | -1262.4 | - - - | 198613 | 202917 | 200618 | 602147 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4590.5 | -3736.8 | -1873.3 | -10200.7 | 198695 | 202998 | 200663 | 602357 | 3409 | 4348 | 3858 | 12159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:20:00 | 402.9 | 406.4 | 409.3 | 400.2 | 403.4 | 406.2 | 397.7 | 401.2 | 404.2 | 231.2 | 233.3 | 235 | 232.7 | 234.5 | 236.3 | 229.5 | 231.4 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 834 | 851 | 871 | 847.5 | 865.3 | 886 | 848 | 866.8 | 888 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.46 | 1.44 | - - - | 50.06 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.41 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.5 | 576.3 | 573.9 | 332 | 333.6 | 329.4 | 0.8 | 1241.1 | 1271.5 | 1269.9 | - - - | -580.6 | -575.2 | -572.6 | -331.5 | -333.3 | -329 | -0.5 | -1250.2 | -1283.6 | -1269.9 | - - - | 198514 | 202880 | 200557 | 601951 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4601 | -3768.1 | -1902.9 | -10272 | 198598 | 202962 | 200604 | 602164 | 3472 | 4354 | 3909 | 12263 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 16:22:00 | 403.2 | 406.5 | 409.3 | 400.4 | 403.5 | 406 | 397.9 | 401.3 | 404 | 231.3 | 233.4 | 235 | 232.7 | 234.5 | 236.1 | 229.4 | 231.4 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 832 | 850.9 | 869 | 847 | 865.2 | 886 | 850.5 | 866.8 | 884.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.46 | 1.44 | - - - | 50.06 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.59 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.41 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.9 | 576.6 | 573.9 | 332.1 | 333.4 | 329.3 | 0.8 | 1232.1 | 1259.3 | 1260.8 | - - - | -580.3 | -575.8 | -572.2 | -331.1 | -333 | -328.4 | -0.5 | -1247.2 | -1283.6 | -1265.4 | - - - | 198552 | 202885 | 200552 | 601989 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4617.9 | -3772.5 | -1892.3 | -10282.7 | 198635 | 202966 | 200599 | 602200 | 3439 | 4336 | 3893 | 12209 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 16:24:00 | 404.3 | 406.8 | 409.2 | 401.1 | 403.7 | 406.2 | 398.8 | 401.7 | 404 | 232.1 | 233.6 | 234.9 | 233.3 | 234.7 | 236.1 | 230 | 231.5 | 233 | 0 | 0 | 0 | 839.5 | 850.2 | 862 | 852 | 864.4 | 875.5 | 855.5 | 866 | 877 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 50.08 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.54 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.4 | 575.6 | 573 | 331.9 | 333.5 | 329.2 | 0.8 | 1213.9 | 1245.7 | 1239.6 | - - - | -579.6 | -574.4 | -571.4 | -331.2 | -333.1 | -328.9 | -0.5 | -1229 | -1265.4 | -1247.2 | - - - | 198590 | 202845 | 200508 | 601943 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4630.4 | -3773.2 | -1891.7 | -10295.3 | 198673 | 202924 | 200553 | 602150 | 3369 | 4246 | 3795 | 11964 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:26:00 | 403.7 | 406.8 | 409.2 | 400.7 | 403.6 | 406.1 | 398.3 | 401.5 | 403.9 | 231.8 | 233.5 | 234.9 | 233.1 | 234.7 | 236.2 | 229.7 | 231.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 850.4 | 864 | 848.5 | 864.6 | 878 | 852.5 | 866.2 | 880 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.08 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.54 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.9 | 576.2 | 573.9 | 332 | 333.4 | 329.1 | 0.8 | 1227.5 | 1253.3 | 1256.3 | - - - | -579.9 | -575.4 | -572.1 | -331.5 | -333 | -328.5 | -0.5 | -1241.1 | -1271.5 | -1259.3 | - - - | 198570 | 202885 | 200469 | 601924 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4614 | -3754.9 | -1888.3 | -10257.2 | 198653 | 202967 | 200516 | 602136 | 3451 | 4372 | 3876 | 12239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:28:00 | 404 | 406.8 | 409.4 | 401 | 403.7 | 406.3 | 398.3 | 401.5 | 404.1 | 231.8 | 233.6 | 235 | 233.2 | 234.7 | 236.3 | 229.8 | 231.5 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 840 | 850.2 | 865 | 850.5 | 864.5 | 877.5 | 853.5 | 866.1 | 882 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.07 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.54 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.1 | 576.5 | 574.1 | 332.1 | 333.7 | 329.1 | 0.8 | 1226 | 1248.7 | 1254.8 | - - - | -580.4 | -576.2 | -572.8 | -331.3 | -333.2 | -328.5 | -0.5 | -1239.6 | -1269.9 | -1259.3 | - - - | 198535 | 202911 | 200479 | 601925 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4605.7 | -3766.4 | -1906.3 | -10278.5 | 198619 | 202992 | 200526 | 602137 | 3441 | 4317 | 3899 | 12187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:30:00 | 404 | 406.9 | 409.9 | 400.9 | 403.8 | 406.9 | 398.6 | 401.6 | 404.6 | 231.8 | 233.6 | 235.4 | 233.1 | 234.8 | 236.5 | 229.9 | 231.5 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 839 | 850 | 863.5 | 848.5 | 864.4 | 878 | 854.5 | 865.9 | 879.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.04 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.54 | 0.46 | 0.49 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.6 | 577.7 | 575.2 | 332.1 | 333.6 | 329.5 | 0.9 | 1227.5 | 1250.2 | 1253.3 | - - - | -581.6 | -577.2 | -573.7 | -331.7 | -333.3 | -328.9 | -0.4 | -1241.1 | -1266.9 | -1256.3 | - - - | 198511 | 202910 | 200477 | 601899 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4631.4 | -3787.6 | -1918.1 | -10337.1 | 198594 | 202991 | 200523 | 602108 | 3365 | 4270 | 3864 | 12044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 16:32:00 | 404.6 | 407.6 | 410 | 401.9 | 404.5 | 406.9 | 399.3 | 402.4 | 404.8 | 232.3 | 234 | 235.5 | 233.6 | 235.2 | 236.5 | 230.4 | 232 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 837 | 848.6 | 862.5 | 847.5 | 862.8 | 877.5 | 853 | 864.3 | 878.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.43 | - - - | 50.12 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.53 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.1 | 577.6 | 575.3 | 332.5 | 334.2 | 329.9 | 0.8 | 1226 | 1248.7 | 1250.2 | - - - | -580.7 | -577.4 | -573.4 | -332.1 | -333.7 | -329.4 | -0.5 | -1233.6 | -1263.9 | -1254.8 | - - - | 198572 | 202861 | 200526 | 601959 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4668 | -3805.9 | -1937.8 | -10411.7 | 198655 | 202941 | 200572 | 602168 | 3344 | 4233 | 3823 | 11952 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 16:34:00 | 404.4 | 407.4 | 409.9 | 401.6 | 404.3 | 406.7 | 399 | 402.2 | 404.7 | 232 | 233.9 | 235.3 | 233.4 | 235 | 236.4 | 230.2 | 231.9 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 839 | 849.9 | 862 | 848.5 | 864.1 | 878 | 853.5 | 865.6 | 881 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 50.11 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.48 | 0.35 | 0.42 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.6 | 577.2 | 574.9 | 332.6 | 334.4 | 329.7 | 0.8 | 1224.5 | 1247.2 | 1250.2 | - - - | -580.8 | -576.6 | -573.3 | -332 | -333.8 | -329.4 | -0.5 | -1236.6 | -1266.9 | -1259.3 | - - - | 198759 | 203073 | 200712 | 602544 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4639.8 | -3786 | -1908.4 | -10334.2 | 198842 | 203153 | 200758 | 602753 | 3342 | 4279 | 3844 | 12020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:36:00 | 403.8 | 407.1 | 409.9 | 401 | 404.1 | 406.7 | 398.3 | 402 | 404.5 | 231.7 | 233.7 | 235.2 | 233 | 234.9 | 236.3 | 229.9 | 231.7 | 233.3 | 0 | 0 | 0 | 838 | 849.9 | 864 | 849.5 | 864 | 881 | 853 | 865.6 | 884 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.08 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.48 | 0.35 | 0.42 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.5 | 577.1 | 574.5 | 332.3 | 334 | 329.9 | 0.8 | 1227.5 | 1251.8 | 1256.3 | - - - | -581.5 | -576.3 | -572.8 | -331.9 | -333.5 | -329.3 | -0.5 | -1236.6 | -1277.5 | -1257.8 | - - - | 198618 | 202924 | 200610 | 602152 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4651.4 | -3793.4 | -1942 | -10386.8 | 198701 | 203005 | 200656 | 602362 | 3360 | 4271 | 3838 | 12014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 16:38:00 | 401.8 | 405.6 | 408.8 | 399.3 | 402.7 | 405.8 | 396.6 | 400.5 | 403.7 | 230.8 | 232.9 | 234.7 | 232.2 | 234 | 235.9 | 229.1 | 230.9 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 838 | 853.2 | 869.5 | 846.5 | 867.5 | 882.5 | 852 | 869.2 | 886.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.06 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.48 | 0.35 | 0.42 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.8 | 576.3 | 573.7 | 331.6 | 333.2 | 328.5 | 0.8 | 1233.6 | 1260.8 | 1260.8 | - - - | -579.4 | -575.3 | -571.7 | -331.1 | -332.6 | -328 | -0.4 | -1244.2 | -1274.5 | -1263.9 | - - - | 198671 | 202985 | 200743 | 602399 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4598.8 | -3748.3 | -1894.5 | -10241.6 | 198752 | 203064 | 200789 | 602606 | 3341 | 4247 | 3849 | 11981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 16:40:00 | 402 | 405.4 | 408.3 | 399.2 | 402.4 | 405.4 | 396.8 | 400.4 | 403.2 | 230.6 | 232.8 | 234.4 | 232.1 | 233.9 | 235.5 | 229 | 230.8 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 837.5 | 853.6 | 872.5 | 850.5 | 867.7 | 886.5 | 855 | 869.6 | 887.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.46 | 1.44 | - - - | 50.06 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.48 | 0.35 | 0.42 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.2 | 574.7 | 572.5 | 331.5 | 333 | 328.8 | 0.8 | 1236.6 | 1259.3 | 1262.4 | - - - | -578 | -574.3 | -571.6 | -330.8 | -332.3 | -328 | -0.5 | -1259.3 | -1280.5 | -1263.9 | - - - | 198697 | 202939 | 200717 | 602353 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4574 | -3709.5 | -1872 | -10155.5 | 198779 | 203019 | 200763 | 602562 | 3427 | 4339 | 3905 | 12203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:42:00 | 402.5 | 405.7 | 408.6 | 399.5 | 402.7 | 405.7 | 397 | 400.6 | 403.6 | 230.9 | 232.9 | 234.6 | 232.2 | 234.1 | 235.7 | 229 | 230.9 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 839 | 853.1 | 871 | 849.5 | 867.2 | 891 | 852.5 | 868.9 | 886.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.05 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.48 | 0.35 | 0.42 | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580 | 575.1 | 573.4 | 331.7 | 333.5 | 329.1 | 0.8 | 1233.6 | 1257.8 | 1263.9 | - - - | -578.5 | -574.8 | -572.2 | -331.2 | -332.6 | -328.7 | -0.5 | -1242.7 | -1282.1 | -1271.5 | - - - | 198684 | 202954 | 200676 | 602314 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4563.3 | -3721 | -1858.8 | -10143 | 198766 | 203035 | 200723 | 602524 | 3458 | 4360 | 3910 | 12259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:44:00 | 402.4 | 405.4 | 407.9 | 399.4 | 402.4 | 405 | 397.2 | 400.4 | 403.3 | 231 | 232.8 | 234.3 | 232.2 | 233.9 | 235.4 | 229.1 | 230.9 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 841 | 853.4 | 869 | 848.5 | 867.5 | 883.5 | 855.5 | 869.4 | 887.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.03 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.1 | 575.3 | 572.7 | 331.2 | 332.6 | 328.7 | 0.6 | 1230.5 | 1257.8 | 1260.8 | - - - | -578.4 | -574.3 | -572 | -330.5 | -332.1 | -328.1 | -0.5 | -1241.1 | -1280.5 | -1266.9 | - - - | 198654 | 202873 | 200702 | 602229 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4561.7 | -3694.5 | -1847 | -10103.2 | 198737 | 202953 | 200748 | 602438 | 3448 | 4345 | 3904 | 12231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:46:00 | 403.2 | 406.2 | 408.6 | 400.4 | 403.1 | 405.4 | 397.8 | 401.1 | 403.5 | 231.4 | 233.3 | 234.8 | 232.6 | 234.4 | 235.7 | 229.6 | 231.2 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 840.5 | 851.8 | 864.5 | 852.5 | 866 | 879.5 | 856.5 | 867.7 | 883 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 50.08 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.43 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.7 | 574.7 | 573.9 | 331.5 | 333.2 | 328.8 | 0.6 | 1223 | 1248.7 | 1253.3 | - - - | -579.5 | -575.6 | -572.4 | -330.8 | -332.4 | -328 | -0.5 | -1233.6 | -1269.9 | -1256.3 | - - - | 198656 | 202931 | 200593 | 602180 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4600.9 | -3745.2 | -1891.8 | -10237.9 | 198738 | 203009 | 200637 | 602384 | 3359 | 4204 | 3763 | 11870 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 1.9
17/04/2025 | 16:48:00 | 402.6 | 405.6 | 408.2 | 399.8 | 402.6 | 405.2 | 397.2 | 400.6 | 403.1 | 231 | 232.9 | 234.5 | 232.3 | 234 | 235.4 | 229.3 | 230.9 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 840.5 | 853.2 | 872 | 849.5 | 867.3 | 883 | 855.5 | 869.1 | 886 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.43 | - - - | 49.97 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.43 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.6 | 575.9 | 573.3 | 331.1 | 332.8 | 328.8 | 0.8 | 1233.6 | 1262.4 | 1262.4 | - - - | -578.5 | -575.5 | -572.2 | -330.5 | -332.2 | -327.9 | -0.5 | -1248.7 | -1276 | -1263.9 | - - - | 198694 | 202941 | 200695 | 602330 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4586.5 | -3723.2 | -1874.9 | -10184.6 | 198777 | 203022 | 200741 | 602540 | 3454 | 4333 | 3892 | 12212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:50:00 | 402.1 | 405.7 | 408.3 | 399.6 | 402.7 | 405.4 | 397.3 | 400.6 | 403.3 | 231.1 | 232.9 | 234.5 | 232.3 | 234 | 235.5 | 229.3 | 230.9 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 840 | 853.1 | 871 | 850 | 867.3 | 884 | 855 | 869 | 886.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.95 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.9 | 575.4 | 572.8 | 331.2 | 333.1 | 328.5 | 0.8 | 1233.6 | 1260.8 | 1265.4 | - - - | -579.4 | -575 | -572.2 | -330.8 | -332.6 | -328.2 | -0.5 | -1251.8 | -1279 | -1266.9 | - - - | 198684 | 202953 | 200690 | 602327 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4556.9 | -3718.9 | -1862.9 | -10138.6 | 198768 | 203035 | 200737 | 602540 | 3537 | 4418 | 3956 | 12429 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:52:00 | 402.3 | 405.8 | 408.6 | 399.6 | 402.7 | 405.4 | 397.1 | 400.6 | 403.4 | 231.1 | 233 | 234.6 | 232.3 | 234.1 | 235.6 | 229.1 | 231 | 232.3 | 0 | 0 | 0 | 833.5 | 852.8 | 877.5 | 850 | 866.9 | 888 | 849.5 | 868.6 | 896.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.92 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.59 | 0.45 | 0.5 | 0.56 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.9 | 575.1 | 572.8 | 331.5 | 332.9 | 328.9 | 0.8 | 1247.2 | 1268.4 | 1262.4 | - - - | -578.8 | -574.4 | -572 | -330.8 | -332.4 | -327.9 | -0.6 | -1251.8 | -1283.6 | -1276 | - - - | 198659 | 202901 | 200607 | 602166 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4570.2 | -3701.3 | -1857.3 | -10128.8 | 198743 | 202983 | 200655 | 602382 | 3529 | 4464 | 3991 | 12508 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 2
17/04/2025 | 16:54:00 | 403.9 | 406.5 | 409 | 400.3 | 403.4 | 406 | 398.8 | 401.4 | 404 | 231.9 | 233.4 | 234.9 | 232.9 | 234.5 | 236 | 229.7 | 231.4 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 841.5 | 851.1 | 867.5 | 849 | 865.2 | 883 | 853 | 866.9 | 883 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 49.94 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.57 | 0.44 | 0.5 | 0.57 | 0.43 | 0.49 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.6 | 575.3 | 573.3 | 331.8 | 333.3 | 329.3 | 0.9 | 1215.4 | 1248.7 | 1247.2 | - - - | -579.7 | -574.2 | -571.5 | -331.6 | -332.9 | -328.7 | -0.5 | -1238.1 | -1269.9 | -1254.8 | - - - | 198659 | 202833 | 200596 | 602088 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4609.4 | -3743.9 | -1891.6 | -10244.8 | 198742 | 202914 | 200642 | 602298 | 3445 | 4329 | 3872 | 12182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:56:00 | 404.1 | 406.8 | 409.3 | 401.1 | 403.7 | 406.1 | 399 | 401.8 | 404.2 | 232 | 233.6 | 235.1 | 233.2 | 234.7 | 236.1 | 230.1 | 231.6 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 837 | 850.4 | 868 | 848 | 864.4 | 881.5 | 850 | 866 | 887 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 49.91 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.57 | 0.44 | 0.5 | 0.57 | 0.43 | 0.49 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.7 | 575.8 | 573.5 | 332 | 333.6 | 329.3 | 0.8 | 1227.5 | 1253.3 | 1245.7 | - - - | -580.4 | -574.7 | -571.8 | -331.5 | -333.1 | -328.9 | -0.6 | -1236.6 | -1269.9 | -1260.8 | - - - | 198662 | 202809 | 200586 | 602057 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4630.1 | -3724.5 | -1885.4 | -10240 | 198746 | 202891 | 200632 | 602268 | 3458 | 4362 | 3867 | 12231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 16:58:00 | 404.8 | 407.1 | 409.4 | 401.9 | 404.1 | 406.4 | 400 | 402.2 | 404.4 | 232.5 | 233.8 | 235.1 | 233.6 | 234.8 | 236.1 | 230.5 | 231.9 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 842 | 850.2 | 858 | 852.5 | 864.2 | 874 | 855.5 | 865.9 | 874 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.42 | - - - | 49.94 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.57 | 0.44 | 0.5 | 0.57 | 0.43 | 0.49 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581 | 575.4 | 573.3 | 332.1 | 333.7 | 329.8 | 0.6 | 1209.3 | 1242.7 | 1235.1 | - - - | -580.4 | -574.5 | -571.7 | -331.5 | -333.3 | -329.2 | -0.4 | -1223 | -1260.8 | -1245.7 | - - - | 198734 | 202906 | 200804 | 602445 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4634.9 | -3735.6 | -1901.9 | -10272.4 | 198817 | 202986 | 200849 | 602652 | 3398 | 4290 | 3794 | 12031 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:00:00 | 403.6 | 406.8 | 409.5 | 400.9 | 403.9 | 406.6 | 398.4 | 402 | 404.6 | 231.5 | 233.6 | 235.2 | 232.9 | 234.7 | 236.2 | 230 | 231.8 | 233.3 | 0 | 0 | 0 | 840.5 | 850.4 | 864.5 | 851 | 864.4 | 879 | 854.5 | 866.1 | 880.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 49.92 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.57 | 0.44 | 0.5 | 0.57 | 0.43 | 0.49 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582 | 576.1 | 574.4 | 332.1 | 333.6 | 329.6 | 0.8 | 1226 | 1248.7 | 1253.3 | - - - | -581 | -575.5 | -573 | -331.6 | -333 | -329.2 | -0.5 | -1238.1 | -1268.4 | -1260.8 | - - - | 198673 | 202817 | 200739 | 602229 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4622.3 | -3715.8 | -1872 | -10210.2 | 198757 | 202898 | 200786 | 602440 | 3465 | 4369 | 3894 | 12273 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1
17/04/2025 | 17:02:00 | 404.3 | 406.7 | 409.1 | 401.5 | 403.8 | 406.2 | 399.7 | 401.9 | 404.2 | 232.3 | 233.6 | 235 | 233.3 | 234.6 | 235.9 | 230.4 | 231.7 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 841.5 | 850.8 | 859.5 | 855 | 864.7 | 874.5 | 856.5 | 866.4 | 875.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 49.94 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.56 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.4 | 575.4 | 573.3 | 331.9 | 333.5 | 329.5 | 0.8 | 1209.3 | 1241.1 | 1236.6 | - - - | -580.2 | -574.8 | -572.2 | -331.5 | -333 | -328.9 | -0.5 | -1227.5 | -1260.8 | -1247.2 | - - - | 198721 | 202825 | 200790 | 602337 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4606.1 | -3720 | -1856.1 | -10182.2 | 198805 | 202906 | 200836 | 602547 | 3472 | 4338 | 3877 | 12231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1
17/04/2025 | 17:04:00 | 404 | 406.9 | 409.4 | 401.2 | 403.8 | 406.2 | 398.6 | 401.8 | 404.2 | 231.9 | 233.7 | 235 | 233.1 | 234.7 | 236.1 | 229.8 | 231.6 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 834.5 | 850.2 | 873 | 847.5 | 864.2 | 882 | 849 | 865.8 | 889.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 49.91 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.34 | 0.3 | 0.31 | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.5 | 576.4 | 574.7 | 332.2 | 333.8 | 329.5 | 0.8 | 1241.1 | 1259.3 | 1257.8 | - - - | -580.7 | -576.2 | -573 | -331.6 | -333.1 | -328.9 | -0.4 | -1238.1 | -1273 | -1268.4 | - - - | 198644 | 202818 | 200537 | 601999 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4602.2 | -3716.9 | -1863.6 | -10182.7 | 198730 | 202901 | 200585 | 602216 | 3565 | 4476 | 3980 | 12550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2 | 2.6 | 2.1 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2 | 2.6 | 2.1
17/04/2025 | 17:06:00 | 404.3 | 407.2 | 409.9 | 401.1 | 404.1 | 406.7 | 398.7 | 402 | 404.6 | 232 | 233.8 | 235.3 | 233.3 | 234.9 | 236.4 | 230.1 | 231.7 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 835 | 849.6 | 872 | 847 | 863.8 | 883 | 850.5 | 865.3 | 891 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.89 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.34 | 0.3 | 0.31 | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.7 | 577.8 | 575.3 | 332.3 | 333.9 | 329.5 | 0.8 | 1235.1 | 1257.8 | 1250.2 | - - - | -581.8 | -577.2 | -574.2 | -331.7 | -333.6 | -329 | -0.4 | -1238.1 | -1268.4 | -1274.5 | - - - | 198619 | 202900 | 200514 | 602032 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4610.6 | -3735.4 | -1907.4 | -10253.3 | 198704 | 202984 | 200563 | 602252 | 3570 | 4490 | 4025 | 12599 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 2.6 | 2.1
17/04/2025 | 17:08:00 | 398.3 | 406.9 | 409.7 | 391.2 | 403.7 | 406.6 | 392 | 401.7 | 404.4 | 228.1 | 233.7 | 235.2 | 228.3 | 234.7 | 236.3 | 224.3 | 231.5 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 800.5 | 850 | 961 | 796.5 | 864.7 | 943.5 | 812.5 | 865.9 | 951 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.89 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.34 | 0.3 | 0.31 | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.3 | 577.2 | 575.2 | 332 | 333.5 | 329.3 | 0.6 | 1280.5 | 1388.1 | 1383.6 | - - - | -580.9 | -576.6 | -575.8 | -331.3 | -332.9 | -328.9 | -0.5 | -1374.5 | -1321.5 | -1291.2 | - - - | 198579 | 202950 | 200499 | 602027 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4575.5 | -3742.2 | -1970.6 | -10288.3 | 198666 | 203035 | 200553 | 602254 | 3648 | 4505 | 4136 | 12789 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.022 | -0.018 | -0.009 | -0.017 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2.1
17/04/2025 | 17:10:00 | 404 | 406.9 | 409.5 | 400.9 | 403.8 | 406.3 | 398.5 | 401.8 | 404.4 | 231.8 | 233.6 | 235 | 233.1 | 234.7 | 236.1 | 230 | 231.6 | 233 | 0 | 0 | 0 | 833 | 849.8 | 872 | 846 | 864.2 | 884 | 846 | 866.1 | 890 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.89 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.34 | 0.3 | 0.31 | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.5 | 577.4 | 575.3 | 331.9 | 333.5 | 329.1 | 0.8 | 1235.1 | 1263.9 | 1251.8 | - - - | -580.7 | -576.8 | -574 | -331.1 | -332.9 | -328.4 | -0.5 | -1241.1 | -1266.9 | -1276 | - - - | 198493 | 202819 | 200579 | 601892 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4635.2 | -3669.6 | -1964.4 | -10269.3 | 198579 | 202900 | 200629 | 602108 | 3544 | 4404 | 3992 | 12439 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.017 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:12:00 | 404.3 | 407.2 | 409.7 | 401.4 | 404 | 406.6 | 398.8 | 402 | 404.7 | 231.8 | 233.8 | 235.2 | 233.2 | 234.9 | 236.4 | 230.1 | 231.8 | 233.1 | 0 | 0 | 0 | 833 | 849.1 | 870.5 | 841.5 | 863.6 | 883 | 843.5 | 865.9 | 889.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.88 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.34 | 0.3 | 0.31 | 0.57 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582 | 577.2 | 575.5 | 332.1 | 333.5 | 329.6 | 0.8 | 1233.6 | 1259.3 | 1251.8 | - - - | -581.6 | -577.1 | -573.6 | -331.7 | -333.1 | -329 | -0.4 | -1236.6 | -1265.4 | -1269.9 | - - - | 198453 | 202829 | 200685 | 601968 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4734.4 | -3592.1 | -1977.6 | -10304.1 | 198541 | 202909 | 200735 | 602184 | 3503 | 4402 | 3992 | 12426 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.017 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:14:00 | 403.7 | 407.1 | 409.7 | 401.1 | 404.1 | 406.5 | 398.6 | 402.1 | 404.6 | 231.9 | 233.8 | 235.3 | 233 | 234.9 | 236.3 | 230.2 | 231.8 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 824 | 848.8 | 878.5 | 834 | 863.1 | 892.5 | 834.5 | 865.8 | 899 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.45 | - - - | 49.83 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.43 | 0.47 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.9 | 578.9 | 575.4 | 332.1 | 333.7 | 329.2 | 0.8 | 1242.7 | 1271.5 | 1265.4 | - - - | -581.5 | -577.6 | -575 | -331.5 | -333 | -328.9 | -0.6 | -1247.2 | -1273 | -1283.6 | - - - | 198383 | 202681 | 200744 | 601808 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4790.2 | -3517.3 | -2015.8 | -10323.4 | 198476 | 202763 | 200798 | 602037 | 3728 | 4571 | 4179 | 12985 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.017 | -0.009 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:16:00 | 403.2 | 407 | 409.6 | 400.6 | 404 | 406.6 | 398.1 | 402 | 404.8 | 231.5 | 233.7 | 235.2 | 232.8 | 234.8 | 236.3 | 229.8 | 231.8 | 233.5 | 0 | 0 | 0 | 823 | 849 | 876 | 835.5 | 862.7 | 887.5 | 835 | 865.4 | 895.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.45 | 1.46 | 1.46 | - - - | 49.8 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.47 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 583 | 578 | 576.2 | 331.8 | 333.2 | 329.5 | 0.8 | 1241.1 | 1266.9 | 1256.3 | - - - | -581.5 | -578.1 | -575 | -331.2 | -332.9 | -328.8 | -0.5 | -1247.2 | -1282.1 | -1277.5 | - - - | 198331 | 202494 | 200606 | 601431 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4796.3 | -3398.6 | -2073.5 | -10268.4 | 198433 | 202582 | 200668 | 601683 | 4170 | 4896 | 4545 | 14051 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 2 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:18:00 | 403.3 | 406.9 | 409.5 | 400.4 | 404 | 406.4 | 398.9 | 402 | 404.7 | 231.3 | 233.7 | 235.1 | 233.2 | 234.8 | 236.3 | 229.6 | 231.8 | 233.3 | 0 | 0 | 0 | 823.5 | 849 | 876.5 | 835 | 862.5 | 890 | 837.5 | 865.3 | 895 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.45 | 1.46 | 1.45 | - - - | 49.8 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.47 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.3 | 578 | 575.9 | 332 | 333.5 | 329.4 | 0.6 | 1242.7 | 1260.8 | 1254.8 | - - - | -580.9 | -576.8 | -574.4 | -331.5 | -332.6 | -329.1 | -0.4 | -1247.2 | -1274.5 | -1282.1 | - - - | 198337 | 202455 | 200601 | 601394 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4790.1 | -3371.7 | -2066 | -10227.7 | 198439 | 202543 | 200664 | 601645 | 4164 | 4917 | 4557 | 14080 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:20:00 | 404.2 | 407.3 | 409.8 | 401.5 | 404.3 | 406.9 | 399 | 402.4 | 405 | 231.9 | 233.9 | 235.4 | 233.2 | 234.9 | 236.4 | 230.3 | 232 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 835.5 | 848.4 | 868 | 847 | 862.1 | 879.5 | 850 | 864.7 | 887 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.92 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.47 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.9 | 578.3 | 576.5 | 332.1 | 333.4 | 329.4 | 0.8 | 1230.5 | 1256.3 | 1251.8 | - - - | -581.3 | -577.9 | -574.8 | -331.6 | -333.1 | -329.2 | -0.4 | -1238.1 | -1265.4 | -1262.4 | - - - | 198369 | 202508 | 200648 | 601524 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4815.4 | -3389.1 | -2036.6 | -10241.1 | 198460 | 202585 | 200698 | 601743 | 3578 | 4459 | 4012 | 12576 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2.1
17/04/2025 | 17:22:00 | 404.4 | 407.6 | 410.3 | 401.4 | 404.7 | 407.3 | 399.1 | 402.7 | 405.3 | 232.1 | 234 | 235.5 | 233.4 | 235.1 | 236.7 | 230.5 | 232.2 | 233.7 | 0 | 0 | 0 | 834.5 | 847.8 | 861 | 847.5 | 861.5 | 875 | 850 | 864.1 | 880 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.93 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.42 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.47 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 583.6 | 579.6 | 577.5 | 332.4 | 333.8 | 329.9 | 0.9 | 1223 | 1245.7 | 1251.8 | - - - | -582.5 | -578.3 | -575.9 | -331.7 | -333.3 | -329.2 | -0.5 | -1233.6 | -1263.9 | -1254.8 | - - - | 198388 | 202549 | 200664 | 601601 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4839 | -3399.4 | -2068.6 | -10307 | 198479 | 202627 | 200715 | 601821 | 3560 | 4471 | 4005 | 12563 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:24:00 | 404.9 | 408.1 | 411 | 402.1 | 405.2 | 408.2 | 399.6 | 403.2 | 406 | 232.3 | 234.3 | 235.9 | 233.7 | 235.5 | 237.1 | 230.7 | 232.5 | 234.1 | 0 | 0 | 0 | 833 | 846.3 | 860.5 | 845.5 | 860.1 | 877 | 849.5 | 862.6 | 881 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.02 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.53 | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.47 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 585 | 580.5 | 578 | 332.6 | 334.4 | 330.5 | 0.8 | 1219.9 | 1242.7 | 1248.7 | - - - | -584.3 | -579.7 | -576.4 | -332.1 | -333.9 | -330.1 | -0.5 | -1235.1 | -1266.9 | -1259.3 | - - - | 198253 | 202481 | 200583 | 601317 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4861 | -3423.4 | -2098.5 | -10382.8 | 198343 | 202557 | 200633 | 601533 | 3504 | 4384 | 3938 | 12357 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:26:00 | 405.5 | 408.6 | 411.2 | 402.7 | 405.6 | 408.2 | 400.4 | 403.6 | 406.2 | 232.8 | 234.6 | 236.1 | 234.2 | 235.7 | 237.2 | 231.1 | 232.8 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 833.5 | 845.3 | 857.5 | 845.5 | 859 | 873 | 848.5 | 861.5 | 876.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 50.03 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.54 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 585.2 | 580.2 | 578 | 332.9 | 334.7 | 331 | 0.8 | 1218.4 | 1242.7 | 1244.2 | - - - | -583.3 | -579.3 | -576.4 | -332.3 | -334.2 | -329.9 | -0.5 | -1232.1 | -1262.4 | -1251.8 | - - - | 198249 | 202444 | 200542 | 601235 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4889.9 | -3422.1 | -2108.9 | -10421 | 198341 | 202522 | 200592 | 601454 | 3518 | 4436 | 3953 | 12445 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:28:00 | 405.8 | 409 | 411.6 | 403.1 | 406.1 | 408.7 | 400.8 | 404 | 406.5 | 233 | 234.8 | 236.3 | 234.3 | 236 | 237.3 | 231.3 | 233 | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 833.5 | 844.4 | 857 | 844 | 858.1 | 871 | 847.5 | 860.6 | 875.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.54 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 585.3 | 581.1 | 578.9 | 333.1 | 334.6 | 330.8 | 0.8 | 1216.9 | 1239.6 | 1245.7 | - - - | -584.1 | -580.3 | -577 | -332.6 | -334.2 | -330.4 | -0.4 | -1230.5 | -1257.8 | -1250.2 | - - - | 198256 | 202462 | 200540 | 601258 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4885.7 | -3442.8 | -2110.5 | -10438.9 | 198349 | 202542 | 200592 | 601482 | 3606 | 4490 | 4018 | 12638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:30:00 | 406.7 | 409.1 | 411.4 | 403.7 | 406.1 | 408.5 | 401.7 | 404.2 | 406.4 | 233.6 | 234.9 | 236.2 | 234.6 | 236 | 237.4 | 231.9 | 233.1 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 837 | 844.2 | 852.5 | 848.5 | 858.4 | 868 | 852 | 861.1 | 870.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.42 | - - - | 50 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.54 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 584.8 | 580 | 577.5 | 333.2 | 334.8 | 330.9 | 0.6 | 1197.2 | 1230.5 | 1226 | - - - | -583.8 | -579.1 | -575.9 | -332.6 | -334.5 | -330.2 | -0.5 | -1215.4 | -1251.8 | -1233.6 | - - - | 198287 | 202564 | 200682 | 601533 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4909.8 | -3554.1 | -2060.6 | -10524.5 | 198378 | 202642 | 200731 | 601751 | 3473 | 4353 | 3900 | 12292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.017 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:32:00 | 405.9 | 409 | 411.4 | 403.2 | 406 | 408.5 | 400.8 | 404 | 406.6 | 232.9 | 234.8 | 236.3 | 234.2 | 235.9 | 237.4 | 231.3 | 233 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 834 | 844.4 | 857 | 846 | 858.7 | 873.5 | 847.5 | 861.2 | 874.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 49.99 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.54 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.43 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 585 | 580.5 | 578.5 | 333.2 | 334.9 | 331 | 0.8 | 1215.4 | 1241.1 | 1244.2 | - - - | -583.9 | -580 | -577 | -333 | -334.6 | -330.7 | -0.5 | -1229 | -1259.3 | -1253.3 | - - - | 198222 | 202572 | 200645 | 601439 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4879.2 | -3536.8 | -2035.1 | -10451.1 | 198314 | 202651 | 200695 | 601660 | 3547 | 4402 | 3991 | 12492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.017 | -0.01 | -0.017 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:34:00 | 405.2 | 408.6 | 411.6 | 402.4 | 405.7 | 408.4 | 400.4 | 403.7 | 406.5 | 232.7 | 234.6 | 236.1 | 234 | 235.7 | 237.3 | 230.9 | 232.8 | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 828.5 | 844.8 | 861 | 841.5 | 859.1 | 875 | 846 | 861.5 | 878.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.94 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 584.9 | 580.2 | 579.2 | 333.1 | 334.8 | 330.7 | 0.8 | 1219.9 | 1247.2 | 1250.2 | - - - | -583.9 | -580 | -577.4 | -332.6 | -334.7 | -330.1 | -0.4 | -1232.1 | -1263.9 | -1253.3 | - - - | 198166 | 202502 | 200547 | 601216 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4886.5 | -3492.7 | -2023.1 | -10402.3 | 198259 | 202581 | 200598 | 601438 | 3574 | 4415 | 4046 | 12588 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.017 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:36:00 | 405.3 | 408.6 | 411.3 | 402.7 | 405.7 | 408.4 | 400.3 | 403.6 | 406.4 | 232.7 | 234.6 | 236.3 | 234 | 235.7 | 237.4 | 230.9 | 232.8 | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 824.5 | 844.9 | 871 | 834.5 | 859.2 | 879.5 | 841 | 861.6 | 887 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.9 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 585.6 | 580.7 | 579.4 | 333.1 | 334.4 | 330.5 | 0.8 | 1241.1 | 1253.3 | 1251.8 | - - - | -584.7 | -581.2 | -577.8 | -332.8 | -333.9 | -329.8 | -0.5 | -1232.1 | -1266.9 | -1268.4 | - - - | 198154 | 202543 | 200547 | 601244 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4870.6 | -3485.4 | -2056.5 | -10412.5 | 198247 | 202621 | 200598 | 601466 | 3620 | 4416 | 4027 | 12593 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.017 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 17:38:00 | 405.7 | 408.9 | 411.6 | 403.1 | 406 | 408.6 | 400.2 | 403.9 | 406.7 | 232.8 | 234.8 | 236.3 | 234 | 235.9 | 237.4 | 231.3 | 233 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 828 | 843.9 | 863 | 840.5 | 857.9 | 877 | 843 | 860.2 | 882.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.96 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 586.2 | 581.5 | 579.2 | 333 | 334.6 | 330.9 | 0.8 | 1227.5 | 1250.2 | 1259.3 | - - - | -584.9 | -581.1 | -577.2 | -333.1 | -334.6 | -330.4 | -0.4 | -1230.5 | -1265.4 | -1254.8 | - - - | 198086 | 202374 | 200415 | 600875 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4900.7 | -3430.9 | -2104.1 | -10435.6 | 198179 | 202451 | 200465 | 601095 | 3554 | 4395 | 3974 | 12459 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.017 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 17:40:00 | 405.9 | 409.2 | 411.9 | 403.3 | 406.3 | 408.9 | 400.7 | 404.2 | 407.1 | 233.1 | 234.9 | 236.4 | 234.3 | 236.1 | 237.6 | 231.4 | 233.1 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 830.5 | 843.3 | 861 | 840.5 | 857.3 | 875 | 845.5 | 859.5 | 880 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.92 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 586.7 | 581.3 | 579.1 | 333.2 | 334.7 | 331.2 | 0.8 | 1213.9 | 1244.2 | 1250.2 | - - - | -585 | -581.2 | -577.7 | -333 | -334.3 | -330.5 | -0.5 | -1230.5 | -1260.8 | -1254.8 | - - - | 198062 | 202346 | 200361 | 600770 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4891.6 | -3419.6 | -2107 | -10418.2 | 198155 | 202424 | 200411 | 600990 | 3578 | 4432 | 3954 | 12494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9
17/04/2025 | 17:42:00 | 400 | 405.7 | 411.9 | 397.5 | 403 | 409.1 | 395 | 400.8 | 407 | 229.6 | 232.9 | 236.6 | 231 | 234.1 | 237.5 | 228.1 | 231.2 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 831 | 850.9 | 884 | 834 | 864.9 | 899 | 848.5 | 867.6 | 905.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 49.96 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 586.3 | 581.6 | 579.3 | 333.3 | 334.9 | 331.1 | 0.8 | 1230.5 | 1295.7 | 1262.4 | - - - | -585.8 | -581 | -577.8 | -333 | -334.5 | -330.4 | -0.5 | -1242.7 | -1288.1 | -1276 | - - - | 198170 | 202445 | 200585 | 601199 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4789.4 | -3358.8 | -2039.6 | -10187.8 | 198258 | 202517 | 200632 | 601407 | 3439 | 4259 | 3831 | 12064 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 17:44:00 | 399.7 | 403.1 | 405.6 | 397.3 | 400.4 | 402.9 | 395.1 | 398.4 | 400.8 | 229.3 | 231.5 | 232.9 | 230.8 | 232.6 | 234 | 227.8 | 229.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 845 | 855.9 | 870.5 | 855 | 869.8 | 884.5 | 861.5 | 872.9 | 891 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 49.99 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.56 | 0.44 | 0.5 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 576.7 | 572.7 | 569.9 | 328.5 | 330.2 | 326.7 | 0.6 | 1226 | 1251.8 | 1257.8 | - - - | -574.9 | -571.7 | -568.2 | -328.4 | -329.7 | -326.1 | -0.5 | -1241.1 | -1269.9 | -1263.9 | - - - | 198081 | 202304 | 200593 | 600979 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4711 | -3316.7 | -1993.9 | -10021.5 | 198165 | 202373 | 200638 | 601176 | 3332 | 4080 | 3738 | 11684 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.3 | 1.9
17/04/2025 | 17:46:00 | 399.3 | 402.7 | 405.6 | 396.8 | 400 | 402.8 | 394.3 | 398 | 400.7 | 229.3 | 231.2 | 232.9 | 230.7 | 232.4 | 233.9 | 227.6 | 229.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 844.5 | 857 | 876.5 | 854 | 871 | 892 | 859 | 874 | 894 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 49.96 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.57 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 576.3 | 571.6 | 570.4 | 328.5 | 330.2 | 326.6 | 0.9 | 1232.1 | 1257.8 | 1265.4 | - - - | -575.1 | -572.2 | -568.6 | -328.3 | -329.7 | -326 | -0.5 | -1245.7 | -1277.5 | -1273 | - - - | 198139 | 202380 | 200652 | 601171 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4690.4 | -3307 | -1960.1 | -9957.5 | 198223 | 202450 | 200698 | 601372 | 3398 | 4143 | 3822 | 11892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 17:48:00 | 400.1 | 403.2 | 405.9 | 397.7 | 400.5 | 403 | 394.9 | 398.4 | 401.1 | 229.6 | 231.5 | 233.2 | 231 | 232.7 | 234.3 | 228.1 | 229.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 840.5 | 856.1 | 875 | 850.5 | 870 | 890.5 | 856.5 | 873.1 | 892 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 49.97 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.57 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577.6 | 572.5 | 571.4 | 328.9 | 330.5 | 326.8 | 0.8 | 1230.5 | 1259.3 | 1263.9 | - - - | -575.9 | -572.8 | -569.3 | -328.4 | -329.8 | -326.4 | -0.6 | -1248.7 | -1282.1 | -1273 | - - - | 198168 | 202420 | 200656 | 601245 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4694 | -3305.9 | -1981.2 | -9981.1 | 198254 | 202491 | 200703 | 601447 | 3447 | 4201 | 3844 | 12010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 17:50:00 | 400.1 | 403.3 | 406 | 397.5 | 400.6 | 403.3 | 395.2 | 398.5 | 401.2 | 229.6 | 231.5 | 233.2 | 231 | 232.7 | 234.2 | 228 | 229.9 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 843 | 855.9 | 870.5 | 853 | 869.7 | 885 | 856.5 | 872.8 | 890.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.57 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577.1 | 573.6 | 571.2 | 329.2 | 330.5 | 326.9 | 0.8 | 1230.5 | 1263.9 | 1266.9 | - - - | -575.8 | -572 | -568.9 | -328.5 | -330.2 | -326.5 | -0.5 | -1244.2 | -1277.5 | -1265.4 | - - - | 198149 | 202369 | 200635 | 601153 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4693.7 | -3307.4 | -1980.1 | -9981.2 | 198233 | 202438 | 200680 | 601352 | 3378 | 4143 | 3772 | 11821 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 17:52:00 | 400.7 | 403.7 | 406.2 | 398.2 | 401.1 | 403.7 | 395.9 | 399 | 401.9 | 229.9 | 231.8 | 233.3 | 231.4 | 233 | 234.5 | 228.5 | 230.2 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 841.5 | 854.6 | 870 | 852 | 868.5 | 882 | 859 | 871.6 | 886 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.05 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.57 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.2 | 574 | 571.2 | 329 | 330.8 | 327.4 | 0.8 | 1227.5 | 1251.8 | 1259.3 | - - - | -576.3 | -572.9 | -569.6 | -328.8 | -330.2 | -326.6 | -0.4 | -1235.1 | -1269.9 | -1262.4 | - - - | 198075 | 202319 | 200635 | 601030 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4705.5 | -3291.8 | -2005.1 | -10002.5 | 198161 | 202389 | 200681 | 601231 | 3424 | 4181 | 3808 | 11930 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 17:54:00 | 399.9 | 403.8 | 406.5 | 397.8 | 401.2 | 403.7 | 395.2 | 399.1 | 401.7 | 229.7 | 231.9 | 233.4 | 231 | 233 | 234.5 | 228.2 | 230.2 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 842.5 | 854.4 | 867 | 854 | 868.3 | 883 | 858 | 871.4 | 885.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.05 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.63 | 0.46 | 0.56 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577.7 | 573.8 | 571.4 | 329.4 | 331 | 327.4 | 0.8 | 1224.5 | 1248.7 | 1257.8 | - - - | -576.4 | -572.7 | -569.7 | -328.8 | -330.4 | -326.9 | -0.4 | -1235.1 | -1265.4 | -1262.4 | - - - | 198066 | 202339 | 200646 | 601051 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4706.5 | -3313.1 | -1997.6 | -10017.2 | 198150 | 202408 | 200692 | 601250 | 3369 | 4102 | 3782 | 11778 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 17:56:00 | 398.4 | 402.5 | 405.4 | 396.1 | 399.9 | 402.9 | 393.4 | 397.9 | 400.7 | 228.8 | 231.1 | 232.9 | 230 | 232.2 | 233.9 | 227.6 | 229.5 | 231.1 | 0 | 0 | 0 | 846.5 | 857.3 | 872.5 | 857 | 871.1 | 885.5 | 862.5 | 874.3 | 892 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.42 | - - - | 49.97 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.64 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 575.6 | 571.6 | 569.2 | 328.3 | 330.1 | 326.7 | 0.8 | 1229 | 1256.3 | 1263.9 | - - - | -575.3 | -571.1 | -567.7 | -327.8 | -329.3 | -325.7 | -0.5 | -1241.1 | -1271.5 | -1263.9 | - - - | 198110 | 202288 | 200690 | 601087 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4651.4 | -3261.1 | -1954.1 | -9866.7 | 198193 | 202357 | 200735 | 601284 | 3372 | 4129 | 3778 | 11802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 2
17/04/2025 | 17:58:00 | 400.4 | 403.2 | 405.8 | 397.8 | 400.5 | 403 | 395.9 | 398.6 | 400.8 | 229.9 | 231.5 | 233 | 231 | 232.6 | 234 | 228.4 | 229.9 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 849 | 856 | 865 | 860.5 | 869.8 | 878.5 | 865 | 872.9 | 882 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.01 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.64 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 576.4 | 571.6 | 569.2 | 328.3 | 330.1 | 326.6 | 0.8 | 1206.3 | 1242.7 | 1244.2 | - - - | -575.2 | -571.1 | -568.2 | -328.1 | -329.6 | -326 | -0.4 | -1229 | -1259.3 | -1245.7 | - - - | 198179 | 202353 | 200715 | 601246 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4673.1 | -3293.8 | -1963.6 | -9930.5 | 198262 | 202421 | 200759 | 601443 | 3354 | 4098 | 3730 | 11711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 18:00:00 | 400.9 | 403.7 | 406.2 | 398.3 | 401.1 | 403.7 | 396.4 | 399 | 401.5 | 230.3 | 231.8 | 233.3 | 231.3 | 232.9 | 234.5 | 228.8 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 847 | 854.7 | 861.5 | 859 | 868.5 | 878 | 864 | 871.6 | 878.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.01 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.64 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577 | 572.4 | 569.9 | 329 | 331 | 327.2 | 0.8 | 1203.3 | 1239.6 | 1238.1 | - - - | -575.9 | -571.6 | -568.7 | -328.8 | -330.4 | -326.6 | -0.5 | -1223 | -1259.3 | -1247.2 | - - - | 198072 | 202286 | 200656 | 601013 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4682.7 | -3276.6 | -1971.3 | -9930.7 | 198155 | 202354 | 200701 | 601210 | 3351 | 4106 | 3746 | 11733 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 2
17/04/2025 | 18:02:00 | 400.8 | 403.8 | 406.2 | 398.5 | 401.2 | 403.7 | 395.9 | 399.1 | 401.5 | 230.1 | 231.8 | 233.2 | 231.5 | 233 | 234.5 | 228.8 | 230.3 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 844.5 | 854.4 | 868 | 853 | 868.3 | 880 | 860.5 | 871.4 | 886.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.42 | - - - | 50 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.64 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577.4 | 573.1 | 571.1 | 328.8 | 330.5 | 327 | 0.8 | 1221.4 | 1247.2 | 1256.3 | - - - | -576.3 | -573.3 | -569.9 | -328.4 | -330.1 | -326.4 | -0.5 | -1233.6 | -1262.4 | -1257.8 | - - - | 198051 | 202306 | 200670 | 601026 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4681 | -3297.1 | -1974.7 | -9952.8 | 198135 | 202375 | 200716 | 601226 | 3385 | 4150 | 3821 | 11879 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 2
17/04/2025 | 18:04:00 | 400.5 | 403.7 | 406.2 | 398.2 | 401.1 | 403.6 | 395.6 | 399.1 | 401.5 | 229.8 | 231.8 | 233.3 | 231.2 | 232.9 | 234.3 | 228.5 | 230.2 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 846.5 | 854.9 | 868 | 856 | 868.6 | 882 | 860.5 | 871.8 | 887 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.42 | - - - | 49.98 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.49 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577.2 | 573 | 571 | 329 | 330.6 | 327.2 | 0.9 | 1221.4 | 1247.2 | 1254.8 | - - - | -576.4 | -572.7 | -569.7 | -328.2 | -329.9 | -326.5 | -0.5 | -1236.6 | -1265.4 | -1257.8 | - - - | 198144 | 202313 | 200727 | 601184 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4685.7 | -3277.7 | -1974.1 | -9937.5 | 198229 | 202383 | 200773 | 601385 | 3419 | 4185 | 3819 | 11944 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2
17/04/2025 | 18:06:00 | 400.5 | 403.5 | 405.8 | 398 | 400.8 | 403.2 | 395.3 | 398.7 | 401.2 | 230 | 231.7 | 233.1 | 231.3 | 232.8 | 234.2 | 228.4 | 230 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 844 | 855.3 | 867.5 | 854.5 | 869.1 | 880.5 | 861 | 872.2 | 886.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 49.95 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.49 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577.7 | 573 | 571.2 | 328.8 | 330.2 | 326.7 | 0.8 | 1226 | 1250.2 | 1256.3 | - - - | -576.5 | -573.1 | -569.6 | -328.3 | -329.9 | -326.1 | -0.4 | -1236.6 | -1265.4 | -1257.8 | - - - | 198115 | 202342 | 200618 | 601075 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4666.1 | -3288.9 | -1968 | -9923 | 198200 | 202412 | 200665 | 601278 | 3442 | 4217 | 3893 | 12063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 2.4 | 2
17/04/2025 | 18:08:00 | 400.5 | 403.3 | 405.8 | 397.9 | 400.6 | 403.1 | 395.4 | 398.5 | 401 | 229.7 | 231.6 | 233 | 231.2 | 232.7 | 234.1 | 228.1 | 229.9 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 845 | 855.6 | 869 | 856 | 869.4 | 881 | 860.5 | 872.6 | 887.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 49.92 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.49 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577.6 | 572.7 | 570.6 | 328.5 | 330.3 | 326.7 | 0.9 | 1226 | 1250.2 | 1257.8 | - - - | -576.2 | -572.5 | -569.2 | -328.1 | -329.7 | -326.2 | -0.4 | -1238.1 | -1268.4 | -1257.8 | - - - | 198094 | 202341 | 200606 | 601041 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4657.6 | -3271 | -1966.8 | -9895.4 | 198179 | 202411 | 200653 | 601243 | 3453 | 4220 | 3884 | 12065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2
17/04/2025 | 18:10:00 | 400.4 | 403.5 | 406.1 | 397.9 | 400.8 | 403.3 | 395.4 | 398.7 | 401.1 | 229.8 | 231.7 | 233.2 | 231.3 | 232.8 | 234.2 | 228.5 | 230 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 839.5 | 855.3 | 879 | 852.5 | 869.1 | 887.5 | 855.5 | 872.2 | 899.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 49.89 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.49 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577.9 | 573.1 | 571.1 | 328.7 | 330.4 | 326.8 | 0.8 | 1235.1 | 1262.4 | 1257.8 | - - - | -575.7 | -572.7 | -569.6 | -328.1 | -329.7 | -326.1 | -0.4 | -1241.1 | -1268.4 | -1279 | - - - | 198116 | 202351 | 200607 | 601075 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4661 | -3284.4 | -1970.4 | -9915.7 | 198202 | 202422 | 200655 | 601279 | 3485 | 4242 | 3915 | 12145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 18:12:00 | 400.8 | 404 | 406.4 | 398.4 | 401.2 | 403.9 | 395.8 | 399.1 | 401.8 | 230 | 231.9 | 233.5 | 231.4 | 233.1 | 234.7 | 228.4 | 230.2 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 835 | 854.1 | 881 | 845 | 867.9 | 889 | 847.5 | 870.9 | 898.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.44 | - - - | 49.85 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.49 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.3 | 574.1 | 571.5 | 329.1 | 330.5 | 326.8 | 0.8 | 1244.2 | 1263.9 | 1256.3 | - - - | -577.4 | -573.7 | -570.8 | -328.7 | -330.1 | -326.4 | -0.5 | -1245.7 | -1269.9 | -1282.1 | - - - | 198069 | 202290 | 200500 | 600858 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4680.2 | -3289.8 | -1978.5 | -9948.5 | 198157 | 202365 | 200551 | 601073 | 3639 | 4419 | 4095 | 12642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2.1
17/04/2025 | 18:14:00 | 401.2 | 404.2 | 406.9 | 398.6 | 401.4 | 404.2 | 395.9 | 399.4 | 402.2 | 230.3 | 232.1 | 233.6 | 231.5 | 233.2 | 234.9 | 228.7 | 230.3 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 828 | 853.8 | 882.5 | 839 | 867.6 | 890.5 | 842 | 870.6 | 899.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.44 | 1.45 | 1.44 | - - - | 49.84 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.36 | 0.47 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.4 | 574.4 | 572.3 | 329.3 | 330.6 | 327.4 | 0.6 | 1244.2 | 1263.9 | 1257.8 | - - - | -577.8 | -573.8 | -570.8 | -328.8 | -330.4 | -326.7 | -0.4 | -1244.2 | -1269.9 | -1282.1 | - - - | 198094 | 202294 | 200537 | 600925 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4678.9 | -3288.4 | -1994 | -9961.3 | 198187 | 202372 | 200592 | 601151 | 3848 | 4551 | 4229 | 13091 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 18:16:00 | 401.6 | 404.6 | 407.4 | 398.9 | 401.8 | 404.4 | 396.4 | 399.7 | 402.4 | 230.4 | 232.3 | 234 | 231.8 | 233.4 | 235.1 | 228.6 | 230.5 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 842.5 | 852.9 | 864.5 | 852 | 866.7 | 879.5 | 857.5 | 869.7 | 886 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.07 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.36 | 0.47 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.6 | 575 | 572.9 | 329.7 | 331.5 | 327.8 | 0.8 | 1223 | 1248.7 | 1253.3 | - - - | -578.9 | -574.4 | -572 | -329.2 | -331 | -327.2 | -0.4 | -1233.6 | -1263.9 | -1256.3 | - - - | 198125 | 202320 | 200500 | 600946 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4701.6 | -3292.2 | -1988 | -9981.8 | 198213 | 202393 | 200549 | 601155 | 3542 | 4324 | 3917 | 12291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 18:18:00 | 401.7 | 405 | 407.7 | 399.1 | 402.1 | 404.6 | 396.6 | 400 | 402.6 | 230.6 | 232.5 | 234.2 | 232 | 233.7 | 235.1 | 229 | 230.7 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 842 | 852 | 863.5 | 853 | 866.3 | 878.5 | 858 | 869.3 | 885 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.15 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.36 | 0.47 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.4 | 575.1 | 573.1 | 329.9 | 331.7 | 327.8 | 0.8 | 1221.4 | 1247.2 | 1256.3 | - - - | -579.1 | -574.8 | -572.3 | -329.5 | -331.1 | -327.4 | -0.5 | -1233.6 | -1260.8 | -1256.3 | - - - | 198059 | 202395 | 200512 | 600966 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4709 | -3396 | -1964.1 | -10069.1 | 198147 | 202469 | 200560 | 601176 | 3540 | 4304 | 3913 | 12274 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 18:20:00 | 402.3 | 405.4 | 407.9 | 399.7 | 402.4 | 404.9 | 397.2 | 400.3 | 402.9 | 230.9 | 232.7 | 234.2 | 232.2 | 233.9 | 235.3 | 229.3 | 230.8 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 840 | 851.2 | 863.5 | 851 | 865.7 | 877.5 | 856.5 | 868.6 | 883 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.2 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.36 | 0.47 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.4 | 575.1 | 573.1 | 330.3 | 332 | 328.2 | 0.8 | 1219.9 | 1245.7 | 1254.8 | - - - | -578.9 | -574.4 | -572.5 | -329.7 | -331.7 | -327.6 | -0.5 | -1232.1 | -1260.8 | -1254.8 | - - - | 198044 | 202443 | 200509 | 600996 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4728.7 | -3438.4 | -1941.3 | -10108.4 | 198131 | 202516 | 200555 | 601203 | 3470 | 4228 | 3840 | 12079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.017 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 18:22:00 | 400.6 | 404.4 | 406.8 | 398.4 | 401.4 | 403.9 | 395.9 | 399.3 | 401.9 | 229.9 | 232.1 | 233.6 | 231.4 | 233.3 | 234.7 | 228.4 | 230.3 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 842 | 853.3 | 867 | 853 | 867.7 | 881 | 857.5 | 870.6 | 888 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.19 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.51 | 0.36 | 0.47 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.2 | 574.3 | 572.3 | 329.6 | 331.3 | 327.4 | 0.8 | 1226 | 1251.8 | 1256.3 | - - - | -578 | -573.7 | -571.1 | -329.1 | -330.8 | -326.7 | -0.5 | -1236.6 | -1265.4 | -1259.3 | - - - | 198050 | 202431 | 200481 | 600963 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4644.4 | -3358.7 | -1899.3 | -9902.4 | 198138 | 202505 | 200528 | 601171 | 3603 | 4312 | 3897 | 12322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 2 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 2 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 18:24:00 | 401.7 | 405.2 | 407.9 | 398.9 | 402.3 | 405 | 396.5 | 400.1 | 402.9 | 230.4 | 232.6 | 234.2 | 232.1 | 233.8 | 235.3 | 228.7 | 230.8 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 841 | 851.4 | 865.5 | 852 | 865.8 | 880 | 856.5 | 868.5 | 882.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.15 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.54 | 0.37 | 0.48 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.6 | 575.2 | 574 | 330.2 | 331.8 | 328.1 | 0.8 | 1223 | 1247.2 | 1254.8 | - - - | -579.4 | -575.1 | -573.5 | -329.7 | -331.6 | -327.4 | -0.5 | -1233.6 | -1263.9 | -1256.3 | - - - | 198018 | 202399 | 200420 | 600837 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4691.9 | -3368.2 | -1928.6 | -9988.7 | 198107 | 202474 | 200468 | 601049 | 3621 | 4378 | 3939 | 12453 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2 | 2.6 | 2 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 2 | 2.6 | 2
17/04/2025 | 18:26:00 | 402.2 | 408.1 | 411.3 | 399.5 | 405.1 | 408.3 | 396.8 | 402.8 | 405.8 | 231.1 | 234.2 | 236 | 232.2 | 235.5 | 237.2 | 229.5 | 232.3 | 234.1 | 0 | 0 | 0 | 833.5 | 845.3 | 862.5 | 845 | 859.5 | 877 | 848 | 861.8 | 881.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 50.15 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 585.8 | 580.4 | 578.5 | 332.5 | 334.5 | 330.5 | 0.8 | 1223 | 1256.3 | 1253.3 | - - - | -584.8 | -579.8 | -577.1 | -332 | -333.8 | -329.7 | -0.4 | -1238.1 | -1274.5 | -1250.2 | - - - | 197961 | 202386 | 200223 | 600571 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4773.4 | -3378.8 | -2075.2 | -10227.4 | 198053 | 202466 | 200274 | 600792 | 3676 | 4555 | 3985 | 12709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2
17/04/2025 | 18:28:00 | 406.2 | 409.3 | 411.9 | 403.2 | 406.3 | 408.9 | 400.5 | 404 | 406.5 | 233 | 234.9 | 236.5 | 234.4 | 236.2 | 237.7 | 231.2 | 233 | 234.5 | 0 | 0 | 0 | 832 | 842.8 | 857 | 843 | 856.9 | 870 | 846.5 | 859 | 873 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.15 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 587 | 581.2 | 579.1 | 332.8 | 334.8 | 330.8 | 0.9 | 1213.9 | 1238.1 | 1242.7 | - - - | -585.6 | -581.7 | -577.9 | -332.4 | -334.4 | -330.4 | -0.4 | -1224.5 | -1253.3 | -1244.2 | - - - | 197945 | 202366 | 200139 | 600450 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4826.2 | -3400.2 | -2110.4 | -10336.8 | 198038 | 202445 | 200189 | 600672 | 3641 | 4534 | 3927 | 12609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2
17/04/2025 | 18:30:00 | 406.2 | 409.3 | 411.5 | 403.5 | 406.2 | 408.5 | 400.9 | 404 | 406.1 | 233.1 | 234.9 | 236.2 | 234.8 | 236.1 | 237.4 | 231.3 | 233 | 234.2 | 0 | 0 | 0 | 835 | 842.8 | 856.5 | 845 | 856.8 | 869.5 | 850.5 | 859 | 875 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.42 | - - - | 50.1 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 585.6 | 579.5 | 577.8 | 332.6 | 334.6 | 330.4 | 0.6 | 1210.8 | 1238.1 | 1239.6 | - - - | -584.6 | -579.4 | -577.1 | -332.1 | -333.9 | -329.8 | -0.4 | -1212.4 | -1245.7 | -1233.6 | - - - | 197964 | 202291 | 200120 | 600375 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4844.6 | -3411.7 | -2129.1 | -10385.5 | 198055 | 202369 | 200169 | 600593 | 3575 | 4442 | 3848 | 12379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2.6 | 2 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2.6 | 2
17/04/2025 | 18:32:00 | 405.3 | 408.8 | 411.6 | 402.8 | 405.8 | 408.4 | 399.5 | 403.5 | 406.3 | 232.8 | 234.6 | 236.2 | 234 | 235.9 | 237.4 | 231 | 232.7 | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 833 | 843.8 | 857 | 843.5 | 857.8 | 871 | 847.5 | 860 | 878 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 50.06 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 585.8 | 580.6 | 578.5 | 332.8 | 334.6 | 330.6 | 0.6 | 1215.4 | 1238.1 | 1242.7 | - - - | -585.4 | -580.4 | -577.9 | -332.3 | -334.2 | -329.9 | -0.4 | -1224.5 | -1254.8 | -1242.7 | - - - | 197947 | 202329 | 200122 | 600398 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4819.1 | -3394.9 | -2103.4 | -10317.4 | 198039 | 202408 | 200173 | 600619 | 3625 | 4521 | 3968 | 12620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2
17/04/2025 | 18:34:00 | 406 | 409.2 | 412 | 403 | 406.1 | 409 | 400.7 | 403.9 | 406.7 | 233.1 | 234.8 | 236.4 | 234.4 | 236.1 | 237.7 | 231.1 | 232.9 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 831 | 843.2 | 856.5 | 842.5 | 857.2 | 870.5 | 846.5 | 859.4 | 875 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.43 | 1.45 | 1.43 | - - - | 50.06 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 586.8 | 581.6 | 579.9 | 332.9 | 334.8 | 330.8 | 0.8 | 1213.9 | 1236.6 | 1244.2 | - - - | -585.4 | -580.6 | -578 | -332.8 | -334 | -330.2 | -0.4 | -1223 | -1251.8 | -1245.7 | - - - | 197975 | 202347 | 200181 | 600504 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4834.4 | -3398.6 | -2127.8 | -10360.8 | 198068 | 202426 | 200232 | 600726 | 3647 | 4524 | 3986 | 12656 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2
17/04/2025 | 18:36:00 | 400 | 406.8 | 411.9 | 397.4 | 403.9 | 408.9 | 394.7 | 401.6 | 406.6 | 229.5 | 233.5 | 236.4 | 230.9 | 234.7 | 237.6 | 227.8 | 231.6 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 832 | 848.2 | 885 | 834.5 | 862.2 | 895.5 | 846 | 864.7 | 898.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.03 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 586.5 | 581.2 | 579.4 | 332.6 | 334.6 | 331 | 0.8 | 1223 | 1271.5 | 1253.3 | - - - | -585.3 | -580.8 | -577.7 | -332.3 | -334.3 | -330.2 | -0.4 | -1250.2 | -1304.8 | -1262.4 | - - - | 197980 | 202355 | 200299 | 600634 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4752 | -3356.8 | -2073.2 | -10181.9 | 198071 | 202433 | 200350 | 600854 | 3661 | 4488 | 4013 | 12648 | 0.999 | 0.999 | 1 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2.1 | - - - | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 2 | 2.6 | 2.1
17/04/2025 | 18:38:00 | 399.2 | 402.7 | 405.4 | 396.7 | 399.8 | 402.4 | 393.8 | 397.7 | 400.3 | 229.1 | 231.2 | 232.8 | 230.4 | 232.4 | 233.8 | 227.6 | 229.3 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 847 | 857.1 | 870.5 | 857.5 | 871 | 883.5 | 861.5 | 874 | 888.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.03 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 576.3 | 571.3 | 568.8 | 328 | 329.9 | 326.1 | 0.8 | 1226 | 1250.2 | 1257.8 | - - - | -575.4 | -571.1 | -568.1 | -327.5 | -329.2 | -325.5 | -0.5 | -1239.6 | -1265.4 | -1259.3 | - - - | 198086 | 202366 | 200464 | 600916 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4635.8 | -3293.2 | -1985.4 | -9914.5 | 198170 | 202436 | 200511 | 601118 | 3458 | 4222 | 3861 | 12035 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 18:40:00 | 399.9 | 402.9 | 405.4 | 397.2 | 400.1 | 402.5 | 394.6 | 397.9 | 400.4 | 229.3 | 231.3 | 232.8 | 230.9 | 232.5 | 233.9 | 227.8 | 229.5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 845 | 856.3 | 869 | 856 | 870.3 | 882 | 861.5 | 873.3 | 889.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.02 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 576.9 | 571.7 | 569.6 | 328.1 | 330.2 | 326.2 | 0.9 | 1226 | 1250.2 | 1256.3 | - - - | -575.2 | -571.4 | -568.3 | -327.9 | -329.5 | -325.7 | -0.5 | -1239.6 | -1265.4 | -1257.8 | - - - | 198036 | 202328 | 200441 | 600806 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4649.4 | -3306.5 | -1996.2 | -9952 | 198121 | 202399 | 200488 | 601009 | 3462 | 4229 | 3864 | 12049 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 18:42:00 | 400 | 403.3 | 405.9 | 397.4 | 400.4 | 403 | 394.8 | 398.2 | 400.8 | 229.6 | 231.5 | 233 | 231.1 | 232.7 | 234 | 228 | 229.7 | 231.1 | 0 | 0 | 0 | 845 | 855.4 | 869 | 855 | 869.3 | 883 | 861.5 | 872.3 | 888 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 50.01 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.38 | 0.48 | 0.54 | 0.41 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577.7 | 572.5 | 570.4 | 328.4 | 330.2 | 326.4 | 0.8 | 1221.4 | 1247.2 | 1253.3 | - - - | -576.7 | -572.5 | -569.7 | -327.8 | -329.4 | -325.8 | -0.5 | -1233.6 | -1263.9 | -1259.3 | - - - | 197975 | 202268 | 200353 | 600596 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4657.5 | -3299.1 | -2015.9 | -9972.5 | 198061 | 202341 | 200401 | 600802 | 3512 | 4305 | 3890 | 12194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 18:44:00 | 400.2 | 403.2 | 405.6 | 397.6 | 400.3 | 402.7 | 394.9 | 398.1 | 400.6 | 229.5 | 231.4 | 233 | 230.9 | 232.7 | 234.1 | 227.8 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 845 | 855.6 | 870.5 | 855.5 | 869.5 | 882 | 860.5 | 872.5 | 887.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 49.94 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.56 | 0.4 | 0.49 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577.4 | 572.3 | 570.4 | 328.3 | 329.9 | 326.3 | 0.8 | 1223 | 1247.2 | 1256.3 | - - - | -575.8 | -573.4 | -569.3 | -327.7 | -329.5 | -325.6 | -0.4 | -1238.1 | -1266.9 | -1256.3 | - - - | 197989 | 202285 | 200313 | 600587 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4637.5 | -3301.3 | -1989.6 | -9928.4 | 198075 | 202358 | 200361 | 600794 | 3518 | 4307 | 3918 | 12230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 2.1 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 2.1
17/04/2025 | 18:46:00 | 399.9 | 403.2 | 405.7 | 397.3 | 400.3 | 402.7 | 394.7 | 398.1 | 400.6 | 229.6 | 231.5 | 232.9 | 230.9 | 232.7 | 234.1 | 227.7 | 229.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 835.5 | 855.5 | 876.5 | 851.5 | 869.4 | 890.5 | 854 | 872.4 | 897 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.43 | - - - | 49.89 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.57 | 0.41 | 0.5 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577.6 | 572.6 | 570.4 | 328.1 | 329.9 | 326.1 | 0.8 | 1232.1 | 1257.8 | 1253.3 | - - - | -576.3 | -572.6 | -570.1 | -327.6 | -329.3 | -325.4 | -0.4 | -1247.2 | -1266.9 | -1266.9 | - - - | 197994 | 202274 | 200269 | 600537 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4646.4 | -3289.8 | -1981.9 | -9918 | 198080 | 202347 | 200318 | 600745 | 3522 | 4345 | 3945 | 12304 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.009 | -0.016 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 18:48:00 | 400 | 403.5 | 405.9 | 397.3 | 400.5 | 403 | 394.5 | 398.3 | 400.7 | 229.8 | 231.6 | 233.1 | 231 | 232.8 | 234.2 | 228 | 229.7 | 231.1 | 0 | 0 | 0 | 845 | 855 | 869.5 | 855 | 868.9 | 882.5 | 860.5 | 871.9 | 885.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.43 | 1.44 | 1.42 | - - - | 49.94 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.57 | 0.41 | 0.5 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 577.7 | 573 | 570.8 | 328.3 | 329.9 | 326.3 | 0.9 | 1223 | 1247.2 | 1253.3 | - - - | -576.6 | -572.6 | -569.2 | -328 | -329.5 | -325.6 | -0.4 | -1233.6 | -1262.4 | -1254.8 | - - - | 197997 | 202278 | 200234 | 600509 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4661.1 | -3306.8 | -1996.3 | -9964.2 | 198082 | 202351 | 200282 | 600715 | 3491 | 4315 | 3900 | 12203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 18:50:00 | 401.9 | 404.3 | 406.6 | 398.7 | 401.3 | 403.7 | 396.8 | 399.3 | 401.5 | 230.7 | 232.1 | 233.4 | 231.8 | 233.2 | 234.6 | 228.8 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 843 | 853.1 | 860.5 | 857.5 | 866.9 | 876.5 | 860.5 | 869.9 | 877 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.92 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.57 | 0.41 | 0.5 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.2 | 572.9 | 571 | 328.7 | 330.4 | 326.6 | 0.8 | 1200.2 | 1232.1 | 1230.5 | - - - | -577.6 | -573.1 | -569.7 | -328.2 | -329.9 | -326.2 | -0.6 | -1216.9 | -1250.2 | -1238.1 | - - - | 197984 | 202193 | 200260 | 600437 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4717.7 | -3328.7 | -2023.8 | -10070.2 | 198070 | 202264 | 200306 | 600640 | 3425 | 4209 | 3769 | 11919 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 18:52:00 | 401.4 | 404.2 | 406.6 | 398.5 | 401.3 | 403.7 | 396.5 | 399.2 | 401.6 | 230.6 | 232.1 | 233.5 | 231.6 | 233.2 | 234.7 | 228.7 | 230.2 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 835 | 853.2 | 873 | 848 | 867 | 884.5 | 849 | 869.9 | 893.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.42 | - - - | 49.87 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.57 | 0.41 | 0.5 | 0.54 | 0.4 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579 | 572.7 | 570.3 | 328.7 | 330.6 | 327 | 0.9 | 1215.4 | 1242.7 | 1229 | - - - | -577.2 | -573 | -569.3 | -328.2 | -329.9 | -326.3 | -0.5 | -1224.5 | -1259.3 | -1259.3 | - - - | 197979 | 202192 | 200256 | 600426 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4710.5 | -3329.7 | -2034.1 | -10074.3 | 198067 | 202265 | 200303 | 600634 | 3525 | 4283 | 3826 | 12135 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9
17/04/2025 | 18:54:00 | 402.1 | 404.4 | 406.6 | 399 | 401.4 | 403.8 | 397.1 | 399.4 | 401.5 | 230.9 | 232.2 | 233.5 | 231.9 | 233.3 | 234.6 | 229.1 | 230.3 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 833 | 853 | 873.5 | 845 | 866.7 | 885.5 | 846.5 | 869.7 | 893 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.42 | - - - | 49.83 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.37 | 0.46 | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.4 | 572.9 | 570.8 | 328.5 | 330.4 | 326.8 | 0.8 | 1221.4 | 1251.8 | 1235.1 | - - - | -577.4 | -573.4 | -569.5 | -328.2 | -329.9 | -326.3 | -0.4 | -1227.5 | -1256.3 | -1257.8 | - - - | 197993 | 202158 | 200252 | 600403 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4712 | -3325.3 | -2032.3 | -10069.6 | 198087 | 202237 | 200305 | 600630 | 3874 | 4566 | 4159 | 13061 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | 2 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | 2
17/04/2025 | 18:56:00 | 401 | 404.3 | 406.9 | 398 | 401.3 | 403.9 | 396.1 | 399.3 | 401.9 | 230.4 | 232.1 | 233.6 | 231.4 | 233.2 | 234.7 | 228.4 | 230.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 834.5 | 852.5 | 875 | 845.5 | 866.3 | 888.5 | 848.5 | 869.2 | 895.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.42 | - - - | 49.92 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.37 | 0.46 | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.9 | 572.8 | 571 | 329.1 | 330.6 | 327 | 0.8 | 1221.4 | 1251.8 | 1238.1 | - - - | -577.9 | -573.1 | -569.8 | -328.5 | -330.4 | -326.5 | -0.4 | -1229 | -1256.3 | -1260.8 | - - - | 197858 | 202050 | 200098 | 600007 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4711.3 | -3319.2 | -2014.3 | -10044.8 | 197948 | 202123 | 200146 | 600217 | 3593 | 4319 | 3877 | 12289 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9
17/04/2025 | 18:58:00 | 402.4 | 405 | 407.2 | 399.4 | 402 | 404.3 | 397.6 | 400 | 402.1 | 231.1 | 232.5 | 233.8 | 232.1 | 233.6 | 234.9 | 229.3 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 843 | 850.7 | 857.5 | 854.5 | 864.5 | 873 | 858.5 | 867.3 | 876 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.01 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.37 | 0.46 | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.5 | 573.1 | 571.2 | 329.5 | 331 | 327.6 | 0.8 | 1197.2 | 1230.5 | 1227.5 | - - - | -577.8 | -573.5 | -570.6 | -329 | -330.5 | -327.2 | -0.5 | -1212.4 | -1248.7 | -1235.1 | - - - | 197771 | 201964 | 200059 | 599794 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4760.9 | -3336.8 | -2044.4 | -10142.1 | 197858 | 202035 | 200103 | 599996 | 3406 | 4183 | 3695 | 11814 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9
17/04/2025 | 19:00:00 | 402.7 | 404.9 | 407 | 399.6 | 401.9 | 404.1 | 397.6 | 399.8 | 401.9 | 231.2 | 232.4 | 233.6 | 232.3 | 233.6 | 234.8 | 229.3 | 230.5 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 844.5 | 852.1 | 859 | 857 | 865.9 | 874.5 | 861.5 | 868.8 | 876.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.01 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.37 | 0.46 | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.9 | 573.1 | 570.7 | 329.2 | 331 | 327.4 | 0.8 | 1195.7 | 1230.5 | 1229 | - - - | -577.4 | -573.5 | -570.1 | -328.7 | -330.5 | -326.7 | -0.4 | -1213.9 | -1247.2 | -1233.6 | - - - | 198028 | 202245 | 200282 | 600555 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4736.7 | -3340.2 | -2032.9 | -10109.8 | 198114 | 202316 | 200327 | 600756 | 3417 | 4179 | 3700 | 11820 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.9
17/04/2025 | 19:02:00 | 402.7 | 404.9 | 406.9 | 399.7 | 401.9 | 404 | 397.7 | 399.9 | 401.9 | 231.2 | 232.5 | 233.7 | 232.3 | 233.6 | 234.8 | 229.3 | 230.6 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 845 | 851.7 | 860 | 857 | 865.5 | 873.5 | 861 | 868.4 | 875.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.42 | 1.41 | - - - | 49.99 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.55 | 0.37 | 0.46 | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.9 | 573.1 | 571.1 | 329.2 | 331 | 327.4 | 0.8 | 1197.2 | 1230.5 | 1227.5 | - - - | -577.9 | -573.3 | -569.9 | -328.5 | -330.7 | -326.7 | -0.6 | -1212.4 | -1244.2 | -1233.6 | - - - | 197957 | 202169 | 200234 | 600360 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4756.2 | -3338.7 | -2035.5 | -10130.4 | 198043 | 202239 | 200278 | 600561 | 3378 | 4139 | 3673 | 11724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:04:00 | 402.4 | 404.7 | 407.1 | 399.5 | 401.9 | 404.3 | 397.5 | 399.9 | 402.2 | 231.1 | 232.4 | 233.8 | 232.1 | 233.5 | 234.8 | 229.4 | 230.6 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 843.5 | 851.2 | 858.5 | 855.5 | 865 | 875 | 860.5 | 867.9 | 875 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.42 | 1.41 | - - - | 49.96 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.1 | 573.6 | 571.2 | 329 | 330.8 | 327.6 | 0.8 | 1195.7 | 1229 | 1226 | - - - | -577.8 | -574.1 | -571.1 | -328.7 | -330.5 | -326.8 | -0.4 | -1212.4 | -1245.7 | -1233.6 | - - - | 197784 | 201989 | 200158 | 599931 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4755.7 | -3345.4 | -2053.7 | -10154.8 | 197870 | 202059 | 200202 | 600131 | 3389 | 4110 | 3692 | 11716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:06:00 | 401.7 | 404.3 | 406.5 | 398.9 | 401.4 | 403.7 | 396.8 | 399.4 | 401.6 | 230.7 | 232.1 | 233.5 | 231.7 | 233.2 | 234.6 | 229 | 230.3 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 842 | 853.5 | 873.5 | 854 | 867.3 | 883.5 | 854.5 | 870.2 | 889 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.42 | 1.41 | - - - | 49.93 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.6 | 572.7 | 570.7 | 328.7 | 330.7 | 327 | 0.8 | 1219.9 | 1247.2 | 1230.5 | - - - | -577.2 | -573.1 | -569.7 | -328.2 | -330.2 | -326.5 | -0.5 | -1216.9 | -1248.7 | -1248.7 | - - - | 198082 | 202265 | 200425 | 600773 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4753.1 | -3332.2 | -2039 | -10124.3 | 198168 | 202335 | 200470 | 600973 | 3383 | 4119 | 3696 | 11728 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:08:00 | 401.8 | 404.3 | 406.7 | 399.1 | 401.5 | 403.9 | 397.2 | 399.4 | 401.8 | 230.7 | 232.1 | 233.5 | 231.8 | 233.3 | 234.6 | 229.1 | 230.4 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 839 | 853.3 | 872.5 | 851 | 867.1 | 885 | 855.5 | 870.1 | 892.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.89 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.8 | 573.3 | 571.2 | 328.7 | 330.4 | 327 | 0.8 | 1213.9 | 1242.7 | 1236.6 | - - - | -577.7 | -573.8 | -570.1 | -328.1 | -330.1 | -326.4 | -0.4 | -1224.5 | -1256.3 | -1256.3 | - - - | 198054 | 202269 | 200468 | 600791 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4736.2 | -3346.6 | -2053.4 | -10136.2 | 198140 | 202340 | 200513 | 600994 | 3445 | 4176 | 3739 | 11873 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.016 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:10:00 | 402.3 | 404.8 | 407 | 399.4 | 401.9 | 404.3 | 397.4 | 399.8 | 402 | 230.9 | 232.4 | 233.7 | 232 | 233.5 | 234.9 | 229.3 | 230.6 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 839.5 | 852.4 | 872 | 851 | 866.2 | 882 | 853 | 869 | 889 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.9 | 573.1 | 571.2 | 329 | 331 | 327.4 | 0.8 | 1218.4 | 1247.2 | 1229 | - - - | -577.6 | -573.9 | -570.1 | -328.4 | -330.6 | -326.9 | -0.4 | -1219.9 | -1251.8 | -1251.8 | - - - | 198052 | 202256 | 200422 | 600729 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4755 | -3324.9 | -2062.9 | -10142.8 | 198137 | 202325 | 200466 | 600929 | 3367 | 4108 | 3672 | 11674 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:12:00 | 402.2 | 404.5 | 406.8 | 399.2 | 401.6 | 403.9 | 397.3 | 399.6 | 401.7 | 230.9 | 232.3 | 233.6 | 232 | 233.4 | 234.7 | 229.2 | 230.4 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 838 | 853 | 871 | 849 | 866.7 | 882.5 | 852.5 | 869.5 | 890 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.89 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.53 | 0.39 | 0.48 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.5 | 573.3 | 570.7 | 328.7 | 330.7 | 327.1 | 0.6 | 1210.8 | 1244.2 | 1227.5 | - - - | -577.6 | -573.8 | -569.7 | -328.3 | -330.3 | -326.6 | -0.5 | -1223 | -1251.8 | -1254.8 | - - - | 198091 | 202260 | 200369 | 600720 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4741.7 | -3307.9 | -2073.2 | -10122.8 | 198176 | 202329 | 200413 | 600918 | 3345 | 4092 | 3643 | 11600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:14:00 | 402.3 | 404.7 | 407.2 | 399.3 | 401.8 | 404.3 | 397.4 | 399.7 | 402 | 230.9 | 232.4 | 233.7 | 232.1 | 233.5 | 234.9 | 229.2 | 230.5 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 840 | 852.3 | 870.5 | 852 | 866 | 879 | 854.5 | 868.7 | 889 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.52 | 0.38 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 579.4 | 573.3 | 571 | 328.8 | 330.7 | 327.4 | 0.8 | 1210.8 | 1238.1 | 1227.5 | - - - | -577.8 | -573.7 | -569.8 | -328.4 | -330.6 | -326.9 | -0.5 | -1219.9 | -1251.8 | -1251.8 | - - - | 198010 | 202205 | 200281 | 600497 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4760.6 | -3312.5 | -2082.6 | -10155.7 | 198096 | 202274 | 200325 | 600695 | 3345 | 4110 | 3641 | 11620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.8
17/04/2025 | 19:16:00 | 402.3 | 404.6 | 407 | 399.4 | 401.7 | 404.2 | 397.4 | 399.6 | 402 | 231 | 232.3 | 233.7 | 232.1 | 233.4 | 234.9 | 229.3 | 230.5 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 837 | 852.6 | 874 | 849.5 | 866.3 | 884 | 852.5 | 869 | 894 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.87 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.52 | 0.38 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.1 | 573.3 | 570.9 | 328.9 | 330.8 | 327.2 | 0.8 | 1218.4 | 1248.7 | 1229 | - - - | -577.2 | -573.3 | -569.6 | -328.4 | -330.4 | -326.9 | -0.5 | -1223 | -1256.3 | -1256.3 | - - - | 198027 | 202224 | 200288 | 600539 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4745.8 | -3316.5 | -2087.6 | -10150 | 198114 | 202294 | 200333 | 600741 | 3403 | 4156 | 3714 | 11782 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:18:00 | 402.2 | 404.7 | 406.9 | 399.3 | 401.7 | 404.1 | 397.1 | 399.6 | 401.8 | 230.9 | 232.3 | 233.6 | 232.1 | 233.5 | 234.8 | 229.2 | 230.4 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 838 | 852.6 | 871.5 | 850.5 | 866.2 | 883 | 852.5 | 868.9 | 891 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.42 | - - - | 49.87 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.52 | 0.38 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.8 | 572.7 | 570.7 | 328.9 | 330.8 | 327 | 0.8 | 1218.4 | 1247.2 | 1227.5 | - - - | -577.4 | -573 | -569.6 | -328.2 | -330.3 | -326.8 | -0.5 | -1223 | -1256.3 | -1256.3 | - - - | 198033 | 202228 | 200227 | 600488 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4746.1 | -3312 | -2086.4 | -10144.5 | 198119 | 202298 | 200272 | 600690 | 3405 | 4178 | 3719 | 11812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:20:00 | 402.4 | 404.7 | 407.2 | 399.4 | 401.8 | 404.2 | 397.4 | 399.7 | 402.1 | 231.1 | 232.3 | 233.8 | 232.2 | 233.5 | 234.9 | 229.2 | 230.5 | 232 | 0 | 0 | 0 | 836.5 | 852.3 | 872.5 | 846 | 866.5 | 884 | 850 | 869.3 | 890.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.42 | - - - | 49.85 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.52 | 0.38 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.4 | 573.1 | 570.9 | 329 | 331.1 | 327.4 | 0.8 | 1219.9 | 1250.2 | 1232.1 | - - - | -578 | -573.8 | -570.1 | -328.5 | -330.3 | -326.6 | -0.4 | -1223 | -1256.3 | -1257.8 | - - - | 197982 | 202310 | 200347 | 600639 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4750.8 | -3417 | -2040.9 | -10208.7 | 198070 | 202384 | 200394 | 600849 | 3539 | 4260 | 3840 | 12147 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:22:00 | 402.7 | 404.8 | 406.8 | 399.8 | 401.8 | 403.9 | 397.6 | 399.7 | 401.7 | 231.2 | 232.4 | 233.6 | 232.4 | 233.5 | 234.8 | 229.4 | 230.5 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 832.5 | 852.2 | 874.5 | 843.5 | 866.5 | 884 | 845.5 | 869.2 | 891.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.43 | - - - | 49.83 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.52 | 0.38 | 0.46 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.7 | 573.6 | 571 | 328.7 | 330.6 | 326.9 | 0.8 | 1218.4 | 1248.7 | 1230.5 | - - - | -577.9 | -574 | -570 | -328.3 | -330.2 | -326.5 | -0.4 | -1224.5 | -1257.8 | -1256.3 | - - - | 198002 | 202348 | 200318 | 600668 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4756.8 | -3400.2 | -2036.2 | -10193.2 | 198095 | 202424 | 200369 | 600888 | 3728 | 4403 | 4018 | 12637 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:24:00 | 402 | 404.5 | 406.8 | 399 | 401.5 | 403.8 | 396.9 | 399.3 | 401.6 | 230.8 | 232.2 | 233.5 | 231.9 | 233.4 | 234.8 | 228.9 | 230.3 | 231.5 | 0 | 0 | 0 | 834.5 | 852.8 | 874.5 | 847.5 | 867.1 | 885 | 847 | 869.6 | 894 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.42 | - - - | 49.86 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.5 | 0.37 | 0.45 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.5 | 572.7 | 570.3 | 328.7 | 330.7 | 326.9 | 0.8 | 1219.9 | 1251.8 | 1230.5 | - - - | -577.1 | -572.9 | -569.3 | -328.2 | -330.4 | -326.5 | -0.5 | -1224.5 | -1260.8 | -1257.8 | - - - | 197951 | 202323 | 200277 | 600552 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4736.1 | -3389.2 | -2023 | -10148.3 | 198040 | 202396 | 200325 | 600761 | 3569 | 4235 | 3852 | 12162 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.023 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:26:00 | 402.7 | 404.8 | 406.9 | 399.4 | 401.7 | 403.9 | 397.1 | 399.6 | 401.7 | 231 | 232.4 | 233.6 | 232.1 | 233.5 | 234.7 | 229.1 | 230.4 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 851.9 | 870.5 | 850 | 866 | 881 | 853.5 | 868.5 | 888 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.94 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.5 | 0.37 | 0.45 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.9 | 572.9 | 570.6 | 328.9 | 331 | 327.1 | 0.8 | 1209.3 | 1241.1 | 1229 | - - - | -577.5 | -573 | -569.6 | -328.4 | -330.4 | -326.6 | -0.4 | -1219.9 | -1254.8 | -1250.2 | - - - | 197915 | 202236 | 200127 | 600279 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4767.1 | -3381.5 | -2046.9 | -10195.5 | 198000 | 202306 | 200170 | 600476 | 3315 | 4075 | 3622 | 11554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.8
17/04/2025 | 19:28:00 | 402.4 | 404.8 | 407.1 | 399.4 | 401.7 | 404.1 | 397.2 | 399.5 | 401.9 | 231 | 232.3 | 233.8 | 232.2 | 233.5 | 235 | 229.1 | 230.4 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 838.5 | 851.6 | 872 | 849.5 | 865.4 | 880.5 | 850.5 | 868 | 893.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.92 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.5 | 0.37 | 0.45 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 579.7 | 573.1 | 571 | 328.8 | 330.8 | 327 | 0.8 | 1216.9 | 1244.2 | 1227.5 | - - - | -577.7 | -572.9 | -569.5 | -328.4 | -330.7 | -326.7 | -0.4 | -1221.4 | -1254.8 | -1253.3 | - - - | 197805 | 202096 | 199955 | 599857 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4756.6 | -3345.2 | -2094.8 | -10196.6 | 197891 | 202166 | 199999 | 600056 | 3351 | 4100 | 3643 | 11612 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.8
17/04/2025 | 19:30:00 | 402.6 | 404.9 | 406.8 | 399.6 | 401.9 | 403.9 | 397.5 | 399.7 | 401.6 | 231.1 | 232.4 | 233.6 | 232.3 | 233.6 | 234.8 | 229.2 | 230.5 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 844.5 | 851 | 858 | 855.5 | 864.8 | 872.5 | 860 | 867.3 | 875 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.96 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.5 | 0.37 | 0.45 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 578.5 | 573.3 | 570.6 | 329 | 331 | 327 | 0.8 | 1194.2 | 1230.5 | 1224.5 | - - - | -577.5 | -573.4 | -569.8 | -328.4 | -330.5 | -326.5 | -0.5 | -1212.4 | -1247.2 | -1233.6 | - - - | 197733 | 202033 | 199906 | 599672 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4769.4 | -3338 | -2119.1 | -10226.4 | 197819 | 202103 | 199950 | 599872 | 3335 | 4124 | 3637 | 11614 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:32:00 | 403 | 405.1 | 407.5 | 400 | 402.1 | 404.5 | 397.7 | 399.8 | 402.1 | 231.2 | 232.5 | 233.8 | 232.5 | 233.7 | 235.1 | 229.4 | 230.6 | 232 | 0 | 0 | 0 | 844 | 850.7 | 857 | 856.5 | 864.6 | 872.5 | 859 | 867 | 873.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.99 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.5 | 0.37 | 0.45 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.3 | 573.6 | 571.1 | 328.9 | 331.1 | 327.2 | 0.8 | 1194.2 | 1229 | 1226 | - - - | -578.3 | -573.9 | -570.3 | -328.4 | -330.6 | -326.8 | -0.4 | -1209.3 | -1244.2 | -1230.5 | - - - | 197722 | 202077 | 199946 | 599746 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4775.5 | -3360.1 | -2125.9 | -10261.4 | 197807 | 202146 | 199991 | 599944 | 3293 | 4072 | 3630 | 11514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8
17/04/2025 | 19:34:00 | 402.8 | 405.1 | 407.3 | 399.8 | 402.1 | 404.5 | 397.5 | 399.8 | 402.1 | 231 | 232.5 | 233.8 | 232.4 | 233.7 | 235.1 | 229.4 | 230.6 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 843.5 | 850.7 | 857 | 856 | 864.6 | 873 | 859.5 | 867 | 874.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.97 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.49 | 0.36 | 0.44 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 579.5 | 573.7 | 571 | 329 | 331.1 | 327.2 | 0.6 | 1198.7 | 1229 | 1226 | - - - | -578.4 | -573.8 | -570.2 | -328.7 | -330.8 | -326.8 | -0.5 | -1210.8 | -1244.2 | -1232.1 | - - - | 197728 | 202067 | 199955 | 599750 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4779.6 | -3360.3 | -2143 | -10282.9 | 197812 | 202135 | 199999 | 599946 | 3240 | 4033 | 3588 | 11385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 1.8
17/04/2025 | 19:36:00 | 402.2 | 404.9 | 407.1 | 399.2 | 401.9 | 404.2 | 396.8 | 399.6 | 401.8 | 230.8 | 232.3 | 233.7 | 232.1 | 233.6 | 234.9 | 228.9 | 230.5 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 843.5 | 851 | 858 | 855.5 | 865 | 874 | 858.5 | 867.3 | 875.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.96 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.49 | 0.36 | 0.44 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 579.5 | 573.4 | 571 | 328.9 | 331 | 327.1 | 0.8 | 1198.7 | 1233.6 | 1227.5 | - - - | -577.8 | -573.9 | -570 | -328.3 | -330.6 | -326.7 | -0.5 | -1212.4 | -1245.7 | -1232.1 | - - - | 197701 | 202077 | 199903 | 599682 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4761.7 | -3361.9 | -2122.2 | -10245.7 | 197785 | 202146 | 199947 | 599879 | 3278 | 4066 | 3616 | 11478 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 1.8
17/04/2025 | 19:38:00 | 402.7 | 405.1 | 407.3 | 399.7 | 402.1 | 404.3 | 397.4 | 399.8 | 401.9 | 230.9 | 232.4 | 233.8 | 232.4 | 233.7 | 235 | 229.3 | 230.6 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 844 | 850.8 | 857.5 | 856.5 | 864.8 | 873.5 | 859.5 | 867.1 | 874 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.97 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.49 | 0.36 | 0.44 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 579.7 | 573.7 | 571.2 | 328.8 | 331 | 327.1 | 0.8 | 1197.2 | 1232.1 | 1226 | - - - | -578 | -574 | -570.7 | -328.7 | -330.5 | -326.9 | -0.5 | -1209.3 | -1247.2 | -1233.6 | - - - | 197736 | 202114 | 199949 | 599798 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4767.9 | -3359.3 | -2138.5 | -10265.6 | 197821 | 202184 | 199993 | 599998 | 3298 | 4106 | 3638 | 11556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8
17/04/2025 | 19:40:00 | 403 | 405.1 | 407.5 | 399.8 | 402 | 404.4 | 397.6 | 399.7 | 402 | 231.2 | 232.5 | 233.9 | 232.5 | 233.8 | 235.3 | 229.3 | 230.5 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 827 | 846.7 | 857.5 | 839.5 | 860.7 | 872 | 843.5 | 862.9 | 874.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.49 | 0.36 | 0.44 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.8 | 573.8 | 571.4 | 329.1 | 331.2 | 327.2 | 0.8 | 1195.7 | 1233.6 | 1226 | - - - | -578 | -573.8 | -570.2 | -328.5 | -331.1 | -326.8 | -0.4 | -1210.8 | -1245.7 | -1230.5 | - - - | 196807 | 201184 | 198905 | 596896 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4781.8 | -3397.1 | -2175.6 | -10354.4 | 196892 | 201253 | 198949 | 597094 | 3238 | 4025 | 3589 | 11364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.011 | -0.017 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 1.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 1.8
17/04/2025 | 19:42:00 | 402.6 | 405.1 | 407.5 | 399.4 | 402 | 404.3 | 397.1 | 399.7 | 402 | 230.9 | 232.5 | 233.9 | 232.1 | 233.8 | 235.2 | 229 | 230.5 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 826.5 | 833.7 | 841 | 838 | 847.3 | 857 | 841.5 | 849.4 | 858 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.4 | 1.43 | 1.4 | - - - | 50 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.49 | 0.36 | 0.44 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.1 | 573.3 | 570.9 | 329.2 | 331.3 | 327.5 | 0.8 | 1168.4 | 1200.2 | 1197.2 | - - - | -578.1 | -574.4 | -570.4 | -328.9 | -330.7 | -327 | -0.4 | -1186.6 | -1224.5 | -1206.3 | - - - | 193771 | 198051 | 195766 | 587588 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4845.7 | -3453.3 | -2322.7 | -10621.7 | 193858 | 198122 | 195812 | 587792 | 3184 | 4001 | 3550 | 11227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.017 | -0.011 | -0.018 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 1.9
17/04/2025 | 19:44:00 | 403.2 | 405.4 | 407.5 | 400.1 | 402.2 | 404.4 | 397.8 | 399.9 | 402 | 231.3 | 232.6 | 233.8 | 232.6 | 233.9 | 235.2 | 229.4 | 230.6 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 826.5 | 833.1 | 840 | 838 | 846.7 | 855 | 841.5 | 848.7 | 856 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.4 | 1.43 | 1.4 | - - - | 50.01 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.47 | 0.34 | 0.42 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.6 | 573.7 | 570.9 | 329.2 | 331.2 | 327.4 | 0.8 | 1166.9 | 1203.3 | 1195.7 | - - - | -577.9 | -574.2 | -571 | -328.9 | -330.7 | -326.8 | -0.4 | -1182 | -1219.9 | -1203.3 | - - - | 193746 | 198022 | 195736 | 587504 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4859.4 | -3473.2 | -2319.2 | -10651.8 | 193833 | 198093 | 195782 | 587708 | 3162 | 3998 | 3552 | 11212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.017 | -0.011 | -0.018 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.9
17/04/2025 | 19:46:00 | 402.6 | 405 | 407.1 | 399.5 | 401.9 | 404.1 | 397.1 | 399.6 | 401.8 | 231 | 232.4 | 233.6 | 232.4 | 233.6 | 234.9 | 228.9 | 230.5 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 825.5 | 833.9 | 840 | 838.5 | 847.5 | 856 | 842 | 849.5 | 857 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.4 | 1.43 | 1.4 | - - - | 49.99 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.47 | 0.34 | 0.42 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.3 | 573.6 | 571.2 | 328.9 | 331 | 327.2 | 0.8 | 1171.4 | 1206.3 | 1198.7 | - - - | -577.4 | -573.8 | -570.2 | -328.5 | -330.4 | -326.7 | -0.4 | -1183.6 | -1219.9 | -1206.3 | - - - | 193764 | 197996 | 195804 | 587564 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4841.6 | -3450.1 | -2306.9 | -10598.6 | 193851 | 198066 | 195851 | 587768 | 3191 | 4013 | 3567 | 11266 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.017 | -0.011 | -0.018 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.3 | 1.9
17/04/2025 | 19:48:00 | 403 | 405.1 | 407.4 | 399.6 | 402 | 404.2 | 397.5 | 399.7 | 401.9 | 231.3 | 232.5 | 233.7 | 232.4 | 233.7 | 234.9 | 229.2 | 230.5 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 826.5 | 833.6 | 840 | 838.5 | 847.2 | 855 | 841.5 | 849.1 | 856 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.4 | 1.43 | 1.4 | - - - | 49.97 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.47 | 0.34 | 0.42 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.5 | 573.9 | 571.2 | 328.9 | 331.2 | 327.1 | 0.8 | 1168.4 | 1201.7 | 1197.2 | - - - | -577.9 | -574 | -570.3 | -328.8 | -330.4 | -326.6 | -0.5 | -1182 | -1219.9 | -1201.7 | - - - | 193767 | 198003 | 195753 | 587522 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4848.8 | -3476.3 | -2319.2 | -10644.3 | 193853 | 198074 | 195799 | 587726 | 3184 | 4003 | 3580 | 11258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.017 | -0.011 | -0.018 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2.3 | 1.9
17/04/2025 | 19:50:00 | 402.6 | 405 | 407.3 | 399.5 | 401.8 | 404 | 397.3 | 399.6 | 401.8 | 231.1 | 232.4 | 233.8 | 232.3 | 233.7 | 234.9 | 229.1 | 230.4 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 826.5 | 834 | 841.5 | 839 | 847.5 | 856.5 | 840.5 | 849.5 | 856.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.4 | - - - | 49.96 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.47 | 0.34 | 0.42 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579 | 573.3 | 571 | 329 | 331.3 | 327.2 | 0.8 | 1174.5 | 1206.3 | 1200.2 | - - - | -577.9 | -573.9 | -570.6 | -328.9 | -331 | -326.7 | -0.4 | -1185.1 | -1221.4 | -1206.3 | - - - | 193799 | 198020 | 195714 | 587534 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4836.1 | -3453.3 | -2301.4 | -10590.9 | 193886 | 198091 | 195761 | 587738 | 3198 | 4034 | 3582 | 11308 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.017 | -0.011 | -0.018 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:52:00 | 402.8 | 405.5 | 408.3 | 399.5 | 402.3 | 405.2 | 397.3 | 400 | 402.8 | 231.1 | 232.7 | 234.3 | 232.3 | 234 | 235.6 | 229 | 230.6 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 824.5 | 832.9 | 849.5 | 836.5 | 846.5 | 856.5 | 840 | 848.4 | 861 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.01 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.47 | 0.34 | 0.42 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.7 | 576.3 | 572.2 | 329.9 | 331.9 | 327.8 | 0.8 | 1169.9 | 1203.3 | 1200.2 | - - - | -580 | -576.2 | -570.8 | -329.5 | -331.6 | -327.6 | -0.5 | -1197.2 | -1221.4 | -1206.3 | - - - | 193785 | 198019 | 195674 | 587478 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4865.7 | -3478.3 | -2321.2 | -10665.2 | 193872 | 198091 | 195720 | 587683 | 3182 | 4024 | 3553 | 11260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.017 | -0.011 | -0.018 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.3 | 1.9
17/04/2025 | 19:54:00 | 403.6 | 406.1 | 408.3 | 400.5 | 403 | 405.3 | 398.4 | 400.7 | 402.8 | 231.6 | 233 | 234.3 | 232.8 | 234.3 | 235.6 | 229.8 | 231.1 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 824.5 | 831.9 | 839 | 837 | 845.4 | 854.5 | 839 | 847.4 | 855.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.12 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.43 | 0.32 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.4 | 574.5 | 572.3 | 330.1 | 332 | 328.2 | 0.8 | 1169.9 | 1201.7 | 1195.7 | - - - | -579.4 | -574.9 | -571.5 | -329.6 | -331.6 | -327.9 | -0.4 | -1182 | -1219.9 | -1203.3 | - - - | 193802 | 198055 | 195808 | 587666 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4873.7 | -3489.2 | -2349.8 | -10712.8 | 193890 | 198127 | 195855 | 587872 | 3195 | 4053 | 3550 | 11293 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.017 | -0.012 | -0.018 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:56:00 | 403.5 | 405.8 | 408.1 | 400.1 | 402.5 | 404.9 | 397.8 | 400.2 | 402.6 | 231.5 | 232.8 | 234.2 | 232.8 | 234.1 | 235.5 | 229.3 | 230.7 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 826 | 837.5 | 853 | 838 | 851.2 | 868.5 | 842 | 853.2 | 869 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.05 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.43 | 0.32 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580 | 574.1 | 571.5 | 330.1 | 332 | 328.1 | 0.8 | 1189.6 | 1223 | 1218.4 | - - - | -578.4 | -574.5 | -571.2 | -329.7 | -331.6 | -327.7 | -0.5 | -1201.7 | -1239.6 | -1221.4 | - - - | 194976 | 199262 | 196835 | 591073 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4848.9 | -3472.6 | -2288.2 | -10609.6 | 195062 | 199333 | 196880 | 591276 | 3163 | 4045 | 3554 | 11270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.017 | -0.011 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 19:58:00 | 403.3 | 405.7 | 408 | 400 | 402.5 | 404.9 | 397.8 | 400.2 | 402.5 | 231.2 | 232.8 | 234.1 | 232.7 | 234 | 235.4 | 229.4 | 230.8 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 841 | 849.5 | 856 | 854 | 863.5 | 872 | 856.5 | 865.6 | 873.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.03 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.43 | 0.32 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 579.6 | 573.7 | 571.2 | 329.7 | 331.9 | 327.8 | 0.8 | 1198.7 | 1232.1 | 1226 | - - - | -578.2 | -574 | -570.3 | -329.3 | -331.5 | -327.5 | -0.5 | -1210.8 | -1247.2 | -1232.1 | - - - | 197724 | 202064 | 199762 | 599551 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4788.5 | -3401.7 | -2159.2 | -10349.4 | 197809 | 202135 | 199806 | 599750 | 3256 | 4124 | 3593 | 11494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 1.8
17/04/2025 | 20:00:00 | 403.3 | 405.6 | 408 | 400 | 402.4 | 404.7 | 397.8 | 400.1 | 402.4 | 231.4 | 232.7 | 234.1 | 232.7 | 234 | 235.4 | 229.5 | 230.7 | 232 | 0 | 0 | 0 | 843.5 | 850 | 858 | 855 | 863.8 | 871.5 | 858 | 866 | 873.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.01 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.43 | 0.32 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 579.7 | 573.4 | 571.3 | 329.7 | 332.1 | 328 | 0.8 | 1197.2 | 1230.5 | 1224.5 | - - - | -578 | -573.6 | -569.9 | -329.3 | -331.6 | -327.7 | -0.5 | -1213.9 | -1248.7 | -1230.5 | - - - | 197787 | 202098 | 199814 | 599700 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4795.5 | -3397.8 | -2139.9 | -10333.1 | 197872 | 202169 | 199858 | 599898 | 3240 | 4117 | 3582 | 11472 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 1.8
17/04/2025 | 20:02:00 | 403.6 | 405.8 | 407.9 | 400.4 | 402.6 | 404.8 | 398.3 | 400.4 | 402.4 | 231.5 | 232.9 | 234.2 | 232.9 | 234.1 | 235.3 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 842.5 | 849.5 | 857 | 854 | 863.4 | 871.5 | 857 | 865.5 | 873 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.02 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.43 | 0.32 | 0.39 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 579.3 | 573.7 | 571.4 | 329.8 | 332 | 327.8 | 0.8 | 1198.7 | 1232.1 | 1224.5 | - - - | -578.8 | -574.3 | -570.3 | -329.5 | -331.7 | -327.5 | -0.4 | -1213.9 | -1247.2 | -1230.5 | - - - | 197786 | 202112 | 199845 | 599744 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4794.5 | -3411.7 | -2163.9 | -10370.1 | 197871 | 202183 | 199890 | 599944 | 3256 | 4117 | 3600 | 11494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 1.8
17/04/2025 | 20:04:00 | 403.8 | 405.8 | 407.9 | 400.2 | 402.4 | 404.6 | 398 | 400.1 | 402.2 | 231.6 | 232.9 | 234.1 | 232.9 | 234.1 | 235.3 | 229.2 | 230.6 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 842 | 849.6 | 856 | 855 | 863.5 | 871 | 857.5 | 865.6 | 872.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.99 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.42 | 0.31 | 0.37 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 579.6 | 573.8 | 571.4 | 329.9 | 332 | 327.6 | 0.8 | 1195.7 | 1229 | 1223 | - - - | -578.3 | -574 | -570.2 | -329.5 | -331.7 | -327.2 | -0.5 | -1210.8 | -1245.7 | -1229 | - - - | 197812 | 202120 | 199627 | 599558 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4801 | -3411 | -2132.3 | -10344.3 | 197896 | 202190 | 199671 | 599758 | 3240 | 4108 | 3615 | 11497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.016 | -0.01 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 20:06:00 | 403.5 | 405.8 | 408.1 | 400.4 | 402.5 | 404.9 | 398.1 | 400.3 | 402.6 | 231.6 | 232.8 | 234.2 | 232.7 | 234.1 | 235.4 | 229.6 | 230.8 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 843 | 851.1 | 860 | 853.5 | 865 | 876 | 858.5 | 867.1 | 876.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.42 | 0.31 | 0.37 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580 | 574.7 | 572.6 | 329.7 | 331.9 | 327.9 | 0.6 | 1204.8 | 1241.1 | 1235.1 | - - - | -579.1 | -574.7 | -570.7 | -329.7 | -331.5 | -327.5 | -0.4 | -1218.4 | -1256.3 | -1236.6 | - - - | 198122 | 202469 | 200149 | 600740 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4854.4 | -3490.9 | -2219.1 | -10564.4 | 198213 | 202546 | 200198 | 600956 | 3482 | 4355 | 3835 | 12166 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.017 | -0.011 | -0.017 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | - - - | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 1.9
17/04/2025 | 20:08:00 | 403.7 | 405.8 | 407.8 | 400.6 | 402.7 | 404.7 | 398.4 | 400.4 | 402.4 | 231.6 | 232.9 | 234.1 | 232.9 | 234.1 | 235.3 | 229.7 | 230.9 | 232 | 0 | 0 | 0 | 849.5 | 862.5 | 874.5 | 862 | 876.4 | 887.5 | 865 | 878.8 | 889.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.41 | - - - | 50.01 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.42 | 0.31 | 0.37 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.6 | 574.7 | 572.7 | 329.7 | 331.7 | 327.8 | 0.6 | 1221.4 | 1256.3 | 1247.2 | - - - | -579.1 | -574.7 | -570.9 | -329.2 | -331.3 | -327.4 | -0.4 | -1238.1 | -1274.5 | -1256.3 | - - - | 200784 | 205154 | 202916 | 608854 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5065.2 | -3715.5 | -2405.5 | -11186.3 | 200891 | 205246 | 202977 | 609114 | 4125 | 4870 | 4393 | 13817 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 2.1
17/04/2025 | 20:10:00 | 403.4 | 406 | 408.5 | 400.4 | 402.9 | 405.3 | 398.1 | 400.6 | 403 | 231.4 | 233 | 234.4 | 232.9 | 234.2 | 235.6 | 229.6 | 231 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 857 | 865 | 872.5 | 869.5 | 879 | 887.5 | 873 | 881.5 | 890.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.41 | - - - | 50.01 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.42 | 0.31 | 0.37 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.7 | 575.1 | 572.9 | 330.1 | 332.3 | 328.2 | 0.8 | 1227.5 | 1259.3 | 1253.3 | - - - | -580 | -575.4 | -572.1 | -329.5 | -331.6 | -327.6 | -0.4 | -1236.6 | -1274.5 | -1259.3 | - - - | 201469 | 205862 | 203627 | 610958 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5066 | -3728.3 | -2423 | -11217.3 | 201577 | 205955 | 203689 | 611221 | 4193 | 4914 | 4426 | 13952 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 2.1
17/04/2025 | 20:12:00 | 403.8 | 406.3 | 408.7 | 400.8 | 403.2 | 405.5 | 398.5 | 400.9 | 403.1 | 231.6 | 233.1 | 234.5 | 233.1 | 234.4 | 235.8 | 229.9 | 231.2 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 857 | 864.6 | 873 | 869 | 878.6 | 887 | 872 | 881 | 889.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.41 | - - - | 50.05 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.42 | 0.31 | 0.37 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.8 | 575.5 | 573.1 | 330.2 | 332.3 | 328.2 | 0.8 | 1223 | 1256.3 | 1250.2 | - - - | -580.4 | -575.4 | -572 | -329.8 | -331.7 | -327.8 | -0.5 | -1238.1 | -1273 | -1256.3 | - - - | 201494 | 205893 | 203680 | 611067 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5080.5 | -3728 | -2427.9 | -11236.5 | 201601 | 205985 | 203742 | 611328 | 4173 | 4883 | 4404 | 13884 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 2.1
17/04/2025 | 20:14:00 | 403.6 | 406.1 | 408.6 | 400.3 | 402.9 | 405.5 | 398 | 400.6 | 403.2 | 231.6 | 233 | 234.5 | 232.9 | 234.3 | 235.8 | 229.5 | 231 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 857.5 | 865 | 872.5 | 868.5 | 879.3 | 889.5 | 872 | 881.7 | 890.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.41 | - - - | 50.02 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.7 | 575.3 | 573.4 | 330.1 | 332.1 | 328.3 | 0.9 | 1224.5 | 1257.8 | 1248.7 | - - - | -580.2 | -575.1 | -571.5 | -329.6 | -331.8 | -328 | -0.4 | -1239.6 | -1279 | -1259.3 | - - - | 201484 | 205973 | 203690 | 611147 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5047.6 | -3769.2 | -2389.8 | -11206.6 | 201591 | 206066 | 203753 | 611410 | 4228 | 4930 | 4434 | 14011 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.1
17/04/2025 | 20:16:00 | 403.9 | 406 | 408.2 | 400.7 | 402.9 | 405.1 | 398.5 | 400.6 | 402.8 | 231.7 | 233 | 234.3 | 233 | 234.3 | 235.6 | 229.8 | 231 | 232.3 | 0 | 0 | 0 | 858 | 865.1 | 873 | 871.5 | 879.7 | 888.5 | 874.5 | 882.3 | 890 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.04 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.9 | 574.9 | 572.5 | 329.9 | 332 | 327.9 | 0.8 | 1223 | 1256.3 | 1250.2 | - - - | -579.9 | -575 | -571.6 | -329.6 | -331.3 | -327.5 | -0.4 | -1239.6 | -1277.5 | -1260.8 | - - - | 201527 | 206044 | 203836 | 611407 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5066 | -3832.4 | -2332.5 | -11230.9 | 201635 | 206138 | 203899 | 611672 | 4222 | 4915 | 4492 | 14070 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2
17/04/2025 | 20:18:00 | 403.7 | 406 | 408.4 | 400.6 | 403 | 405.4 | 398.5 | 400.7 | 403 | 231.6 | 233 | 234.5 | 232.8 | 234.3 | 235.6 | 229.8 | 231.1 | 232.5 | 0 | 0 | 0 | 857.5 | 865 | 873.5 | 870.5 | 879.6 | 890 | 873.5 | 882.1 | 891.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.99 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.9 | 574.8 | 572.7 | 329.9 | 332.1 | 328.5 | 0.8 | 1223 | 1256.3 | 1250.2 | - - - | -580.5 | -574.9 | -571.5 | -329.4 | -331.7 | -327.8 | -0.4 | -1238.1 | -1274.5 | -1259.3 | - - - | 201504 | 206030 | 203838 | 611372 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5074.3 | -3795.9 | -2354.7 | -11224.9 | 201611 | 206120 | 203899 | 611630 | 4162 | 4749 | 4395 | 13746 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 2.1
17/04/2025 | 20:20:00 | 403.8 | 406.4 | 409 | 400.7 | 403.3 | 405.9 | 398.6 | 401 | 403.4 | 231.8 | 233.2 | 234.6 | 232.9 | 234.5 | 236 | 229.9 | 231.3 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 856.5 | 864.2 | 873 | 869.5 | 878.8 | 888.5 | 872 | 881.2 | 890 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.4 | 576.1 | 573.6 | 330.2 | 332.2 | 328.4 | 0.8 | 1223 | 1254.8 | 1248.7 | - - - | -580.8 | -576.2 | -572.5 | -329.7 | -331.9 | -328.2 | -0.4 | -1238.1 | -1273 | -1256.3 | - - - | 201491 | 206040 | 203802 | 611334 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5095.3 | -3802.5 | -2380.4 | -11278.2 | 201599 | 206130 | 203863 | 611592 | 4162 | 4759 | 4383 | 13743 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.6 | 2.1
17/04/2025 | 20:22:00 | 404.2 | 406.6 | 408.9 | 401.1 | 403.6 | 405.9 | 399.1 | 401.2 | 403.4 | 232 | 233.3 | 234.5 | 233.3 | 234.6 | 235.9 | 230.2 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 857 | 863.7 | 870 | 869 | 877.9 | 887.5 | 871.5 | 880.4 | 889.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.98 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.5 | 575.8 | 573.1 | 330.4 | 332.5 | 328.2 | 0.8 | 1219.9 | 1253.3 | 1247.2 | - - - | -580.6 | -575.8 | -572.4 | -329.7 | -332 | -328.3 | -0.5 | -1235.1 | -1269.9 | -1254.8 | - - - | 201463 | 205955 | 203729 | 611147 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5089.3 | -3765.4 | -2441.9 | -11296.5 | 201572 | 206047 | 203791 | 611410 | 4209 | 4864 | 4406 | 13896 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.012 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2.2 | 2.7 | 2.1
17/04/2025 | 20:24:00 | 404.6 | 406.7 | 409 | 401.5 | 403.6 | 405.9 | 399.2 | 401.3 | 403.5 | 232.1 | 233.4 | 234.6 | 233.4 | 234.7 | 236 | 230.3 | 231.5 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 857 | 863.6 | 870.5 | 867.5 | 877.7 | 886 | 871.5 | 880 | 889 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.99 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.3 | 576.3 | 573.8 | 330.5 | 332.4 | 328.4 | 0.6 | 1218.4 | 1253.3 | 1245.7 | - - - | -580.9 | -576.2 | -572.8 | -329.8 | -331.9 | -328.1 | -0.4 | -1235.1 | -1273 | -1256.3 | - - - | 201481 | 205926 | 203697 | 611104 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5089.9 | -3734.5 | -2445.3 | -11269.7 | 201589 | 206019 | 203760 | 611368 | 4213 | 4907 | 4441 | 13978 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.012 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2.3 | 2.7 | 2.1
17/04/2025 | 20:26:00 | 404.3 | 406.7 | 408.9 | 401.2 | 403.6 | 405.8 | 399 | 401.3 | 403.5 | 232.1 | 233.4 | 234.6 | 233.3 | 234.6 | 235.9 | 230.2 | 231.5 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 856.5 | 863.6 | 870.5 | 868 | 877.6 | 886.5 | 871.5 | 880.1 | 888.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.1 | 575.8 | 573.6 | 330.6 | 332.5 | 328.9 | 0.6 | 1219.9 | 1253.3 | 1245.7 | - - - | -580.6 | -576.7 | -572.7 | -330.1 | -332 | -328.4 | -0.5 | -1233.6 | -1269.9 | -1253.3 | - - - | 201477 | 205903 | 203708 | 611088 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5097.8 | -3742.3 | -2452.2 | -11292.3 | 201585 | 205994 | 203771 | 611350 | 4189 | 4843 | 4422 | 13872 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.012 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 2.7 | 2.1
17/04/2025 | 20:28:00 | 404.6 | 406.8 | 409.2 | 401.5 | 403.8 | 406.2 | 399.2 | 401.4 | 403.7 | 232.1 | 233.4 | 234.7 | 233.5 | 234.7 | 236 | 230.2 | 231.5 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 856 | 863.3 | 870 | 868.5 | 877.3 | 885.5 | 871 | 879.7 | 888 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.02 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.4 | 576.4 | 574.1 | 330.4 | 332.4 | 328.7 | 0.8 | 1218.4 | 1253.3 | 1244.2 | - - - | -581.5 | -576.4 | -573.4 | -330.2 | -332.1 | -328.2 | -0.4 | -1232.1 | -1266.9 | -1251.8 | - - - | 201470 | 205892 | 203687 | 611049 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5104.5 | -3728.2 | -2442.3 | -11275 | 201579 | 205984 | 203750 | 611313 | 4229 | 4910 | 4451 | 14010 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.012 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 2.3 | 2.7 | 2.1
17/04/2025 | 20:30:00 | 404.6 | 406.9 | 409 | 401.5 | 403.8 | 406 | 399.3 | 401.6 | 403.7 | 232.2 | 233.5 | 234.8 | 233.4 | 234.8 | 236 | 230.3 | 231.6 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 853.5 | 863.1 | 870.5 | 867.5 | 877.1 | 886.5 | 871 | 879.5 | 888 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.04 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.9 | 576.4 | 574.1 | 330.2 | 332.5 | 328.5 | 0.8 | 1218.4 | 1250.2 | 1244.2 | - - - | -581.5 | -576.2 | -573 | -330.1 | -331.8 | -328.2 | -0.4 | -1236.6 | -1271.5 | -1256.3 | - - - | 201471 | 205877 | 203694 | 611042 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5095.9 | -3738.2 | -2435.8 | -11270 | 201581 | 205970 | 203757 | 611308 | 4279 | 4916 | 4453 | 14064 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.012 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.1
17/04/2025 | 20:32:00 | 404.6 | 406.7 | 408.8 | 401.6 | 403.7 | 405.9 | 399.4 | 401.4 | 403.5 | 232.2 | 233.4 | 234.6 | 233.4 | 234.6 | 236 | 230.3 | 231.5 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 856 | 863.5 | 869.5 | 869 | 877.5 | 887 | 872.5 | 880 | 889 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.01 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.9 | 575.9 | 573.7 | 330.2 | 332.6 | 328.5 | 0.6 | 1216.9 | 1251.8 | 1242.7 | - - - | -581.5 | -576.1 | -573 | -329.7 | -331.9 | -328.2 | -0.5 | -1233.6 | -1269.9 | -1253.3 | - - - | 201481 | 205865 | 203721 | 611067 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5106.4 | -3719.3 | -2437.4 | -11263.1 | 201590 | 205957 | 203784 | 611331 | 4230 | 4889 | 4453 | 13994 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.018 | -0.012 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.1
17/04/2025 | 20:34:00 | 404.5 | 406.9 | 409.2 | 401.5 | 403.9 | 406.1 | 399.4 | 401.5 | 403.8 | 232.2 | 233.5 | 234.8 | 233.5 | 234.8 | 236.1 | 230.4 | 231.6 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 839.5 | 856.9 | 872 | 853.5 | 871 | 885.5 | 856 | 873.4 | 887.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.01 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 1.01 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 583.2 | 576.7 | 574.3 | 330.5 | 332.4 | 329 | 0.8 | 1216.9 | 1253.3 | 1247.2 | - - - | -581.6 | -576.4 | -573.5 | -330.3 | -332.1 | -328.8 | -0.5 | -1235.1 | -1269.9 | -1253.3 | - - - | 200025 | 204438 | 202276 | 606740 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5017 | -3633.9 | -2353.6 | -11004.5 | 200127 | 204522 | 202333 | 606981 | 3897 | 4578 | 4151 | 13082 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.017 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 2 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 2.6 | 2
17/04/2025 | 20:36:00 | 404.8 | 407 | 409.1 | 401.8 | 403.9 | 406 | 399.5 | 401.7 | 403.7 | 232.4 | 233.6 | 234.8 | 233.6 | 234.8 | 236 | 230.5 | 231.7 | 233 | 0 | 0 | 0 | 839.5 | 847.1 | 854.5 | 852 | 861 | 870 | 854 | 863.2 | 872 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.99 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1 | 1 | 1 | 581.9 | 576.4 | 573.5 | 330.5 | 332.8 | 329.1 | 0.8 | 1195.7 | 1227.5 | 1219.9 | - - - | -580.6 | -576.6 | -572.5 | -330.4 | -332.3 | -328.5 | -0.4 | -1207.8 | -1244.2 | -1226 | - - - | 197814 | 202166 | 199971 | 599952 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4873.7 | -3440.5 | -2215.6 | -10529.7 | 197902 | 202238 | 200017 | 600157 | 3306 | 4159 | 3645 | 11636 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.017 | -0.011 | -0.017 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.4 | 1.9
17/04/2025 | 20:38:00 | 403.7 | 406.1 | 408.9 | 400.7 | 403.1 | 405.9 | 398.3 | 400.7 | 403.5 | 231.6 | 233 | 234.6 | 233 | 234.3 | 235.9 | 229.9 | 231.1 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 839.5 | 855.9 | 870.5 | 854.5 | 869.9 | 887 | 856 | 872.3 | 887 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 582.4 | 576.4 | 573.9 | 330.3 | 332.3 | 328.5 | 0.8 | 1218.4 | 1253.3 | 1248.7 | - - - | -580.9 | -575.8 | -572.3 | -329.9 | -332.1 | -328.3 | -0.4 | -1233.6 | -1269.9 | -1253.3 | - - - | 199376 | 203814 | 201606 | 604797 | - - - | - - - | - - - | - - - | -4994.8 | -3638.4 | -2363.4 | -10996.6 | 199478 | 203902 | 201664 | 605044 | 3964 | 4730 | 4216 | 13349 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.017 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 2.7 | 2.1
17/04/2025 | 20:40:00 | 403.9 | 406 | 408.3 | 400.9 | 403 | 405.2 | 398.4 | 400.6 | 402.8 | 231.6 | 232.9 | 234.3 | 232.9 | 234.2 | 235.6 | 229.8 | 231.1 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 857 | 865.2 | 872 | 868.5 | 879.3 | 887.5 | 873 | 881.8 | 888.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.41 | - - - | 50.01 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581.7 | 575.2 | 573 | 329.7 | 332 | 328 | 0.8 | 1223 | 1257.8 | 1250.2 | - - - | -580.2 | -575.6 | -572.1 | -329.3 | -331.3 | -327.6 | -0.4 | -1238.1 | -1274.5 | -1257.8 | - - - | 201498 | 205932 | 203760 | 611189 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5047.1 | -3685.8 | -2409.8 | -11142.7 | 201606 | 206025 | 203823 | 611454 | 4272 | 4951 | 4476 | 14109 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.025 | -0.017 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2
17/04/2025 | 20:42:00 | 403.6 | 405.7 | 407.9 | 400.6 | 402.7 | 404.9 | 398.3 | 400.3 | 402.5 | 231.5 | 232.8 | 234.1 | 233 | 234.1 | 235.4 | 229.7 | 230.9 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 857.5 | 865.7 | 874 | 870 | 879.8 | 887.5 | 874 | 882.4 | 890.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.97 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 581 | 574.5 | 572.3 | 329.5 | 331.7 | 327.8 | 0.8 | 1221.4 | 1256.3 | 1250.2 | - - - | -579.8 | -574.2 | -571 | -329.1 | -331.2 | -327.5 | -0.4 | -1238.1 | -1273 | -1257.8 | - - - | 201484 | 205945 | 203753 | 611182 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5024.1 | -3698.9 | -2397.4 | -11120.4 | 201591 | 206037 | 203816 | 611444 | 4255 | 4922 | 4448 | 14033 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.018 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.2
17/04/2025 | 20:44:00 | 403.3 | 405.5 | 407.8 | 400.2 | 402.5 | 404.9 | 397.7 | 400.2 | 402.4 | 231.3 | 232.7 | 234 | 232.6 | 234 | 235.4 | 229.5 | 230.8 | 232.1 | 0 | 0 | 0 | 853 | 866.1 | 880.5 | 870.5 | 880.2 | 892.5 | 873 | 882.8 | 894 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.43 | 1.41 | - - - | 49.96 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.9 | 574.2 | 572.2 | 329.5 | 331.7 | 327.7 | 0.8 | 1219.9 | 1260.8 | 1248.7 | - - - | -579.3 | -574.1 | -570.9 | -329.2 | -331.3 | -327.5 | -0.4 | -1247.2 | -1280.5 | -1259.3 | - - - | 201497 | 205927 | 203772 | 611197 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5012.5 | -3669.9 | -2385.6 | -11068 | 201605 | 206020 | 203835 | 611461 | 4283 | 4987 | 4477 | 14154 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.017 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.2
17/04/2025 | 20:46:00 | 403.2 | 405.5 | 407.5 | 400.2 | 402.5 | 404.5 | 397.9 | 400.1 | 402.1 | 231.3 | 232.7 | 233.9 | 232.5 | 234 | 235.2 | 229.5 | 230.8 | 232 | 0 | 0 | 0 | 858 | 866.1 | 873.5 | 871 | 880.1 | 889.5 | 875 | 882.7 | 890.5 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | - - - | 1.42 | 1.44 | 1.41 | - - - | 49.97 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 1.02 | 1.03 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 580.6 | 574.3 | 572 | 329.3 | 331.5 | 327.6 | 0.8 | 1221.4 | 1257.8 | 1248.7 | - - - | -579.2 | -574.2 | -571 | -328.8 | -331.1 | -327.1 | -0.4 | -1239.6 | -1274.5 | -1260.8 | - - - | 201471 | 205902 | 203735 | 611109 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5012.8 | -3684.9 | -2387.4 | -11085.2 | 201579 | 205996 | 203799 | 611374 | 4292 | 4978 | 4489 | 14164 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0.024 | -0.017 | -0.011 | -0.018 | 0.8 | 0.9 | 1 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | - - - | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.2
17/04/2025 | 20:48:00 | 0 | 406.1 | 408.8 | 0 | 403.1 | 405.6 | 0 | 400.8 | 403.4 | 0 | 233.1 | 234.7 | 0 | 234.3 | 235.7 | 0 | 231.2 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 872 | 8.5 | 774.3 | 888 | 12 | 776.7 | 888 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | - - - | 1.41 | 1.43 | 1.4 | - - - | 49.97 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1 | 1 | 1 | 582.3 | 577.7 | 574.5 | 330.8 | 332.9 | 329 | 0.8 | 1221.4 | 1254.8 | 1247.2 | - - - | -581.7 | -577.4 | -575.1 | -330.5 | -332.1 | -328.5 | -0.4 | -1236.6 | -1271.5 | -1254.8 | - - - | 177523 | 181375 | 179518 | 538416 | - - - | - - - | - - - | - - - | -5511.4 | -4320.3 | -3197.9 | -13029.6 | 177652 | 181479 | 179598 | 538729 | 3860 | 4310 | 4254 | 12774 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | -0.031 | -0.024 | -0.018 | -0.024 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3
17/04/2025 | 20:50:00 | 0 | 385.2 | 410 | 0 | 382.2 | 406.1 | 0 | 380.2 | 404.6 | 0 | 221.1 | 235.5 | 0 | 222.2 | 236.2 | 0 | 219.3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.8 | 1093.5 | 0 | 662.5 | 1109.5 | 0 | 662.8 | 1112 | - - - | - - - | - - - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - - - | 1.54 | 1.52 | 1.51 | - - - | 50.01 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 3.77 | 3.71 | 3.29 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 581.7 | 576.9 | 810.4 | 333 | 335.4 | 358.1 | 0.8 | 1553.3 | 1574.5 | 1573 | - - - | -619.2 | -588 | -618.4 | -507.8 | -336.9 | -345.3 | -0.4 | -1565.5 | -1591.2 | -1582.1 | - - - | 152229 | 155051 | 153046 | 460326 | - - - | - - - | - - - | - - - | -1017.1 | 615.9 | 797.4 | 417.3 | 152372 | 155201 | 153189 | 460762 | 3527 | 3873 | 3707 | 12035 | 0.992 | 0.993 | 0.992 | 0.992 | 0.996 | 0.996 | 0.996 | 0.998 | -0.008 | 0.01 | 0.006 | 0.002 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | - - - | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.6 | 3.9 | 3.5

## Energy
Energy
Date: | Time: | P1 (Wh) | P2 (Wh) | P3 (Wh) | PT (Wh) | P1 DC (Wh) | P2 DC (Wh) | P3 DC (Wh) | PT DC (Wh) | Q1 (varh) | Q2 (varh) | Q3 (varh) | QT (varh) | S1 (VAh) | S2 (VAh) | S3 (VAh) | ST (VAh) | D1 (varh) | D2 (varh) | D3 (varh) | DT (varh)
|  | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | Wh | varh | varh | varh | varh | VAh | VAh | VAh | VAh | varh | varh | varh | varh
17/04/2025 | 14:50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:52:00 | 6593 | 6729 | 6651 | 19973 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.6 | -118.8 | -61.3 | -330.6 | 6595 | 6731 | 6653 | 19980 | 111.6 | 140.6 | 127.7 | 397.4
17/04/2025 | 14:54:00 | 13181 | 13457 | 13301 | 39939 | 0 | 0 | 0 | 0 | -302 | -238.5 | -124.3 | -664.8 | 13186 | 13462 | 13304 | 39952 | 219.6 | 276.3 | 250.5 | 781.6
17/04/2025 | 14:56:00 | 19768 | 20185 | 19950 | 59903 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.9 | -358.6 | -187.7 | -1000.1 | 19776 | 20193 | 19954 | 59923 | 324.6 | 410.8 | 371.5 | 1160
17/04/2025 | 14:58:00 | 26357 | 26918 | 26599 | 79874 | 0 | 0 | 0 | 0 | -606.3 | -479.9 | -251.9 | -1338.1 | 26368 | 26927 | 26605 | 79900 | 428.1 | 544.1 | 490.8 | 1535
17/04/2025 | 15:00:00 | 32947 | 33648 | 33248 | 99843 | 0 | 0 | 0 | 0 | -757.8 | -599.8 | -315.2 | -1672.8 | 32960 | 33660 | 33255 | 99875 | 534.5 | 680.3 | 613.7 | 1918
17/04/2025 | 15:02:00 | 39536 | 40381 | 39898 | 119815 | 0 | 0 | 0 | 0 | -909.1 | -719.7 | -378.7 | -2007.5 | 39552 | 40395 | 39907 | 119854 | 641.5 | 815.7 | 737.3 | 2302
17/04/2025 | 15:04:00 | 46126 | 47114 | 46548 | 139788 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1060.1 | -839.5 | -441.9 | -2341.5 | 46144 | 47131 | 46558 | 139833 | 748.6 | 952.3 | 861.7 | 2687
17/04/2025 | 15:06:00 | 52712 | 53849 | 53203 | 159764 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1212.8 | -955.6 | -505.9 | -2674.3 | 52734 | 53868 | 53215 | 159817 | 867.5 | 1101 | 995.2 | 3106
17/04/2025 | 15:08:00 | 59302 | 60584 | 59855 | 179741 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1363.5 | -1074.8 | -569.2 | -3007.6 | 59326 | 60606 | 59868 | 179801 | 976.2 | 1239 | 1121 | 3495
17/04/2025 | 15:10:00 | 65892 | 67319 | 66508 | 199720 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1514.5 | -1194.6 | -632.9 | -3342 | 65919 | 67344 | 66523 | 199786 | 1084 | 1375 | 1245 | 3881
17/04/2025 | 15:12:00 | 72481 | 74052 | 73158 | 219692 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1666.8 | -1315 | -697.5 | -3679.2 | 72510 | 74080 | 73175 | 219765 | 1191 | 1510 | 1368 | 4263
17/04/2025 | 15:14:00 | 79069 | 80785 | 79810 | 239664 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1818.1 | -1434.9 | -761.9 | -4015 | 79101 | 80814 | 79828 | 239743 | 1298 | 1646 | 1491 | 4646
17/04/2025 | 15:16:00 | 85660 | 87517 | 86463 | 259639 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1969.2 | -1553.8 | -824.9 | -4347.9 | 85694 | 87549 | 86482 | 259725 | 1405 | 1782 | 1616 | 5032
17/04/2025 | 15:18:00 | 92250 | 94255 | 93123 | 279628 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2120.4 | -1678 | -886.5 | -4684.9 | 92287 | 94289 | 93144 | 279720 | 1512 | 1919 | 1741 | 5419
17/04/2025 | 15:20:00 | 98840 | 100992 | 99782 | 299614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2272.3 | -1800.6 | -947.7 | -5020.7 | 98880 | 101029 | 99804 | 299713 | 1619 | 2054 | 1867 | 5806
17/04/2025 | 15:22:00 | 105433 | 107727 | 106441 | 319600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2424.1 | -1922 | -1008.6 | -5354.7 | 105475 | 107767 | 106464 | 319706 | 1727 | 2189 | 1990 | 6191
17/04/2025 | 15:24:00 | 112026 | 114461 | 113099 | 339586 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2574.4 | -2041.8 | -1069 | -5685.2 | 112071 | 114504 | 113124 | 339698 | 1840 | 2329 | 2119 | 6591
17/04/2025 | 15:26:00 | 118619 | 121193 | 119755 | 359567 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2724.6 | -2159.9 | -1131.3 | -6015.9 | 118666 | 121238 | 119782 | 359686 | 1953 | 2470 | 2249 | 6992
17/04/2025 | 15:28:00 | 125211 | 127925 | 126411 | 379546 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2876.4 | -2279.2 | -1194.7 | -6350.3 | 125261 | 127972 | 126439 | 379672 | 2061 | 2607 | 2374 | 7378
17/04/2025 | 15:30:00 | 131803 | 134656 | 133066 | 399525 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3027.6 | -2397.9 | -1257.7 | -6683.2 | 131856 | 134705 | 133096 | 399657 | 2168 | 2742 | 2497 | 7762
17/04/2025 | 15:32:00 | 138398 | 141388 | 139725 | 419511 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3177 | -2514.8 | -1318.7 | -7010.5 | 138454 | 141440 | 139756 | 419650 | 2281 | 2883 | 2626 | 8161
17/04/2025 | 15:34:00 | 144998 | 148126 | 146389 | 439512 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3327.5 | -2631.7 | -1381 | -7340.2 | 145056 | 148180 | 146421 | 439657 | 2391 | 3022 | 2753 | 8554
17/04/2025 | 15:36:00 | 151600 | 154867 | 153056 | 459523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3478.2 | -2749.6 | -1443.7 | -7671.5 | 151661 | 154924 | 153090 | 459675 | 2501 | 3160 | 2880 | 8948
17/04/2025 | 15:38:00 | 158203 | 161610 | 159723 | 479537 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3628.7 | -2867.2 | -1506.4 | -8002.3 | 158267 | 161670 | 159759 | 479695 | 2613 | 3300 | 3009 | 9345
17/04/2025 | 15:40:00 | 164807 | 168353 | 166392 | 499552 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3778.5 | -2984.8 | -1568.6 | -8331.9 | 164873 | 168415 | 166429 | 499717 | 2725 | 3443 | 3138 | 9745
17/04/2025 | 15:42:00 | 171415 | 175100 | 173063 | 519578 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3928.2 | -3101.7 | -1630.1 | -8660 | 171484 | 175164 | 173102 | 519750 | 2838 | 3587 | 3267 | 10149
17/04/2025 | 15:44:00 | 178021 | 181845 | 179734 | 539599 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4077.7 | -3219 | -1691.8 | -8988.6 | 178092 | 181912 | 179774 | 539778 | 2953 | 3731 | 3397 | 10554
17/04/2025 | 15:46:00 | 184625 | 188588 | 186404 | 559617 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4228.5 | -3336.5 | -1754.8 | -9319.8 | 184699 | 188657 | 186446 | 559803 | 3068 | 3875 | 3528 | 10961
17/04/2025 | 15:48:00 | 191233 | 195335 | 193079 | 579647 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4379.3 | -3454.3 | -1818 | -9651.7 | 191310 | 195407 | 193122 | 579839 | 3180 | 4016 | 3656 | 11358
17/04/2025 | 15:50:00 | 197840 | 202083 | 199751 | 599675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4530.2 | -3573.1 | -1880.1 | -9983.4 | 197919 | 202158 | 199796 | 599874 | 3292 | 4159 | 3785 | 11760
17/04/2025 | 15:52:00 | 204450 | 208839 | 206431 | 619720 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4680.7 | -3696.3 | -1941 | -10318 | 204532 | 208917 | 206478 | 619926 | 3405 | 4304 | 3914 | 12165
17/04/2025 | 15:54:00 | 211059 | 215597 | 213113 | 639770 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4832.6 | -3820.7 | -2000.9 | -10654.3 | 211144 | 215677 | 213161 | 639982 | 3516 | 4447 | 4042 | 12566
17/04/2025 | 15:56:00 | 217672 | 222357 | 219801 | 659829 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4984.9 | -3945.8 | -2058.8 | -10989.5 | 217759 | 222440 | 219850 | 660049 | 3626 | 4585 | 4168 | 12960
17/04/2025 | 15:58:00 | 224285 | 229115 | 226486 | 679886 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5137.1 | -4070.1 | -2118 | -11325.2 | 224375 | 229200 | 226537 | 680112 | 3736 | 4724 | 4293 | 13354
17/04/2025 | 16:00:00 | 230900 | 235874 | 233171 | 699945 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5287.7 | -4193.1 | -2178.2 | -11659 | 230992 | 235962 | 233223 | 700178 | 3849 | 4869 | 4424 | 13761
17/04/2025 | 16:02:00 | 237512 | 242633 | 239854 | 719998 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5439.1 | -4316.8 | -2239.4 | -11995.3 | 237607 | 242723 | 239908 | 720238 | 3965 | 5015 | 4555 | 14171
17/04/2025 | 16:04:00 | 244126 | 249393 | 246537 | 740056 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5591 | -4440.8 | -2301.1 | -12332.8 | 244224 | 249486 | 246592 | 740303 | 4078 | 5159 | 4684 | 14576
17/04/2025 | 16:06:00 | 250741 | 256152 | 253218 | 760111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5742.7 | -4564.8 | -2361.9 | -12669.4 | 250842 | 256248 | 253275 | 760365 | 4192 | 5303 | 4815 | 14983
17/04/2025 | 16:08:00 | 257356 | 262911 | 259900 | 780167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5895.6 | -4689.2 | -2423.6 | -13008.4 | 257460 | 263009 | 259959 | 780428 | 4304 | 5445 | 4944 | 15384
17/04/2025 | 16:10:00 | 263969 | 269674 | 266577 | 800221 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6047.2 | -4814.5 | -2489.2 | -13350.9 | 264076 | 269775 | 266638 | 800489 | 4424 | 5592 | 5077 | 15801
17/04/2025 | 16:12:00 | 270584 | 276434 | 273259 | 820278 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6202 | -4940.4 | -2554.3 | -13696.7 | 270693 | 276538 | 273321 | 820553 | 4537 | 5737 | 5206 | 16205
17/04/2025 | 16:14:00 | 277198 | 283196 | 279940 | 840334 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6355.7 | -5066.4 | -2618.7 | -14040.8 | 277310 | 283303 | 280003 | 840616 | 4649 | 5878 | 5333 | 16604
17/04/2025 | 16:16:00 | 283815 | 289959 | 286614 | 860387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6509.6 | -5191.9 | -2682.6 | -14384.1 | 283930 | 290068 | 286679 | 860676 | 4761 | 6019 | 5461 | 17001
17/04/2025 | 16:18:00 | 290432 | 296720 | 293294 | 880447 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6662.4 | -5316.9 | -2745.2 | -14724.5 | 290550 | 296832 | 293361 | 880742 | 4874 | 6163 | 5590 | 17406
17/04/2025 | 16:20:00 | 297052 | 303484 | 299981 | 900518 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6815.4 | -5441.5 | -2807.6 | -15064.5 | 297173 | 303599 | 300049 | 900821 | 4987 | 6308 | 5718 | 17811
17/04/2025 | 16:22:00 | 303670 | 310247 | 306667 | 920583 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6968.8 | -5567.1 | -2871 | -15406.9 | 303793 | 310364 | 306736 | 920893 | 5103 | 6453 | 5848 | 18220
17/04/2025 | 16:24:00 | 310288 | 317010 | 313352 | 940649 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7122.7 | -5692.8 | -2934.1 | -15749.7 | 310414 | 317130 | 313423 | 940966 | 5218 | 6598 | 5978 | 18627
17/04/2025 | 16:26:00 | 316908 | 323771 | 320035 | 960714 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7277.1 | -5818.6 | -2997.2 | -16092.8 | 317036 | 323894 | 320108 | 961038 | 5330 | 6739 | 6105 | 19025
17/04/2025 | 16:28:00 | 323527 | 330534 | 326718 | 980778 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7430.9 | -5943.8 | -3060.1 | -16434.7 | 323658 | 330659 | 326792 | 981109 | 5445 | 6885 | 6234 | 19433
17/04/2025 | 16:30:00 | 330145 | 337298 | 333400 | 1000842 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7584.4 | -6069.3 | -3123.7 | -16777.4 | 330279 | 337426 | 333476 | 1001181 | 5560 | 7029 | 6364 | 19840
17/04/2025 | 16:32:00 | 336762 | 344061 | 340083 | 1020906 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7738.8 | -6195.6 | -3187.6 | -17121.9 | 336899 | 344192 | 340160 | 1021251 | 5672 | 7171 | 6493 | 20241
17/04/2025 | 16:34:00 | 343381 | 350823 | 346767 | 1040971 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7894.4 | -6322.4 | -3252.2 | -17469 | 343520 | 350957 | 346846 | 1041323 | 5784 | 7312 | 6620 | 20639
17/04/2025 | 16:36:00 | 350006 | 357592 | 353457 | 1061056 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8049 | -6448.6 | -3315.8 | -17813.5 | 350148 | 357729 | 353538 | 1061415 | 5895 | 7455 | 6748 | 21040
17/04/2025 | 16:38:00 | 356627 | 364357 | 360144 | 1081128 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8204.1 | -6575.1 | -3380.5 | -18159.7 | 356772 | 364495 | 360226 | 1081494 | 6007 | 7597 | 6876 | 21441
17/04/2025 | 16:40:00 | 363249 | 371123 | 366836 | 1101208 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8357.4 | -6700 | -3443.7 | -18501.1 | 363397 | 371264 | 366919 | 1101580 | 6118 | 7739 | 7004 | 21840
17/04/2025 | 16:42:00 | 369872 | 377887 | 373526 | 1121286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8509.8 | -6823.7 | -3506.1 | -18839.6 | 370023 | 378032 | 373611 | 1121666 | 6232 | 7883 | 7135 | 22247
17/04/2025 | 16:44:00 | 376495 | 384653 | 380216 | 1141363 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8662 | -6947.7 | -3568 | -19177.7 | 376648 | 384799 | 380302 | 1141750 | 6348 | 8029 | 7265 | 22655
17/04/2025 | 16:46:00 | 383117 | 391415 | 386906 | 1161437 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8814 | -7070.8 | -3629.6 | -19514.5 | 383273 | 391565 | 386994 | 1161831 | 6463 | 8174 | 7395 | 23063
17/04/2025 | 16:48:00 | 389739 | 398179 | 393592 | 1181510 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8967.4 | -7195.7 | -3692.7 | -19855.7 | 389898 | 398331 | 393682 | 1181911 | 6575 | 8314 | 7521 | 23459
17/04/2025 | 16:50:00 | 396362 | 404944 | 400282 | 1201588 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9120.3 | -7319.8 | -3755.2 | -20195.2 | 396523 | 405099 | 400373 | 1201995 | 6690 | 8458 | 7650 | 23866
17/04/2025 | 16:52:00 | 402985 | 411709 | 406972 | 1221665 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9272.2 | -7443.8 | -3817.3 | -20533.2 | 403149 | 411867 | 407064 | 1222080 | 6808 | 8605 | 7782 | 24280
17/04/2025 | 16:54:00 | 409606 | 418472 | 413659 | 1241738 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9424.5 | -7567.1 | -3879.2 | -20870.8 | 409774 | 418633 | 413753 | 1242159 | 6925 | 8754 | 7915 | 24697
17/04/2025 | 16:56:00 | 416228 | 425234 | 420345 | 1261807 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9578.1 | -7691.9 | -3942.2 | -21212.3 | 416399 | 425397 | 420441 | 1262236 | 7040 | 8898 | 8044 | 25103
17/04/2025 | 16:58:00 | 422851 | 431994 | 427031 | 1281876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9732.5 | -7816.1 | -4005.1 | -21553.6 | 423023 | 432160 | 427129 | 1282312 | 7155 | 9044 | 8173 | 25511
17/04/2025 | 17:00:00 | 429475 | 438757 | 433725 | 1301957 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9887 | -7940.6 | -4068.5 | -21896 | 429651 | 438926 | 433823 | 1302400 | 7269 | 9187 | 8300 | 25912
17/04/2025 | 17:02:00 | 436097 | 445518 | 440416 | 1322031 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10041 | -8064.5 | -4130.9 | -22236.4 | 436276 | 445689 | 440516 | 1322481 | 7384 | 9333 | 8429 | 26321
17/04/2025 | 17:04:00 | 442721 | 452279 | 447109 | 1342109 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10194.6 | -8188.5 | -4192.7 | -22575.8 | 442903 | 452453 | 447211 | 1342566 | 7500 | 9477 | 8559 | 26729
17/04/2025 | 17:06:00 | 449343 | 459039 | 453794 | 1362176 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10348 | -8312.4 | -4254.9 | -22915.2 | 449527 | 459216 | 453897 | 1362640 | 7619 | 9626 | 8691 | 27147
17/04/2025 | 17:08:00 | 455964 | 465803 | 460477 | 1382244 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10501.7 | -8436.9 | -4318.4 | -23257 | 456151 | 465982 | 460583 | 1382715 | 7738 | 9776 | 8825 | 27567
17/04/2025 | 17:10:00 | 462583 | 472568 | 467161 | 1402311 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10654.2 | -8561.6 | -4384.1 | -23599.9 | 462773 | 472750 | 467268 | 1402790 | 7859 | 9926 | 8963 | 27993
17/04/2025 | 17:12:00 | 469199 | 479328 | 473847 | 1422374 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10808.7 | -8683.9 | -4449.6 | -23942.2 | 469392 | 479513 | 473955 | 1422861 | 7978 | 10073 | 9096 | 28408
17/04/2025 | 17:14:00 | 475814 | 486089 | 480536 | 1442440 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10966.5 | -8803.7 | -4515.5 | -24285.7 | 476010 | 486277 | 480646 | 1442933 | 8094 | 10220 | 9229 | 28822
17/04/2025 | 17:16:00 | 482427 | 492845 | 487228 | 1462500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11126.2 | -8920.9 | -4582.7 | -24629.8 | 482626 | 493036 | 487340 | 1463001 | 8219 | 10372 | 9369 | 29255
17/04/2025 | 17:18:00 | 489038 | 499595 | 493915 | 1482548 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11286.1 | -9034.2 | -4651.8 | -24972.1 | 489240 | 499788 | 494029 | 1483057 | 8358 | 10535 | 9520 | 29723
17/04/2025 | 17:20:00 | 495649 | 506344 | 500601 | 1502594 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11445.7 | -9146.6 | -4720.7 | -25313 | 495855 | 506540 | 500717 | 1503112 | 8496 | 10699 | 9672 | 30193
17/04/2025 | 17:22:00 | 502262 | 513094 | 507289 | 1522645 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11606.2 | -9259.6 | -4788.6 | -25654.4 | 502470 | 513293 | 507407 | 1523170 | 8616 | 10848 | 9806 | 30612
17/04/2025 | 17:24:00 | 508875 | 519846 | 513978 | 1542699 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11767.5 | -9372.9 | -4857.5 | -25998 | 509086 | 520047 | 514098 | 1543231 | 8734 | 10997 | 9939 | 31031
17/04/2025 | 17:26:00 | 515483 | 526595 | 520664 | 1562742 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11929.6 | -9487 | -4927.5 | -26344.1 | 515698 | 526799 | 520786 | 1563282 | 8851 | 11143 | 10071 | 31442
17/04/2025 | 17:28:00 | 522091 | 533343 | 527349 | 1582784 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12092.6 | -9601.1 | -4997.8 | -26691.4 | 522309 | 533550 | 527472 | 1583331 | 8968 | 11291 | 10202 | 31857
17/04/2025 | 17:30:00 | 528700 | 540092 | 534034 | 1602826 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12255.4 | -9715.8 | -5068.1 | -27039.4 | 528921 | 540301 | 534158 | 1603380 | 9089 | 11440 | 10336 | 32279
17/04/2025 | 17:32:00 | 535309 | 546844 | 540723 | 1622877 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12419.1 | -9834.3 | -5136.8 | -27390.2 | 535533 | 547056 | 540849 | 1623438 | 9204 | 11586 | 10466 | 32688
17/04/2025 | 17:34:00 | 541917 | 553596 | 547411 | 1642925 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12581.7 | -9952.2 | -5204.7 | -27738.6 | 542144 | 553811 | 547539 | 1643494 | 9323 | 11732 | 10599 | 33105
17/04/2025 | 17:36:00 | 548522 | 560346 | 554096 | 1662965 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12744.6 | -10068.6 | -5272.1 | -28085.3 | 548752 | 560563 | 554226 | 1663542 | 9442 | 11879 | 10734 | 33524
17/04/2025 | 17:38:00 | 555128 | 567098 | 560781 | 1683007 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12907 | -10184.8 | -5340.7 | -28432.4 | 555361 | 567317 | 560912 | 1683591 | 9562 | 12027 | 10868 | 33944
17/04/2025 | 17:40:00 | 561730 | 573844 | 567462 | 1703036 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13070.3 | -10299.1 | -5410.8 | -28780.3 | 561967 | 574066 | 567595 | 1703627 | 9681 | 12173 | 11001 | 34359
17/04/2025 | 17:42:00 | 568333 | 580589 | 574140 | 1723061 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13233.4 | -10413.1 | -5481 | -29127.5 | 568572 | 580813 | 574275 | 1723660 | 9800 | 12321 | 11133 | 34776
17/04/2025 | 17:44:00 | 574938 | 587337 | 580827 | 1743101 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13393 | -10525.1 | -5549 | -29467.1 | 575180 | 587564 | 580963 | 1743707 | 9915 | 12463 | 11260 | 35178
17/04/2025 | 17:46:00 | 581541 | 594080 | 587513 | 1763134 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13550.1 | -10635.6 | -5615.5 | -29801.2 | 581786 | 594310 | 587651 | 1763746 | 10026 | 12599 | 11385 | 35567
17/04/2025 | 17:48:00 | 588146 | 600826 | 594201 | 1783173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13706.4 | -10745.9 | -5680.8 | -30133.1 | 588393 | 601058 | 594341 | 1783792 | 10139 | 12737 | 11512 | 35964
17/04/2025 | 17:50:00 | 594751 | 607574 | 600890 | 1803215 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13862.9 | -10856.1 | -5746.8 | -30465.8 | 595002 | 607808 | 601031 | 1803840 | 10254 | 12877 | 11641 | 36364
17/04/2025 | 17:52:00 | 601356 | 614319 | 607578 | 1823253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14019.3 | -10966.3 | -5812.9 | -30798.5 | 601610 | 614556 | 607720 | 1823885 | 10367 | 13015 | 11766 | 36758
17/04/2025 | 17:54:00 | 607959 | 621063 | 614266 | 1843287 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14176.2 | -11076 | -5879.7 | -31131.9 | 608215 | 621302 | 614409 | 1843926 | 10481 | 13154 | 11893 | 37156
17/04/2025 | 17:56:00 | 614561 | 627808 | 620954 | 1863322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14333.1 | -11186.5 | -5946.3 | -31465.8 | 614820 | 628049 | 621099 | 1863968 | 10593 | 13291 | 12019 | 37548
17/04/2025 | 17:58:00 | 621164 | 634551 | 627643 | 1883359 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14488.1 | -11295.2 | -6011.4 | -31794.7 | 621426 | 634794 | 627790 | 1884011 | 10705 | 13429 | 12145 | 37942
17/04/2025 | 18:00:00 | 627770 | 641296 | 634334 | 1903400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14643.9 | -11405 | -6076.9 | -32125.7 | 628035 | 641541 | 634482 | 1904059 | 10817 | 13565 | 12270 | 38332
17/04/2025 | 18:02:00 | 634373 | 648039 | 641022 | 1923434 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14800 | -11514.2 | -6142.6 | -32456.7 | 634640 | 648286 | 641172 | 1924099 | 10929 | 13702 | 12394 | 38723
17/04/2025 | 18:04:00 | 640974 | 654782 | 647711 | 1943468 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14956 | -11624.1 | -6208.4 | -32788.5 | 641245 | 655032 | 647863 | 1944140 | 11042 | 13841 | 12522 | 39119
17/04/2025 | 18:06:00 | 647579 | 661526 | 654402 | 1963508 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15112.2 | -11733.4 | -6274.2 | -33119.8 | 647852 | 661778 | 654555 | 1964186 | 11156 | 13980 | 12649 | 39517
17/04/2025 | 18:08:00 | 654183 | 668271 | 661090 | 1983543 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15267.7 | -11843 | -6339.8 | -33450.5 | 654459 | 668525 | 661244 | 1984229 | 11270 | 14121 | 12779 | 39920
17/04/2025 | 18:10:00 | 660786 | 675015 | 667776 | 2003578 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15423 | -11952 | -6405.4 | -33780.4 | 661065 | 675273 | 667932 | 2004270 | 11385 | 14261 | 12908 | 40322
17/04/2025 | 18:12:00 | 667390 | 681760 | 674463 | 2023614 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15578.3 | -12061.5 | -6471 | -34110.9 | 667672 | 682020 | 674621 | 2024313 | 11502 | 14403 | 13039 | 40727
17/04/2025 | 18:14:00 | 673992 | 688503 | 681147 | 2043643 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15734.4 | -12171.2 | -6537 | -34442.5 | 674277 | 688765 | 681306 | 2044349 | 11623 | 14550 | 13175 | 41148
17/04/2025 | 18:16:00 | 680596 | 695246 | 687831 | 2063673 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15890.3 | -12280.8 | -6603.5 | -34774.6 | 680883 | 695511 | 687992 | 2064387 | 11751 | 14702 | 13316 | 41584
17/04/2025 | 18:18:00 | 687200 | 701990 | 694515 | 2083705 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16047 | -12390.5 | -6669.7 | -35107.3 | 687490 | 702258 | 694677 | 2084425 | 11869 | 14846 | 13447 | 41994
17/04/2025 | 18:20:00 | 693802 | 708737 | 701198 | 2103737 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16204 | -12503.7 | -6735.2 | -35442.9 | 694095 | 709007 | 701363 | 2104465 | 11987 | 14989 | 13577 | 42403
17/04/2025 | 18:22:00 | 700403 | 715485 | 707882 | 2123770 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16361.6 | -12618.3 | -6799.9 | -35779.9 | 700700 | 715757 | 708048 | 2124505 | 12103 | 15130 | 13705 | 42806
17/04/2025 | 18:24:00 | 707005 | 722233 | 714565 | 2143802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16516.4 | -12730.3 | -6863.2 | -36109.9 | 707304 | 722507 | 714732 | 2144544 | 12223 | 15274 | 13835 | 43216
17/04/2025 | 18:26:00 | 713605 | 728979 | 721245 | 2163830 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16672.8 | -12842.6 | -6927.5 | -36442.9 | 713908 | 729256 | 721414 | 2164579 | 12344 | 15420 | 13966 | 43632
17/04/2025 | 18:28:00 | 720204 | 735726 | 727919 | 2183849 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16831.9 | -12955.2 | -6996.7 | -36783.8 | 720510 | 736005 | 728090 | 2184605 | 12466 | 15572 | 14099 | 44055
17/04/2025 | 18:30:00 | 726802 | 742471 | 734591 | 2203864 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16992.8 | -13068.5 | -7067 | -37128.4 | 727111 | 742753 | 734763 | 2204628 | 12588 | 15723 | 14230 | 44476
17/04/2025 | 18:32:00 | 733401 | 749214 | 741261 | 2223877 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17154.3 | -13182.2 | -7138 | -37474.6 | 733713 | 749499 | 741435 | 2224647 | 12707 | 15871 | 14358 | 44888
17/04/2025 | 18:34:00 | 739999 | 755959 | 747932 | 2243890 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17314.9 | -13295.4 | -7208.1 | -37818.5 | 740314 | 756246 | 748108 | 2244668 | 12828 | 16022 | 14491 | 45309
17/04/2025 | 18:36:00 | 746599 | 762703 | 754605 | 2263907 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17476.1 | -13408.7 | -7279 | -38163.8 | 746916 | 762994 | 754782 | 2264692 | 12949 | 16172 | 14624 | 45731
17/04/2025 | 18:38:00 | 753198 | 769449 | 761282 | 2283928 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17634.5 | -13520.6 | -7348.1 | -38503.2 | 753519 | 769741 | 761461 | 2284721 | 13071 | 16322 | 14757 | 46152
17/04/2025 | 18:40:00 | 759801 | 776194 | 767964 | 2303959 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17789 | -13630.4 | -7414.3 | -38833.7 | 760124 | 776489 | 768144 | 2304758 | 13187 | 16463 | 14886 | 46553
17/04/2025 | 18:42:00 | 766402 | 782938 | 774645 | 2323985 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17944 | -13740.6 | -7480.9 | -39165.4 | 766728 | 783236 | 774827 | 2324792 | 13302 | 16604 | 15015 | 46955
17/04/2025 | 18:44:00 | 773001 | 789681 | 781323 | 2344005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18099.3 | -13850.5 | -7548.1 | -39497.9 | 773330 | 789981 | 781507 | 2344818 | 13419 | 16747 | 15145 | 47362
17/04/2025 | 18:46:00 | 779601 | 796423 | 788001 | 2364025 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18253.8 | -13960.6 | -7614.4 | -39828.8 | 779933 | 796726 | 788186 | 2364845 | 13536 | 16891 | 15275 | 47769
17/04/2025 | 18:48:00 | 786201 | 803166 | 794676 | 2384043 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18408.7 | -14070.2 | -7680.4 | -40159.4 | 786535 | 803471 | 794863 | 2384870 | 13654 | 17036 | 15407 | 48179
17/04/2025 | 18:50:00 | 792800 | 809909 | 801351 | 2404060 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18564.1 | -14180.5 | -7747 | -40491.5 | 793138 | 810216 | 801539 | 2404893 | 13770 | 17180 | 15537 | 48586
17/04/2025 | 18:52:00 | 799400 | 816648 | 808026 | 2424074 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18721.3 | -14291.4 | -7814.4 | -40827.2 | 799741 | 816958 | 808216 | 2424915 | 13884 | 17320 | 15662 | 48983
17/04/2025 | 18:54:00 | 805999 | 823388 | 814701 | 2444089 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18878.4 | -14402.4 | -7882.2 | -41163 | 806343 | 823700 | 814893 | 2444936 | 14002 | 17463 | 15790 | 49388
17/04/2025 | 18:56:00 | 812599 | 830127 | 821376 | 2464102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19035.4 | -14513.3 | -7950 | -41498.7 | 812946 | 830441 | 821570 | 2464957 | 14131 | 17615 | 15928 | 49823
17/04/2025 | 18:58:00 | 819194 | 836862 | 828046 | 2484102 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19192.5 | -14623.9 | -8017.1 | -41833.5 | 819544 | 837179 | 828241 | 2484964 | 14251 | 17759 | 16058 | 50233
17/04/2025 | 19:00:00 | 825787 | 843594 | 834715 | 2504095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19351.2 | -14735.1 | -8085.3 | -42171.6 | 826139 | 843913 | 834911 | 2504964 | 14364 | 17898 | 16181 | 50627
17/04/2025 | 19:02:00 | 832388 | 850335 | 841391 | 2524114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19509.1 | -14846.5 | -8153 | -42508.6 | 832743 | 850657 | 841589 | 2524989 | 14478 | 18038 | 16304 | 51021
17/04/2025 | 19:04:00 | 838986 | 857074 | 848065 | 2544126 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19667.6 | -14957.8 | -8220.9 | -42846.3 | 839344 | 857398 | 848265 | 2545008 | 14591 | 18175 | 16427 | 51412
17/04/2025 | 19:06:00 | 845579 | 863807 | 854737 | 2564123 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19826.1 | -15069.3 | -8289.3 | -43184.7 | 845940 | 864134 | 854938 | 2565012 | 14704 | 18312 | 16550 | 51802
17/04/2025 | 19:08:00 | 852182 | 870549 | 861418 | 2584149 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19984.6 | -15180.3 | -8357.3 | -43522.2 | 852546 | 870878 | 861621 | 2585045 | 14816 | 18450 | 16673 | 52193
17/04/2025 | 19:10:00 | 858783 | 877292 | 868100 | 2604176 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20142.4 | -15291.9 | -8425.8 | -43860.1 | 859150 | 877623 | 868304 | 2605078 | 14931 | 18589 | 16798 | 52589
17/04/2025 | 19:12:00 | 865385 | 884034 | 874781 | 2624200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20300.9 | -15402.7 | -8494.5 | -44198.2 | 865755 | 884367 | 874987 | 2625109 | 15043 | 18726 | 16920 | 52978
17/04/2025 | 19:14:00 | 871988 | 890776 | 881460 | 2644224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20459 | -15513 | -8563.6 | -44535.6 | 872361 | 891111 | 881667 | 2645139 | 15155 | 18862 | 17041 | 53365
17/04/2025 | 19:16:00 | 878589 | 897516 | 888136 | 2664240 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20617.7 | -15623.4 | -8633.1 | -44874.1 | 878964 | 897854 | 888345 | 2665162 | 15266 | 18999 | 17163 | 53752
17/04/2025 | 19:18:00 | 885189 | 904257 | 894812 | 2684258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20775.9 | -15734 | -8702.6 | -45212.5 | 885568 | 904597 | 895022 | 2685187 | 15380 | 19138 | 17286 | 54145
17/04/2025 | 19:20:00 | 891791 | 910997 | 901487 | 2704275 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20934.1 | -15844.4 | -8772.2 | -45550.6 | 892172 | 911340 | 901698 | 2705210 | 15493 | 19277 | 17410 | 54538
17/04/2025 | 19:22:00 | 898390 | 917741 | 908165 | 2724296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21092.4 | -15958.3 | -8840.2 | -45890.9 | 898774 | 918086 | 908378 | 2725238 | 15611 | 19419 | 17538 | 54943
17/04/2025 | 19:24:00 | 904990 | 924486 | 914842 | 2744318 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21251 | -16071.6 | -8908.1 | -46230.7 | 905377 | 924834 | 915057 | 2745268 | 15736 | 19566 | 17672 | 55365
17/04/2025 | 19:26:00 | 911588 | 931230 | 921518 | 2764337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21408.9 | -16184.6 | -8975.5 | -46569 | 911979 | 931580 | 921734 | 2765293 | 15855 | 19707 | 17801 | 55770
17/04/2025 | 19:28:00 | 918186 | 937971 | 928189 | 2784346 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21567.8 | -16297.3 | -9043.8 | -46908.8 | 918579 | 938324 | 928407 | 2785309 | 15965 | 19843 | 17922 | 56155
17/04/2025 | 19:30:00 | 924779 | 944708 | 934854 | 2804341 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21726.3 | -16408.8 | -9113.6 | -47248.7 | 925175 | 945063 | 935073 | 2805311 | 16077 | 19980 | 18043 | 56542
17/04/2025 | 19:32:00 | 931370 | 951442 | 941518 | 2824330 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21885.3 | -16520.1 | -9184.2 | -47589.6 | 931769 | 951799 | 941738 | 2825307 | 16188 | 20117 | 18164 | 56929
17/04/2025 | 19:34:00 | 937961 | 958178 | 948183 | 2844322 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22044.5 | -16632.1 | -9255.1 | -47931.6 | 938363 | 958538 | 948405 | 2845305 | 16298 | 20253 | 18285 | 57313
17/04/2025 | 19:36:00 | 944552 | 964914 | 954848 | 2864313 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22203.8 | -16744.1 | -9326.5 | -48274.4 | 944956 | 965275 | 955071 | 2865303 | 16406 | 20387 | 18405 | 57693
17/04/2025 | 19:38:00 | 951142 | 971650 | 961511 | 2884303 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22362.5 | -16856.1 | -9397.2 | -48615.9 | 951549 | 972014 | 961736 | 2885299 | 16515 | 20523 | 18525 | 58075
17/04/2025 | 19:40:00 | 957733 | 978387 | 968176 | 2904296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22521.4 | -16968.1 | -9468.5 | -48958.1 | 958143 | 978753 | 968403 | 2905299 | 16625 | 20660 | 18647 | 58460
17/04/2025 | 19:42:00 | 964293 | 985093 | 974806 | 2924193 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22680.8 | -17081.3 | -9541 | -49303.2 | 964706 | 985462 | 975034 | 2925202 | 16733 | 20794 | 18766 | 58839
17/04/2025 | 19:44:00 | 970752 | 991695 | 981332 | 2943779 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22842.4 | -17196.5 | -9618.5 | -49657.3 | 971168 | 992066 | 981561 | 2944795 | 16839 | 20927 | 18885 | 59213
17/04/2025 | 19:46:00 | 977210 | 998295 | 987856 | 2963362 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23004.3 | -17312.2 | -9695.8 | -50012.4 | 977629 | 998669 | 988087 | 2964386 | 16944 | 21060 | 19003 | 59587
17/04/2025 | 19:48:00 | 983669 | 1004895 | 994383 | 2982948 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23165.7 | -17427.2 | -9772.7 | -50365.6 | 984091 | 1005271 | 994616 | 2983978 | 17051 | 21194 | 19122 | 59963
17/04/2025 | 19:50:00 | 990128 | 1011495 | 1000908 | 3002532 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23327.4 | -17543.1 | -9850 | -50720.5 | 990553 | 1011873 | 1001142 | 3003569 | 17157 | 21328 | 19241 | 60338
17/04/2025 | 19:52:00 | 996588 | 1018096 | 1007432 | 3022116 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23488.6 | -17658.2 | -9926.7 | -51073.5 | 997016 | 1018476 | 1007668 | 3023160 | 17263 | 21462 | 19361 | 60715
17/04/2025 | 19:54:00 | 1003048 | 1024697 | 1013954 | 3041699 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23650.8 | -17774.2 | -10004.1 | -51429 | 1003478 | 1025080 | 1014192 | 3042749 | 17370 | 21596 | 19479 | 61090
17/04/2025 | 19:56:00 | 1009508 | 1031299 | 1020481 | 3061288 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23813.2 | -17890.5 | -10082.4 | -51786.1 | 1009941 | 1031684 | 1020720 | 3062345 | 17476 | 21731 | 19597 | 61467
17/04/2025 | 19:58:00 | 1016007 | 1037941 | 1027043 | 3080990 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23974.8 | -18006.2 | -10158.7 | -52139.7 | 1016443 | 1038328 | 1027283 | 3082054 | 17581 | 21866 | 19716 | 61842
17/04/2025 | 20:00:00 | 1022598 | 1044676 | 1033701 | 3100975 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24134.5 | -18119.6 | -10230.6 | -52484.7 | 1023037 | 1045066 | 1033943 | 3102046 | 17690 | 22004 | 19836 | 62225
17/04/2025 | 20:02:00 | 1029191 | 1051413 | 1040362 | 3120965 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24294.3 | -18232.9 | -10302 | -52829.2 | 1029632 | 1051805 | 1040605 | 3122043 | 17798 | 22141 | 19955 | 62608
17/04/2025 | 20:04:00 | 1035784 | 1058150 | 1047023 | 3140957 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24454.1 | -18346.6 | -10374.1 | -53174.8 | 1036228 | 1058544 | 1047268 | 3142041 | 17907 | 22278 | 20075 | 62991
17/04/2025 | 20:06:00 | 1042377 | 1064887 | 1053678 | 3160942 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24614.2 | -18460.3 | -10445.2 | -53519.6 | 1042825 | 1065284 | 1053924 | 3162033 | 18015 | 22415 | 20195 | 63374
17/04/2025 | 20:08:00 | 1048981 | 1071636 | 1060349 | 3180967 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24776 | -18576.7 | -10519.1 | -53871.8 | 1049432 | 1072036 | 1060597 | 3182064 | 18131 | 22560 | 20323 | 63780
17/04/2025 | 20:10:00 | 1055674 | 1078475 | 1067113 | 3201262 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24944.8 | -18700.5 | -10599.3 | -54244.7 | 1056128 | 1078877 | 1067363 | 3202368 | 18268 | 22723 | 20470 | 64240
17/04/2025 | 20:12:00 | 1062390 | 1085337 | 1073901 | 3221627 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25113.7 | -18824.8 | -10680.1 | -54618.6 | 1062847 | 1085742 | 1074153 | 3222742 | 18408 | 22886 | 20617 | 64705
17/04/2025 | 20:14:00 | 1069106 | 1092200 | 1080690 | 3241996 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25283 | -18949.1 | -10761 | -54993.1 | 1069567 | 1092608 | 1080944 | 3243120 | 18547 | 23049 | 20764 | 65168
17/04/2025 | 20:16:00 | 1075822 | 1099065 | 1087480 | 3262368 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25451.3 | -19074.7 | -10840.7 | -55366.7 | 1076287 | 1099477 | 1087736 | 3263500 | 18688 | 23213 | 20912 | 65635
17/04/2025 | 20:18:00 | 1082540 | 1105934 | 1094274 | 3282748 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25620.2 | -19202.4 | -10918.4 | -55741 | 1083008 | 1106349 | 1094532 | 3283889 | 18829 | 23377 | 21062 | 66104
17/04/2025 | 20:20:00 | 1089257 | 1112801 | 1101069 | 3303127 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25789.3 | -19329 | -10996.9 | -56115.2 | 1089729 | 1113219 | 1101329 | 3304277 | 18967 | 23536 | 21208 | 66562
17/04/2025 | 20:22:00 | 1095973 | 1119669 | 1107862 | 3323505 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25959.1 | -19455.7 | -11076.3 | -56491.1 | 1096449 | 1120090 | 1108124 | 3324663 | 19106 | 23694 | 21354 | 67020
17/04/2025 | 20:24:00 | 1102689 | 1126534 | 1114653 | 3343876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26128.8 | -19581.2 | -11157.7 | -56867.7 | 1103168 | 1126959 | 1114918 | 3345044 | 19246 | 23856 | 21501 | 67484
17/04/2025 | 20:26:00 | 1109405 | 1133399 | 1121443 | 3364246 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26298.4 | -19705.7 | -11239.2 | -57243.3 | 1109887 | 1133826 | 1121710 | 3365423 | 19387 | 24020 | 21649 | 67950
17/04/2025 | 20:28:00 | 1116120 | 1140262 | 1128233 | 3384616 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26468.4 | -19830.5 | -11320.9 | -57619.8 | 1116607 | 1140692 | 1128502 | 3385801 | 19526 | 24181 | 21796 | 68412
17/04/2025 | 20:30:00 | 1122836 | 1147125 | 1135023 | 3404984 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26638.5 | -19954.7 | -11402.3 | -57995.6 | 1123326 | 1147558 | 1135294 | 3406178 | 19667 | 24345 | 21945 | 68879
17/04/2025 | 20:32:00 | 1129552 | 1153988 | 1141813 | 3425352 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26808.4 | -20079.3 | -11483.5 | -58371.3 | 1130045 | 1154424 | 1142085 | 3426555 | 19810 | 24509 | 22093 | 69348
17/04/2025 | 20:34:00 | 1136268 | 1160850 | 1148603 | 3445721 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26978.6 | -20203.3 | -11564.8 | -58746.7 | 1136765 | 1161289 | 1148878 | 3446933 | 19951 | 24672 | 22242 | 69814
17/04/2025 | 20:36:00 | 1142935 | 1167664 | 1155346 | 3465946 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27145.8 | -20324.4 | -11643.2 | -59113.5 | 1143436 | 1168107 | 1155623 | 3467165 | 20081 | 24824 | 22380 | 70250
17/04/2025 | 20:38:00 | 1149529 | 1174403 | 1162012 | 3485944 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27308.3 | -20439.1 | -11717.1 | -59464.5 | 1150033 | 1174848 | 1162290 | 3487171 | 20191 | 24963 | 22502 | 70638
17/04/2025 | 20:40:00 | 1156175 | 1181197 | 1168732 | 3506104 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27474.8 | -20560.4 | -11795.9 | -59831.1 | 1156682 | 1181645 | 1169012 | 3507339 | 20323 | 25121 | 22642 | 71083
17/04/2025 | 20:42:00 | 1162892 | 1188062 | 1175524 | 3526477 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27643 | -20683.3 | -11876.2 | -60202.5 | 1163402 | 1188512 | 1175806 | 3527721 | 20466 | 25286 | 22791 | 71554
17/04/2025 | 20:44:00 | 1169608 | 1194926 | 1182316 | 3546850 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27810.5 | -20806.6 | -11956.1 | -60573.2 | 1170122 | 1195380 | 1182600 | 3548102 | 20608 | 25450 | 22940 | 72021
17/04/2025 | 20:46:00 | 1176324 | 1201791 | 1189108 | 3567223 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27977.6 | -20928.9 | -12035.6 | -60942.1 | 1176842 | 1202247 | 1189395 | 3568484 | 20750 | 25616 | 23089 | 72493
17/04/2025 | 20:48:00 | 1183040 | 1208654 | 1195899 | 3587593 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28144.7 | -21051.7 | -12115.2 | -61311.6 | 1183561 | 1209114 | 1196188 | 3588863 | 20893 | 25782 | 23238 | 72965
17/04/2025 | 20:50:00 | 1188957 | 1214700 | 1201883 | 3605541 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28328.4 | -21195.7 | -12221.8 | -61745.9 | 1189483 | 1215163 | 1202174 | 3606821 | 21022 | 25926 | 23380 | 73391
17/04/2025 | 20:52:00 | 1194032 | 1219868 | 1206985 | 3620885 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28362.3 | -21175.2 | -12195.2 | -61732 | 1194562 | 1220337 | 1207281 | 3622180 | 21140 | 26055 | 23504 | 73792

## Vφ N H Harmonic %
Vφ N H Harmonic %
Date: | Time: | V1-N H0 | V2-N H0 | V3-N H0 | VN-G H0 | V1-N H1 | V2-N H1 | V3-N H1 | VN-G H1 | V1-N H2 | V2-N H2 | V3-N H2 | VN-G H2 | V1-N H3 | V2-N H3 | V3-N H3 | VN-G H3 | V1-N H4 | V2-N H4 | V3-N H4 | VN-G H4 | V1-N H5 | V2-N H5 | V3-N H5 | VN-G H5 | V1-N H6 | V2-N H6 | V3-N H6 | VN-G H6 | V1-N H7 | V2-N H7 | V3-N H7 | VN-G H7 | V1-N H8 | V2-N H8 | V3-N H8 | VN-G H8 | V1-N H9 | V2-N H9 | V3-N H9 | VN-G H9 | V1-N H10 | V2-N H10 | V3-N H10 | VN-G H10 | V1-N H11 | V2-N H11 | V3-N H11 | VN-G H11 | V1-N H12 | V2-N H12 | V3-N H12 | VN-G H12 | V1-N H13 | V2-N H13 | V3-N H13 | VN-G H13 | V1-N H14 | V2-N H14 | V3-N H14 | VN-G H14 | V1-N H15 | V2-N H15 | V3-N H15 | VN-G H15 | V1-N H16 | V2-N H16 | V3-N H16 | VN-G H16 | V1-N H17 | V2-N H17 | V3-N H17 | VN-G H17 | V1-N H18 | V2-N H18 | V3-N H18 | VN-G H18 | V1-N H19 | V2-N H19 | V3-N H19 | VN-G H19 | V1-N H20 | V2-N H20 | V3-N H20 | VN-G H20 | V1-N H21 | V2-N H21 | V3-N H21 | VN-G H21 | V1-N H22 | V2-N H22 | V3-N H22 | VN-G H22 | V1-N H23 | V2-N H23 | V3-N H23 | VN-G H23 | V1-N H24 | V2-N H24 | V3-N H24 | VN-G H24 | V1-N H25 | V2-N H25 | V3-N H25 | VN-G H25 | V1-N H26 | V2-N H26 | V3-N H26 | VN-G H26 | V1-N H27 | V2-N H27 | V3-N H27 | VN-G H27 | V1-N H28 | V2-N H28 | V3-N H28 | VN-G H28 | V1-N H29 | V2-N H29 | V3-N H29 | VN-G H29 | V1-N H30 | V2-N H30 | V3-N H30 | VN-G H30 | V1-N H31 | V2-N H31 | V3-N H31 | VN-G H31 | V1-N H32 | V2-N H32 | V3-N H32 | VN-G H32 | V1-N H33 | V2-N H33 | V3-N H33 | VN-G H33 | V1-N H34 | V2-N H34 | V3-N H34 | VN-G H34 | V1-N H35 | V2-N H35 | V3-N H35 | VN-G H35 | V1-N H36 | V2-N H36 | V3-N H36 | VN-G H36 | V1-N H37 | V2-N H37 | V3-N H37 | VN-G H37 | V1-N H38 | V2-N H38 | V3-N H38 | VN-G H38 | V1-N H39 | V2-N H39 | V3-N H39 | VN-G H39 | V1-N H40 | V2-N H40 | V3-N H40 | VN-G H40 | V1-N H41 | V2-N H41 | V3-N H41 | VN-G H41 | V1-N H42 | V2-N H42 | V3-N H42 | VN-G H42 | V1-N H43 | V2-N H43 | V3-N H43 | VN-G H43 | V1-N H44 | V2-N H44 | V3-N H44 | VN-G H44 | V1-N H45 | V2-N H45 | V3-N H45 | VN-G H45 | V1-N H46 | V2-N H46 | V3-N H46 | VN-G H46 | V1-N H47 | V2-N H47 | V3-N H47 | VN-G H47 | V1-N H48 | V2-N H48 | V3-N H48 | VN-G H48 | V1-N H49 | V2-N H49 | V3-N H49 | VN-G H49 | V1-N H50 | V2-N H50 | V3-N H50 | VN-G H50
|  | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r
17/04/2025 | 14:50:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:52:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:54:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:58:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:02:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:04:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:10:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:16:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:18:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:20:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:22:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:24:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:26:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:28:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:30:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:32:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:34:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:36:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:38:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:40:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:42:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:44:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:46:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:48:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:50:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:52:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:54:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:58:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:02:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:04:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:10:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:16:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:18:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:20:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:22:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:24:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:26:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:28:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:30:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:32:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:34:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:36:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:38:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:40:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:42:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:44:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:46:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:48:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:50:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:52:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:54:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:58:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:02:00 | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:04:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:10:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:16:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:18:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:20:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:22:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:24:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:26:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:28:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:30:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:32:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:34:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:36:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:38:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:40:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:42:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:44:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:46:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:48:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:50:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:52:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:54:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:58:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:02:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:04:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:10:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:16:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:18:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:20:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:22:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:24:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.1 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:26:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:28:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:30:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:32:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:34:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:36:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.1 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:38:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:40:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.1 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:42:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.1 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:44:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:46:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:48:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:50:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:52:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:54:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:58:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:02:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:04:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:10:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:16:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:18:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:20:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:22:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:24:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:26:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:28:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:30:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:32:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:34:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:36:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:38:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:40:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:42:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:44:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:46:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:48:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:50:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:52:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.2 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:54:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.2 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:58:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.2 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.2 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:02:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.2 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:04:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.2 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.2 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:10:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.3 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.3 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.3 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:16:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.3 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:18:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.3 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:20:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.2 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:22:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.3 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:24:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.3 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:26:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.3 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:28:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.3 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:32:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:34:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:36:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:38:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.2 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:40:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:42:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.2 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:44:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.2 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:46:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.2 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:48:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.2 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:50:00 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.3 | 0.8 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 1.1 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0.2 | 0 | 0.1 | - - - | 0.2 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0.2 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -

## Vφ N H Harmonic RMS
Vφ N H Harmonic RMS
Date: | Time: | V1-N H0 | V2-N H0 | V3-N H0 | VN-G H0 | V1-N H1 | V2-N H1 | V3-N H1 | VN-G H1 | V1-N H2 | V2-N H2 | V3-N H2 | VN-G H2 | V1-N H3 | V2-N H3 | V3-N H3 | VN-G H3 | V1-N H4 | V2-N H4 | V3-N H4 | VN-G H4 | V1-N H5 | V2-N H5 | V3-N H5 | VN-G H5 | V1-N H6 | V2-N H6 | V3-N H6 | VN-G H6 | V1-N H7 | V2-N H7 | V3-N H7 | VN-G H7 | V1-N H8 | V2-N H8 | V3-N H8 | VN-G H8 | V1-N H9 | V2-N H9 | V3-N H9 | VN-G H9 | V1-N H10 | V2-N H10 | V3-N H10 | VN-G H10 | V1-N H11 | V2-N H11 | V3-N H11 | VN-G H11 | V1-N H12 | V2-N H12 | V3-N H12 | VN-G H12 | V1-N H13 | V2-N H13 | V3-N H13 | VN-G H13 | V1-N H14 | V2-N H14 | V3-N H14 | VN-G H14 | V1-N H15 | V2-N H15 | V3-N H15 | VN-G H15 | V1-N H16 | V2-N H16 | V3-N H16 | VN-G H16 | V1-N H17 | V2-N H17 | V3-N H17 | VN-G H17 | V1-N H18 | V2-N H18 | V3-N H18 | VN-G H18 | V1-N H19 | V2-N H19 | V3-N H19 | VN-G H19 | V1-N H20 | V2-N H20 | V3-N H20 | VN-G H20 | V1-N H21 | V2-N H21 | V3-N H21 | VN-G H21 | V1-N H22 | V2-N H22 | V3-N H22 | VN-G H22 | V1-N H23 | V2-N H23 | V3-N H23 | VN-G H23 | V1-N H24 | V2-N H24 | V3-N H24 | VN-G H24 | V1-N H25 | V2-N H25 | V3-N H25 | VN-G H25 | V1-N H26 | V2-N H26 | V3-N H26 | VN-G H26 | V1-N H27 | V2-N H27 | V3-N H27 | VN-G H27 | V1-N H28 | V2-N H28 | V3-N H28 | VN-G H28 | V1-N H29 | V2-N H29 | V3-N H29 | VN-G H29 | V1-N H30 | V2-N H30 | V3-N H30 | VN-G H30 | V1-N H31 | V2-N H31 | V3-N H31 | VN-G H31 | V1-N H32 | V2-N H32 | V3-N H32 | VN-G H32 | V1-N H33 | V2-N H33 | V3-N H33 | VN-G H33 | V1-N H34 | V2-N H34 | V3-N H34 | VN-G H34 | V1-N H35 | V2-N H35 | V3-N H35 | VN-G H35 | V1-N H36 | V2-N H36 | V3-N H36 | VN-G H36 | V1-N H37 | V2-N H37 | V3-N H37 | VN-G H37 | V1-N H38 | V2-N H38 | V3-N H38 | VN-G H38 | V1-N H39 | V2-N H39 | V3-N H39 | VN-G H39 | V1-N H40 | V2-N H40 | V3-N H40 | VN-G H40 | V1-N H41 | V2-N H41 | V3-N H41 | VN-G H41 | V1-N H42 | V2-N H42 | V3-N H42 | VN-G H42 | V1-N H43 | V2-N H43 | V3-N H43 | VN-G H43 | V1-N H44 | V2-N H44 | V3-N H44 | VN-G H44 | V1-N H45 | V2-N H45 | V3-N H45 | VN-G H45 | V1-N H46 | V2-N H46 | V3-N H46 | VN-G H46 | V1-N H47 | V2-N H47 | V3-N H47 | VN-G H47 | V1-N H48 | V2-N H48 | V3-N H48 | VN-G H48 | V1-N H49 | V2-N H49 | V3-N H49 | VN-G H49 | V1-N H50 | V2-N H50 | V3-N H50 | VN-G H50
|  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
17/04/2025 | 14:50:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.5 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.467 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6969 | 1.401 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:52:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.6 | 230.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6972 | 1.168 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.4672 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:54:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.6 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6972 | 1.168 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.4672 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.7 | 234 | 230.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.468 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4654 | 0.234 | 0.6924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6981 | 1.17 | 0.4616 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.468 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.234 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:58:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.6 | 233.8 | 230.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4676 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.4676 | 0.4614 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6978 | 1.169 | 0.4614 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.4676 | 0.2307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.6 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6972 | 1.168 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.4672 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:02:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.7 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2337 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6972 | 1.1685 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.4674 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2337 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:04:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.7 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.4674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4646 | 0.4674 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6969 | 1.1685 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.4674 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.7 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4674 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4648 | 1.1685 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.4674 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2337 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.7 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.4674 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4648 | 1.1685 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.4674 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:10:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.5 | 233.8 | 230.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4676 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.465 | 0.2338 | 0.4614 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.465 | 1.169 | 0.4614 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.4676 | 0.2307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.6 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4646 | 0.2336 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4646 | 1.168 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.4672 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.5 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.467 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6969 | 1.1675 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.467 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:16:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.5 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6969 | 1.1675 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.467 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:18:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.6 | 230.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6972 | 1.168 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.4672 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:20:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.6 | 233.7 | 230.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.4674 | 0.6921 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6978 | 1.4022 | 0.6921 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.4674 | 0.2307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2337 | 0.2307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:22:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.4 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4668 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.4668 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6969 | 1.4004 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.4668 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2334 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:24:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.2 | 233.4 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4668 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.4668 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6966 | 1.4004 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.4668 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:26:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.6 | 233.8 | 230.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4676 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2338 | 0.6924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6978 | 1.169 | 0.6924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.4676 | 0.4616 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:28:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.6 | 233.7 | 230.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.4674 | 0.4614 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6978 | 1.1685 | 0.6921 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.4674 | 0.2307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2337 | 0.2307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:30:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.2 | 233.3 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4666 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.6999 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6966 | 1.1665 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.2333 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.4666 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.2333 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2333 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:32:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.5 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4648 | 0.467 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4648 | 1.1675 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.467 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2335 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:34:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.5 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4646 | 1.1675 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.467 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:36:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.2 | 233.3 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4666 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.4666 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4644 | 1.1665 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.2333 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.4666 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.2333 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2333 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:38:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.2 | 233.4 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4668 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.4668 | 0.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6966 | 1.4004 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.4668 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:40:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.6 | 230.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.7008 | 0.4612 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6972 | 1.4016 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.4672 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:42:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.5 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.467 | 0.461 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6969 | 1.401 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.467 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:44:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.5 | 233.6 | 230.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.4672 | 0.4614 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6975 | 1.168 | 0.4614 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.4672 | 0.2307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:46:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.6 | 233.8 | 230.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4676 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.4676 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6978 | 1.4028 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.4676 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2338 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:48:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.7 | 233.9 | 230.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4678 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.4678 | 0.4618 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6981 | 1.4034 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.4678 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:50:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.8 | 234 | 230.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.468 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.468 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6984 | 1.404 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.468 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.234 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:52:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.8 | 234 | 231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.468 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.468 | 0.693 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6984 | 1.404 | 0.693 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.468 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:54:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233 | 234.1 | 231.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.4682 | 0.4622 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.699 | 1.4046 | 0.6933 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.4682 | 0.4622 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0.2311 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233 | 234.1 | 231.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.4682 | 0.4624 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.699 | 1.4046 | 0.6936 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.4682 | 0.4624 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:58:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.7 | 233.9 | 230.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4678 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.4678 | 0.4618 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6981 | 1.4034 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.4678 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.7 | 233.9 | 230.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4678 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4654 | 0.2339 | 0.4616 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6981 | 1.4034 | 0.6924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.4678 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:02:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.7 | 233.9 | 230.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4678 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0.4616 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6981 | 1.4034 | 0.6924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.4678 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:04:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.7 | 233.9 | 230.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4678 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0.4614 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6981 | 1.4034 | 0.6921 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0.2307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233 | 234.1 | 231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0.462 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.699 | 1.4046 | 0.693 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.4682 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.2 | 234.4 | 231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4688 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6996 | 0 | 0.924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6996 | 1.172 | 0.462 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0.2344 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0.2344 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:10:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.3 | 234.5 | 231.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9332 | 0 | 0.9256 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6999 | 1.1725 | 0.4628 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2345 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2345 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.3 | 234.5 | 231.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6999 | 0 | 0.6939 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6999 | 1.1725 | 0.4626 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2345 | 0.2313 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.3 | 234.5 | 231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4666 | 0 | 0.693 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6999 | 1.1725 | 0.462 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.469 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2345 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:16:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.2 | 234.4 | 231.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4688 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0.2344 | 0.6933 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6996 | 1.4064 | 0.6933 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0.2344 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0.2344 | 0.2311 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0.2344 | 0.2311 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0.2344 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:18:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.3 | 234.4 | 231.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2344 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.4688 | 0.6939 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6999 | 1.4064 | 0.6939 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2344 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.4688 | 0.2313 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2344 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2344 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:20:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.3 | 234.5 | 231.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2345 | 0.6942 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6999 | 1.407 | 0.6942 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.469 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2345 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:22:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.4 | 234.5 | 231.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.469 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4668 | 0.2345 | 0.6942 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7002 | 1.407 | 0.6942 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2334 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2334 | 0.469 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2334 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2345 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:24:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.6 | 234.7 | 231.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4672 | 0.2347 | 0.6945 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7008 | 1.4082 | 0.6945 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.4694 | 0.463 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:26:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.5 | 234.7 | 231.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.2347 | 0.6942 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7005 | 1.4082 | 0.6942 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.4694 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:28:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.5 | 234.7 | 231.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.467 | 0.2347 | 0.6945 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7005 | 1.4082 | 0.6945 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.2347 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:30:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.6 | 234.8 | 231.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4696 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4672 | 0 | 0.6945 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7008 | 1.4088 | 0.6945 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2348 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.4696 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2348 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2348 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:32:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234 | 235.1 | 232 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2351 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.234 | 0.2351 | 0.696 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.702 | 1.4106 | 0.696 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.234 | 0.2351 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.234 | 0.4702 | 0.232 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.234 | 0.2351 | 0.232 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2351 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:34:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.9 | 235 | 231.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.235 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2339 | 0.235 | 0.6954 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7017 | 1.41 | 0.6954 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2339 | 0.235 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2339 | 0.47 | 0.2318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2339 | 0.235 | 0.2318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.235 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:36:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.7 | 234.9 | 231.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4698 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4674 | 0.2349 | 0.9268 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7011 | 1.4094 | 0.6951 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2337 | 0.2349 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2337 | 0.4698 | 0.2317 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2337 | 0.2349 | 0.2317 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:38:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.9 | 234 | 230.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.468 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.234 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6987 | 1.404 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.468 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.234 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:40:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.8 | 233.9 | 230.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4678 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4678 | 0.6924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6984 | 1.4034 | 0.6924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.4678 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2339 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:42:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.9 | 234.1 | 230.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6987 | 1.4046 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.4682 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.2341 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:44:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.8 | 233.9 | 230.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4678 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.4678 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6984 | 1.4034 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.4678 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2339 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:46:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.2 | 234.4 | 231.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2344 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4664 | 0.2344 | 0.6936 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6996 | 1.4064 | 0.6936 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0.2344 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0.4688 | 0.2312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0.2344 | 0.2312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:48:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.9 | 234 | 230.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.468 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.234 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6987 | 1.404 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.468 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.234 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:50:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.9 | 234 | 230.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.468 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.234 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9316 | 1.404 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.234 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.234 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:52:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233 | 234.1 | 231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0.693 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.932 | 1.4046 | 0.693 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.4682 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:54:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.4 | 234.4 | 231.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4688 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4668 | 0.2344 | 0.6942 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9336 | 1.4064 | 0.6942 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2334 | 0.2344 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2334 | 0.4688 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2334 | 0.2344 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.6 | 234.7 | 231.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0.6948 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9344 | 1.4082 | 0.6948 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.4694 | 0.2316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0.2316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:58:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.8 | 234.8 | 231.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4696 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.2348 | 0.9276 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9352 | 1.4088 | 0.6957 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.2348 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.4696 | 0.4638 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.2348 | 0.2319 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2348 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.6 | 234.7 | 231.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0.6954 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9344 | 1.4082 | 0.6954 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0.2318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0.2318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:02:00 | 0 | 0 | 0.2317 | - - - | 233.6 | 234.6 | 231.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4692 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4692 | 0.6951 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9344 | 1.4076 | 0.9268 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2346 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.4692 | 0.2317 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2346 | 0.2317 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2346 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2346 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:04:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.7 | 234.7 | 231.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2337 | 0.2347 | 0.6948 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9348 | 1.6429 | 0.9264 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2337 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2337 | 0.2347 | 0.2316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2337 | 0.2347 | 0.2316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.8 | 234.9 | 231.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4698 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4676 | 0.2349 | 0.6951 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9352 | 1.6443 | 0.6951 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.2349 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.2349 | 0.2317 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.2349 | 0.2317 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.6 | 234.7 | 231.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7008 | 0 | 0.926 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9344 | 1.4082 | 0.6945 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:10:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.6 | 234.7 | 231.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4672 | 0 | 0.6948 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9344 | 1.4082 | 0.6948 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0.2316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0.2316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.8 | 234.9 | 231.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2349 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7014 | 0 | 0.6951 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7014 | 1.4094 | 0.6951 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.2349 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.2349 | 0.2317 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.2349 | 0.2317 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2349 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2349 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.8 | 234.9 | 231.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2349 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7014 | 0 | 0.9272 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9352 | 1.4094 | 0.6954 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.2349 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.2349 | 0.2318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2338 | 0.2349 | 0.2318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2349 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:16:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.6 | 234.8 | 231.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2348 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7008 | 0 | 0.9272 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9344 | 1.4088 | 0.6954 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2348 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2348 | 0.2318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2348 | 0.2318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2336 | 0.2348 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:18:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.7 | 234.7 | 231.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7011 | 0 | 0.9272 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9348 | 1.4082 | 0.6954 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2337 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2337 | 0.2347 | 0.2318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2337 | 0.2347 | 0.2318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2337 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:20:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.9 | 234.9 | 232 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2349 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4678 | 0 | 0.928 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9356 | 1.4094 | 0.696 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2339 | 0.2349 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2339 | 0.2349 | 0.232 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2339 | 0.2349 | 0.232 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2339 | 0.2349 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:22:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234 | 235.1 | 232.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2351 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.702 | 0 | 0.9288 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.936 | 1.6457 | 0.6966 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.234 | 0.2351 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.234 | 0.2351 | 0.2322 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.234 | 0.2351 | 0.2322 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2351 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:24:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.3 | 235.4 | 232.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2354 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7029 | 0 | 0.93 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9372 | 1.4124 | 0.6975 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2343 | 0.2354 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2343 | 0.2354 | 0.2325 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2343 | 0.2354 | 0.2325 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2354 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:26:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.6 | 235.7 | 232.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4714 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7038 | 0 | 0.9312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9384 | 1.4142 | 0.6984 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2357 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2357 | 0.2328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2357 | 0.2328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2357 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:28:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.8 | 235.9 | 233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2359 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9392 | 0 | 0.932 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9392 | 1.4154 | 0.699 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2348 | 0.2359 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2348 | 0.2359 | 0.233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2348 | 0.2359 | 0.233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2359 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:30:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.9 | 236 | 233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.472 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7047 | 0 | 0.932 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9396 | 1.416 | 0.699 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2349 | 0.236 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2349 | 0.236 | 0.233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2349 | 0.236 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.236 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:32:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.8 | 235.9 | 233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4718 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7044 | 0 | 0.932 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9392 | 1.4154 | 0.699 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2348 | 0.2359 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2348 | 0.2359 | 0.233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2348 | 0.2359 | 0.233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2359 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2359 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:34:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.6 | 235.7 | 232.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2357 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7038 | 0 | 0.9312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9384 | 1.4142 | 0.6984 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2357 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2357 | 0.2328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2357 | 0.2328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2357 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:36:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.6 | 235.7 | 232.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2357 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9384 | 0 | 0.9312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9384 | 1.4142 | 0.6984 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2357 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2357 | 0.2328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2357 | 0.2328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2357 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:38:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.8 | 235.9 | 233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2359 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9392 | 0 | 0.932 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7044 | 1.4154 | 0.699 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2348 | 0.2359 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2348 | 0.2359 | 0.233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2348 | 0.2359 | 0.233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:40:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.9 | 236.1 | 233.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2361 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9396 | 0 | 0.9324 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7047 | 1.4166 | 0.6993 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2349 | 0.2361 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2349 | 0.2361 | 0.2331 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2349 | 0.2361 | 0.2331 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2361 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:42:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233 | 234.1 | 231.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.699 | 0 | 0.9248 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.699 | 1.4046 | 0.6936 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0.2312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2341 | 0.2312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:44:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.5 | 232.6 | 229.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4652 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.463 | 0 | 0.6894 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6945 | 1.3956 | 0.6894 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2326 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2326 | 0.2298 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2326 | 0.2298 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:46:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.2 | 232.4 | 229.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4648 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4624 | 0.2324 | 0.6888 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6936 | 1.3944 | 0.6888 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2312 | 0.2324 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2312 | 0.2324 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2312 | 0.2324 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:48:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.5 | 232.7 | 229.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4654 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.463 | 0.2327 | 0.6894 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6945 | 1.3962 | 0.6894 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2327 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2327 | 0.2298 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2327 | 0.2298 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:50:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.5 | 232.7 | 229.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4654 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.463 | 0.2327 | 0.6897 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6945 | 1.3962 | 0.6897 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2327 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2327 | 0.2299 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2327 | 0.2299 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2327 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:52:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.8 | 233 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.466 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4636 | 0 | 0.9208 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6954 | 1.398 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2318 | 0.233 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2318 | 0.233 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2318 | 0.233 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.233 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:54:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.9 | 233 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.466 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4638 | 0 | 0.9208 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6957 | 1.398 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2319 | 0.233 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2319 | 0.233 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2319 | 0.233 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.233 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.233 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.1 | 232.2 | 229.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4644 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4622 | 0.2322 | 0.6885 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6933 | 1.3932 | 0.6885 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2311 | 0.2322 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2311 | 0.2322 | 0.2295 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2311 | 0.2322 | 0.2295 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:58:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.6 | 232.6 | 229.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4652 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6948 | 0 | 0.6897 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6948 | 1.3956 | 0.6897 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2316 | 0.2326 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2316 | 0.2326 | 0.2299 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2316 | 0.2326 | 0.2299 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.8 | 232.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4658 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4636 | 0 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6954 | 1.3974 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2318 | 0.2329 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2318 | 0.2329 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2318 | 0.2329 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2329 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:02:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.8 | 233 | 230.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.466 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6954 | 0 | 0.6909 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6954 | 1.398 | 0.6909 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2318 | 0.233 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2318 | 0.233 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2318 | 0.233 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:04:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.8 | 232.9 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4658 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6954 | 0 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6954 | 1.3974 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2318 | 0.2329 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2329 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2318 | 0.2329 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2329 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.7 | 232.8 | 230 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4656 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6951 | 0 | 0.69 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6951 | 1.3968 | 0.69 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2317 | 0.2328 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2317 | 0.2328 | 0.23 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2317 | 0.2328 | 0.23 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.6 | 232.7 | 229.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4654 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4632 | 0 | 0.6897 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6948 | 1.3962 | 0.9196 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2316 | 0.2327 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2316 | 0.2327 | 0.2299 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2316 | 0.2327 | 0.2299 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:10:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.7 | 232.8 | 230 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2328 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6951 | 0 | 0.92 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9268 | 1.6296 | 0.92 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2317 | 0.2328 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2328 | 0.23 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2317 | 0.2328 | 0.23 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.9 | 233.1 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4662 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6957 | 0 | 0.9208 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9276 | 1.6317 | 0.9208 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2319 | 0.2331 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2319 | 0.2331 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2319 | 0.2331 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.1 | 233.2 | 230.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4664 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6963 | 0 | 0.9212 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9284 | 1.3992 | 0.6909 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:16:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.4 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4668 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6969 | 0 | 0.922 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9292 | 1.4004 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2334 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2334 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:18:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.5 | 233.6 | 230.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6975 | 0 | 0.9228 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.93 | 1.4016 | 0.6921 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2336 | 0.2307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2336 | 0.2307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:20:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.7 | 233.9 | 230.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4678 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6981 | 0 | 0.9232 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9308 | 1.4034 | 0.6924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:22:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.1 | 233.3 | 230.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4666 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6963 | 0.2333 | 0.6909 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9284 | 1.3998 | 0.6909 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2333 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2333 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2333 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:24:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.6 | 233.8 | 230.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4676 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6978 | 0.2338 | 0.9232 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9304 | 1.6366 | 0.6924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2338 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2338 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:26:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.2 | 235.5 | 232.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.471 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9368 | 0 | 0.9292 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9368 | 1.6485 | 0.6969 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2342 | 0.2355 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2342 | 0.2355 | 0.2323 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2342 | 0.2355 | 0.2323 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2355 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:28:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.9 | 236.2 | 233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4724 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9396 | 0 | 1.165 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9396 | 1.6534 | 0.699 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2349 | 0.2362 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2349 | 0.2362 | 0.233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2349 | 0.2362 | 0.233 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2362 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:30:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.9 | 236.1 | 232.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4722 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1745 | 0 | 1.1645 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9396 | 1.6527 | 0.6987 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2349 | 0.2361 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2349 | 0.2361 | 0.2329 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2349 | 0.2361 | 0.2329 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2361 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:32:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.6 | 235.9 | 232.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4718 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9384 | 0 | 1.1635 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9384 | 1.6513 | 0.6981 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2359 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2359 | 0.2327 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2346 | 0.2359 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2359 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:34:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 234.8 | 236.1 | 232.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4722 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.174 | 0 | 1.1645 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9392 | 1.6527 | 0.6987 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2348 | 0.2361 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2348 | 0.2361 | 0.2329 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2348 | 0 | 0.2329 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2361 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:36:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.5 | 234.7 | 231.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7005 | 0.2347 | 1.158 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1675 | 1.8776 | 0.9264 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.2347 | 0.2316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:38:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.1 | 232.3 | 229.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4646 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4622 | 0.2323 | 1.1465 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9244 | 1.6261 | 0.9172 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2311 | 0.2323 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2311 | 0.2323 | 0.2293 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2311 | 0.2323 | 0.2293 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:40:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.3 | 232.5 | 229.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.465 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6939 | 0.2325 | 1.1475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9252 | 1.6275 | 0.918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2313 | 0.2325 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2313 | 0.2325 | 0.2295 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2313 | 0.2325 | 0.2295 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:42:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.5 | 232.7 | 229.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4654 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6945 | 0.2327 | 1.1485 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.926 | 1.6289 | 0.9188 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2327 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2327 | 0.2297 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2327 | 0.2297 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:44:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.4 | 232.6 | 229.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4652 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4628 | 0.2326 | 1.148 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9256 | 1.6282 | 0.9184 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2314 | 0.2326 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2314 | 0.2326 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2314 | 0.2326 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:46:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.5 | 232.7 | 229.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4654 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6945 | 0 | 0.9184 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.926 | 1.6289 | 0.9184 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2327 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2327 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2315 | 0.2327 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:48:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 231.6 | 232.8 | 229.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4656 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6948 | 0 | 0.9184 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9264 | 1.6296 | 0.9184 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2316 | 0.2328 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2316 | 0.2328 | 0.2296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2316 | 0.2328 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:50:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.1 | 233.2 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4664 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9284 | 0 | 1.151 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9284 | 1.6324 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:52:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.1 | 233.2 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4664 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1605 | 0 | 1.151 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9284 | 1.6324 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:54:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.1 | 233.3 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4666 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9284 | 0 | 1.3812 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9284 | 1.6331 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2333 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2333 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2333 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.1 | 233.2 | 230.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4664 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9284 | 0 | 1.151 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9284 | 1.6324 | 0.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0.2302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:58:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.5 | 233.6 | 230.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.93 | 0 | 1.153 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.93 | 1.6352 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2336 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.5 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9296 | 0 | 1.1525 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9296 | 1.6345 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2335 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:02:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.6 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9296 | 0 | 1.1525 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9296 | 1.6352 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:04:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.5 | 230.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9296 | 0 | 1.153 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9296 | 1.6345 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2335 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.1 | 233.2 | 230.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4664 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1605 | 0 | 1.3818 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9284 | 1.6324 | 0.6909 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.1 | 233.2 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4664 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1605 | 0 | 1.3824 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9284 | 1.6324 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2332 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:10:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.5 | 230.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.162 | 0 | 1.3836 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9296 | 1.6345 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2335 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.2 | 233.4 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4668 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.161 | 0 | 1.3824 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9288 | 1.6338 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0.2334 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2322 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.5 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1615 | 0 | 1.383 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9292 | 1.401 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:16:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.4 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4668 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1615 | 0.2334 | 1.383 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9292 | 1.6338 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2334 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:18:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.4 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4668 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1615 | 0 | 1.3824 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9292 | 1.6338 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2334 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2334 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:20:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.5 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1615 | 0.2335 | 1.383 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9292 | 1.6345 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:22:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.5 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.162 | 0.2335 | 1.6128 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9296 | 1.6345 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2335 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:24:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.1 | 233.3 | 230.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4666 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1605 | 0.2333 | 1.6121 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9284 | 1.6331 | 0.6909 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2333 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2333 | 0.2303 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2321 | 0.2333 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2333 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:26:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.5 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1615 | 0 | 1.3824 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9292 | 1.6345 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:28:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.5 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.467 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1615 | 0 | 1.3824 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9292 | 1.401 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2335 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2335 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:30:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.6 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.162 | 0.2336 | 1.3824 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9296 | 1.6352 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:32:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.5 | 233.7 | 230.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1625 | 0.2337 | 1.6142 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.93 | 1.4022 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2337 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:34:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.5 | 233.7 | 230.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1625 | 0.2337 | 1.6142 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.93 | 1.4022 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2337 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:36:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.3 | 233.6 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1615 | 0.2336 | 1.6135 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9292 | 1.4016 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0.2336 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2323 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:38:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.7 | 230.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3944 | 0.2337 | 1.6142 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9296 | 1.6359 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2337 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:40:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.5 | 233.7 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1625 | 0.2337 | 1.6135 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.93 | 1.4022 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2337 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:42:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.5 | 233.7 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1625 | 0.2337 | 1.6135 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6975 | 1.4022 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2337 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2337 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:44:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.6 | 233.9 | 230.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4678 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.163 | 0.2339 | 1.6142 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9304 | 1.4034 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0.2339 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2326 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:46:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.6 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.162 | 0.2336 | 1.6128 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9296 | 1.4016 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:48:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.5 | 233.7 | 230.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1625 | 0.2337 | 1.6135 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.93 | 1.6359 | 0.6915 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0.2337 | 0.2305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2325 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:50:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.4 | 233.6 | 230.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.162 | 0.2336 | 1.6128 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9296 | 1.6352 | 0.6912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0.2336 | 0.2304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2324 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:52:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.7 | 233.9 | 230.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4678 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1635 | 0.4678 | 1.6142 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9308 | 1.4034 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.2339 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:54:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233 | 234.3 | 231.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4686 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.165 | 0.2343 | 1.6177 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.932 | 1.6401 | 0.6933 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2343 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2343 | 0.2311 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2343 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:56:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.8 | 234.1 | 230.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.164 | 0.4682 | 1.6149 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9312 | 1.6387 | 0.6921 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2341 | 0.2307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:58:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.8 | 234 | 230.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.468 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.164 | 0.468 | 1.6156 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9312 | 1.638 | 0.6924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.234 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.7 | 234 | 230.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.468 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1635 | 0.468 | 1.6149 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9308 | 1.638 | 0.6921 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.234 | 0.2307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:02:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.9 | 234.1 | 230.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1645 | 0.4682 | 1.6163 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9316 | 1.6387 | 0.6927 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.2341 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:04:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.8 | 234.1 | 230.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.164 | 0.4682 | 1.6142 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9312 | 1.6387 | 0.6918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2341 | 0.2306 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:06:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.8 | 234.1 | 230.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.164 | 0.4682 | 1.6156 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9312 | 1.6387 | 0.6924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2341 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:08:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.8 | 234.1 | 230.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3968 | 0.4682 | 1.8472 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.164 | 1.8728 | 0.9236 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2341 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:10:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233 | 234.2 | 231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4684 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.398 | 0.7026 | 1.848 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.165 | 1.8736 | 0.924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2342 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2342 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2342 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:12:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.1 | 234.4 | 231.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4688 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3986 | 0.7032 | 1.8496 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1655 | 1.8752 | 0.9248 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2331 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2344 | 0.2312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2331 | 0.2344 | 0.2312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2331 | 0.2344 | 0.2312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:14:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233 | 234.3 | 231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4686 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.398 | 0.7029 | 1.848 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.165 | 1.8744 | 0.924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2343 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2343 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2343 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:16:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233 | 234.2 | 231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4684 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.398 | 0.7026 | 1.848 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.165 | 1.8736 | 0.924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2342 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2342 | 0.231 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:18:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233 | 234.3 | 231.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4686 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.398 | 0.7029 | 1.8488 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.165 | 1.8744 | 0.9244 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2343 | 0.2311 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2343 | 0.2311 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2343 | 0.2311 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:20:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.2 | 234.5 | 231.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.469 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3992 | 0.469 | 2.0817 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.166 | 1.876 | 0.9252 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2345 | 0.2313 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0.2345 | 0.2313 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2332 | 0.2345 | 0.2313 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:22:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.3 | 234.6 | 231.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4692 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3998 | 0.7038 | 2.0826 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1665 | 1.8768 | 0.9256 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2346 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2346 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:24:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.3 | 234.7 | 231.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3998 | 0.7041 | 2.0826 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1665 | 1.8776 | 0.9256 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2347 | 0.2314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:26:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.3 | 234.6 | 231.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4692 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3998 | 0.7038 | 2.0835 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1665 | 1.8768 | 0.926 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2346 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2346 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2333 | 0.2346 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:28:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.4 | 234.7 | 231.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4004 | 0.7041 | 1.852 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.167 | 1.8776 | 0.926 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2334 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2334 | 0.2347 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2334 | 0.2347 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.5 | 234.7 | 231.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.401 | 0.4694 | 1.8528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1675 | 1.8776 | 0.9264 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0.2316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.2347 | 0.2316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.2347 | 0.2316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:32:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.4 | 234.6 | 231.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4692 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4004 | 0.4692 | 1.852 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.167 | 1.8768 | 0.926 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2334 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2346 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2334 | 0 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2334 | 0.2346 | 0.2315 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:34:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.5 | 234.7 | 231.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.401 | 0.4694 | 1.8528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1675 | 1.8776 | 0.9264 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0.2316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2347 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:36:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.5 | 234.8 | 231.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4696 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.401 | 0.4696 | 1.8528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.934 | 1.6436 | 0.6948 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0.2348 | 0.2316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2335 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2348 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:38:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233 | 234.3 | 231.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4686 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.165 | 0.4686 | 1.8488 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.165 | 1.8744 | 0.9244 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2343 | 0.2311 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.233 | 0.2343 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2343 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:40:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.9 | 234.2 | 231.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4684 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3974 | 0.4684 | 1.8488 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1645 | 1.8736 | 0.9244 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2342 | 0.2311 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.2342 | 0.2311 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2329 | 0.2342 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:42:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.8 | 234.1 | 230.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.4682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3968 | 0.4682 | 1.8472 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.164 | 1.8728 | 0.9236 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2341 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2341 | 0.2309 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2328 | 0.2341 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:44:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.7 | 234 | 230.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.468 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1635 | 0.468 | 1.8464 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1635 | 1.872 | 0.9232 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.234 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:46:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 232.7 | 234 | 230.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.468 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1635 | 0.468 | 1.8464 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1635 | 1.872 | 0.9232 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.234 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.234 | 0.2308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2327 | 0.234 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:48:00 | 0 | 0 | 0 | - - - | 233.1 | 234.3 | 231.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2343 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1655 | 0.4686 | 1.8496 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1655 | 1.8744 | 0.9248 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2331 | 0.2343 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2331 | 0.2343 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:50:00 | 7.749 | 0.6675 | 1.098 | - - - | 221.4 | 222.5 | 219.6 | - - - | 0 | 0.445 | 0.2196 | - - - | 0.4428 | 0.445 | 0.2196 | - - - | 0.2214 | 0 | 0 | - - - | 1.5498 | 0.6675 | 1.7568 | - - - | 0.2214 | 0.2225 | 0 | - - - | 2.4354 | 2.0025 | 0.8784 | - - - | 0.2214 | 0 | 0 | - - - | 0.2214 | 0.445 | 0.2196 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2225 | 0 | - - - | 0 | 0.2225 | 0 | - - - | 0.6642 | 0.6675 | 0.2196 | - - - | 0.4428 | 0 | 0.2196 | - - - | 0.4428 | 0 | 0 | - - - | 0.2214 | 0 | 0 | - - - | 0.2214 | 0 | 0 | - - - | 0.2214 | 0 | 0 | - - - | 0.4428 | 0.2225 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.2196 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2214 | 0.2225 | 0.2196 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2214 | 0.2225 | 0.2196 | - - - | 0 | 0.2225 | 0 | - - - | 0.2214 | 0.2225 | 0 | - - - | 0.2214 | 0 | 0 | - - - | 0.4428 | 0.2225 | 0.2196 | - - - | 0.4428 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.2225 | 0 | - - - | 0.2214 | 0 | 0 | - - - | 0.6642 | 0 | 0 | - - - | 0.2214 | 0 | 0 | - - - | 0.2214 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2214 | 0 | 0 | - - - | 0.2214 | 0 | 0 | - - - | 0.4428 | 0 | 0 | - - - | 0.4428 | 0 | 0 | - - - | 0.4428 | 0 | 0 | - - - | 0.4428 | 0.2225 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4428 | 0.2225 | 0 | - - - | 0.2214 | 0.2225 | 0.2196 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2214 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -

## Vφ φ H Harmonic %
Vφ φ H Harmonic %
Date: | Time: | V1-2 H0 | V2-3 H0 | V3-1 H0 | V1-2 H1 | V2-3 H1 | V3-1 H1 | V1-2 H2 | V2-3 H2 | V3-1 H2 | V1-2 H3 | V2-3 H3 | V3-1 H3 | V1-2 H4 | V2-3 H4 | V3-1 H4 | V1-2 H5 | V2-3 H5 | V3-1 H5 | V1-2 H6 | V2-3 H6 | V3-1 H6 | V1-2 H7 | V2-3 H7 | V3-1 H7 | V1-2 H8 | V2-3 H8 | V3-1 H8 | V1-2 H9 | V2-3 H9 | V3-1 H9 | V1-2 H10 | V2-3 H10 | V3-1 H10 | V1-2 H11 | V2-3 H11 | V3-1 H11 | V1-2 H12 | V2-3 H12 | V3-1 H12 | V1-2 H13 | V2-3 H13 | V3-1 H13 | V1-2 H14 | V2-3 H14 | V3-1 H14 | V1-2 H15 | V2-3 H15 | V3-1 H15 | V1-2 H16 | V2-3 H16 | V3-1 H16 | V1-2 H17 | V2-3 H17 | V3-1 H17 | V1-2 H18 | V2-3 H18 | V3-1 H18 | V1-2 H19 | V2-3 H19 | V3-1 H19 | V1-2 H20 | V2-3 H20 | V3-1 H20 | V1-2 H21 | V2-3 H21 | V3-1 H21 | V1-2 H22 | V2-3 H22 | V3-1 H22 | V1-2 H23 | V2-3 H23 | V3-1 H23 | V1-2 H24 | V2-3 H24 | V3-1 H24 | V1-2 H25 | V2-3 H25 | V3-1 H25 | V1-2 H26 | V2-3 H26 | V3-1 H26 | V1-2 H27 | V2-3 H27 | V3-1 H27 | V1-2 H28 | V2-3 H28 | V3-1 H28 | V1-2 H29 | V2-3 H29 | V3-1 H29 | V1-2 H30 | V2-3 H30 | V3-1 H30 | V1-2 H31 | V2-3 H31 | V3-1 H31 | V1-2 H32 | V2-3 H32 | V3-1 H32 | V1-2 H33 | V2-3 H33 | V3-1 H33 | V1-2 H34 | V2-3 H34 | V3-1 H34 | V1-2 H35 | V2-3 H35 | V3-1 H35 | V1-2 H36 | V2-3 H36 | V3-1 H36 | V1-2 H37 | V2-3 H37 | V3-1 H37 | V1-2 H38 | V2-3 H38 | V3-1 H38 | V1-2 H39 | V2-3 H39 | V3-1 H39 | V1-2 H40 | V2-3 H40 | V3-1 H40 | V1-2 H41 | V2-3 H41 | V3-1 H41 | V1-2 H42 | V2-3 H42 | V3-1 H42 | V1-2 H43 | V2-3 H43 | V3-1 H43 | V1-2 H44 | V2-3 H44 | V3-1 H44 | V1-2 H45 | V2-3 H45 | V3-1 H45 | V1-2 H46 | V2-3 H46 | V3-1 H46 | V1-2 H47 | V2-3 H47 | V3-1 H47 | V1-2 H48 | V2-3 H48 | V3-1 H48 | V1-2 H49 | V2-3 H49 | V3-1 H49 | V1-2 H50 | V2-3 H50 | V3-1 H50
|  | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f
17/04/2025 | 14:50:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:52:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:54:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:56:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:58:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:02:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:04:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:06:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:08:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:10:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:12:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:14:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:16:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:18:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:20:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:22:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:24:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:26:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:28:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:30:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:32:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:34:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:36:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:38:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:40:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:42:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:44:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:46:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:48:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:50:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:52:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:54:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:56:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:58:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:02:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:04:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:06:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:08:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:10:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:12:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:14:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:16:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:18:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:20:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:22:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:24:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:26:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:28:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:30:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:32:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:34:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:36:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:38:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:40:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:42:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:44:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:46:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:48:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:50:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:52:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:54:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:56:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:58:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:02:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:04:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:06:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:08:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:10:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:12:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:14:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:16:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:18:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:20:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:22:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:24:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:26:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:28:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:30:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:32:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:34:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:36:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:38:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:40:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:42:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:44:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:46:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:48:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:50:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:52:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:54:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:56:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:58:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:02:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:04:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:06:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:08:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:10:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:12:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:14:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:16:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:18:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:20:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:22:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:24:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:26:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:28:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:30:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:32:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:34:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:36:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:38:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:40:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:42:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:44:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:46:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:48:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:50:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:52:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:54:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:56:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:58:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:02:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:04:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:06:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:08:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:10:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:12:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:14:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:16:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:18:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:20:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:22:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:24:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:26:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:28:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:30:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:32:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:34:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:36:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:38:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:40:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:42:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:44:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:46:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:48:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:50:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:52:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:54:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:56:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:58:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:02:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:04:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:06:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:08:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:10:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:12:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:14:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:16:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:18:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:20:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:22:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:24:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:26:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:28:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:32:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:34:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:36:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:38:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:40:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:42:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:44:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:46:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:48:00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:50:00 | 0.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Vφ φ H Harmonic RMS
Vφ φ H Harmonic RMS
Date: | Time: | V1-2 H0 | V2-3 H0 | V3-1 H0 | V1-2 H1 | V2-3 H1 | V3-1 H1 | V1-2 H2 | V2-3 H2 | V3-1 H2 | V1-2 H3 | V2-3 H3 | V3-1 H3 | V1-2 H4 | V2-3 H4 | V3-1 H4 | V1-2 H5 | V2-3 H5 | V3-1 H5 | V1-2 H6 | V2-3 H6 | V3-1 H6 | V1-2 H7 | V2-3 H7 | V3-1 H7 | V1-2 H8 | V2-3 H8 | V3-1 H8 | V1-2 H9 | V2-3 H9 | V3-1 H9 | V1-2 H10 | V2-3 H10 | V3-1 H10 | V1-2 H11 | V2-3 H11 | V3-1 H11 | V1-2 H12 | V2-3 H12 | V3-1 H12 | V1-2 H13 | V2-3 H13 | V3-1 H13 | V1-2 H14 | V2-3 H14 | V3-1 H14 | V1-2 H15 | V2-3 H15 | V3-1 H15 | V1-2 H16 | V2-3 H16 | V3-1 H16 | V1-2 H17 | V2-3 H17 | V3-1 H17 | V1-2 H18 | V2-3 H18 | V3-1 H18 | V1-2 H19 | V2-3 H19 | V3-1 H19 | V1-2 H20 | V2-3 H20 | V3-1 H20 | V1-2 H21 | V2-3 H21 | V3-1 H21 | V1-2 H22 | V2-3 H22 | V3-1 H22 | V1-2 H23 | V2-3 H23 | V3-1 H23 | V1-2 H24 | V2-3 H24 | V3-1 H24 | V1-2 H25 | V2-3 H25 | V3-1 H25 | V1-2 H26 | V2-3 H26 | V3-1 H26 | V1-2 H27 | V2-3 H27 | V3-1 H27 | V1-2 H28 | V2-3 H28 | V3-1 H28 | V1-2 H29 | V2-3 H29 | V3-1 H29 | V1-2 H30 | V2-3 H30 | V3-1 H30 | V1-2 H31 | V2-3 H31 | V3-1 H31 | V1-2 H32 | V2-3 H32 | V3-1 H32 | V1-2 H33 | V2-3 H33 | V3-1 H33 | V1-2 H34 | V2-3 H34 | V3-1 H34 | V1-2 H35 | V2-3 H35 | V3-1 H35 | V1-2 H36 | V2-3 H36 | V3-1 H36 | V1-2 H37 | V2-3 H37 | V3-1 H37 | V1-2 H38 | V2-3 H38 | V3-1 H38 | V1-2 H39 | V2-3 H39 | V3-1 H39 | V1-2 H40 | V2-3 H40 | V3-1 H40 | V1-2 H41 | V2-3 H41 | V3-1 H41 | V1-2 H42 | V2-3 H42 | V3-1 H42 | V1-2 H43 | V2-3 H43 | V3-1 H43 | V1-2 H44 | V2-3 H44 | V3-1 H44 | V1-2 H45 | V2-3 H45 | V3-1 H45 | V1-2 H46 | V2-3 H46 | V3-1 H46 | V1-2 H47 | V2-3 H47 | V3-1 H47 | V1-2 H48 | V2-3 H48 | V3-1 H48 | V1-2 H49 | V2-3 H49 | V3-1 H49 | V1-2 H50 | V2-3 H50 | V3-1 H50
|  | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V
17/04/2025 | 14:50:00 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 401.7 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.8034 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 2.0085 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.8034 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.4017 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:52:00 | 0 | 0 | 0 | 405 | 402 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.804 | 0.7996 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 2.01 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.804 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.402 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:54:00 | 0 | 0 | 0 | 404.9 | 401.9 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.8038 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 1.6196 | 1.6076 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.8038 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.4019 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:56:00 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 402.6 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0.8052 | 0.8004 | 0 | 0 | 0 | 1.6224 | 1.6104 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0.8052 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:58:00 | 0 | 0 | 0 | 405.3 | 402.2 | 399.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.8044 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 1.6088 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.8044 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:00:00 | 0 | 0 | 0 | 405 | 402 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.804 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.608 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.804 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:02:00 | 0 | 0 | 0 | 405.1 | 402 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.804 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 1.6204 | 1.608 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.804 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.402 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:04:00 | 0 | 0 | 0 | 405 | 402.1 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1.2063 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 1.6084 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.8042 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:06:00 | 0 | 0 | 0 | 405 | 402.1 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 1.2063 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.6084 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.8042 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.4021 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:08:00 | 0 | 0 | 0 | 405 | 402 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.804 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.608 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.804 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:10:00 | 0 | 0 | 0 | 405.3 | 402.3 | 399.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.8046 | 0.7998 | 0 | 0 | 0 | 1.6212 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.8046 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:12:00 | 0 | 0 | 0 | 404.9 | 402 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.804 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 1.6196 | 1.608 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.804 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:14:00 | 0 | 0 | 0 | 404.7 | 401.8 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.8036 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 1.6188 | 2.009 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.8036 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:16:00 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 401.8 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.8036 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 2.024 | 2.009 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.8036 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:18:00 | 0 | 0 | 0 | 404.9 | 402 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.804 | 0.7994 | 0 | 0 | 0 | 2.0245 | 2.01 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.804 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:20:00 | 0 | 0 | 0 | 405.2 | 402.2 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.8044 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 2.011 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.8044 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.4022 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:22:00 | 0 | 0 | 0 | 404.6 | 401.7 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 1.2051 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 2.0085 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.8034 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:24:00 | 0 | 0 | 0 | 404.5 | 401.6 | 399.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0.8032 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 2.008 | 0.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0.8032 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0.4016 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:26:00 | 0 | 0 | 0 | 405.2 | 402.3 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.8046 | 0.8002 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 2.0115 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8104 | 0.8046 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:28:00 | 0 | 0 | 0 | 405.2 | 402.2 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.8044 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 1.6208 | 2.011 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.8044 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:30:00 | 0 | 0 | 0 | 404.4 | 401.5 | 399.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8088 | 1.2045 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 1.6176 | 2.0075 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0.803 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0.4015 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:32:00 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 401.8 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8096 | 0.8036 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 1.6192 | 1.6072 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.8036 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:34:00 | 0 | 0 | 0 | 404.6 | 401.8 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.8036 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 1.6184 | 2.009 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.8036 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:36:00 | 0 | 0 | 0 | 404.5 | 401.6 | 399.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0.8032 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 1.6064 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0.8032 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:38:00 | 0 | 0 | 0 | 404.5 | 401.6 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 1.2048 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 2.008 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0.8032 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:40:00 | 0 | 0 | 0 | 404.9 | 401.9 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8098 | 1.2057 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 2.0245 | 2.0095 | 0.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.8038 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:42:00 | 0 | 0 | 0 | 404.7 | 401.8 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8094 | 1.2054 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 2.0235 | 2.009 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.8036 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:44:00 | 0 | 0 | 0 | 405 | 402.1 | 399.9 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.8042 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 1.6084 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.8042 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:46:00 | 0 | 0 | 0 | 405.2 | 402.4 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 1.2072 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 2.026 | 2.012 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.8048 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:48:00 | 0 | 0 | 0 | 405.3 | 402.5 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 1.2075 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 2.0265 | 2.0125 | 0.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.805 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.4025 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:50:00 | 0 | 0 | 0 | 405.5 | 402.6 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 1.2078 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 2.0275 | 2.013 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0.8052 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:52:00 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 402.7 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 1.2081 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 2.0135 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0.8054 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0.4027 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:54:00 | 0 | 0 | 0 | 405.8 | 402.8 | 400.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.8056 | 0.8016 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 2.014 | 0.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.8056 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:56:00 | 0 | 0 | 0 | 405.9 | 403 | 400.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4059 | 0.806 | 0.4009 | 0 | 0 | 0 | 2.0295 | 2.015 | 0.8018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4059 | 0.806 | 0.4009 | 0 | 0 | 0 | 0.4059 | 0.403 | 0.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:58:00 | 0 | 0 | 0 | 405.4 | 402.4 | 400.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 1.2072 | 0.4003 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 2.012 | 0.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.8048 | 0.4003 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:00:00 | 0 | 0 | 0 | 405.4 | 402.5 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.805 | 0.8004 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 2.0125 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.805 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:02:00 | 0 | 0 | 0 | 405.4 | 402.4 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.8048 | 0.8004 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 2.012 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.8048 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:04:00 | 0 | 0 | 0 | 405.4 | 402.4 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.8048 | 0.8004 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 2.012 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.8048 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.4024 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:06:00 | 0 | 0 | 0 | 405.8 | 402.7 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.8054 | 0.8012 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 2.0135 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.8054 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:08:00 | 0 | 0 | 0 | 406.2 | 403 | 400.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.806 | 1.6032 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 1.612 | 0.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.806 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:10:00 | 0 | 0 | 0 | 406.5 | 403.5 | 401.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0.807 | 1.6048 | 0 | 0 | 0 | 2.0325 | 1.614 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0.4035 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0.4035 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:12:00 | 0 | 0 | 0 | 406.4 | 403.4 | 401.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0.8068 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 1.6136 | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0.8068 | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0 | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:14:00 | 0 | 0 | 0 | 406.4 | 403.1 | 400.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0.8062 | 1.2027 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 1.6124 | 0.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0.8062 | 0.4009 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0.4031 | 0.4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:16:00 | 0 | 0 | 0 | 406.2 | 403.1 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8062 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 2.0155 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.8062 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.4031 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:18:00 | 0 | 0 | 0 | 406.3 | 403.3 | 401.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4063 | 0.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4063 | 1.2099 | 0.8024 | 0 | 0 | 0 | 2.0315 | 2.0165 | 0.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4063 | 0.8066 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0.4063 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:20:00 | 0 | 0 | 0 | 406.4 | 403.4 | 401.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8068 | 0.8024 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 2.017 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0.8068 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:22:00 | 0 | 0 | 0 | 406.5 | 403.5 | 401.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0.807 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 2.0325 | 2.0175 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0.807 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:24:00 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 403.7 | 401.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8074 | 1.2051 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 2.0185 | 0.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.8074 | 0.4017 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4037 | 0.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:26:00 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 403.6 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8072 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 2.018 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.8072 | 0.4015 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0 | 0.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:28:00 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 403.7 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8074 | 1.2045 | 0 | 0 | 0 | 2.034 | 2.0185 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.8074 | 0.4015 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4037 | 0.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:30:00 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 403.8 | 401.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8076 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 2.0345 | 2.019 | 0.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.8076 | 0.4016 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0 | 0.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:32:00 | 0 | 0 | 0 | 407.6 | 404.5 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4076 | 0.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2135 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 2.0225 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4076 | 0.809 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0.4076 | 0 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:34:00 | 0 | 0 | 0 | 407.4 | 404.3 | 402.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4074 | 0.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8086 | 1.2066 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 2.0215 | 0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4074 | 0.8086 | 0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0.4074 | 0 | 0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:36:00 | 0 | 0 | 0 | 407.1 | 404.1 | 401.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2123 | 1.2057 | 0 | 0 | 0 | 2.0355 | 2.0205 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.8082 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.4041 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:38:00 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 402.7 | 400.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2081 | 1.2015 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 2.0135 | 0.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0.8054 | 0.4005 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0.4027 | 0.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:40:00 | 0 | 0 | 0 | 405.4 | 402.4 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 2.012 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.8048 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.4024 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:42:00 | 0 | 0 | 0 | 405.7 | 402.7 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 1.2081 | 0.8012 | 0 | 0 | 0 | 2.0285 | 2.0135 | 0.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.8054 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.4027 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:44:00 | 0 | 0 | 0 | 405.4 | 402.4 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.8048 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 2.027 | 2.012 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.8048 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.4024 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:46:00 | 0 | 0 | 0 | 406.2 | 403.1 | 401.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8062 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 2.031 | 2.0155 | 0.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.8062 | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.4031 | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:48:00 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 402.6 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8052 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 2.028 | 2.013 | 0.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0.8052 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0.4056 | 0.4026 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:50:00 | 0 | 0 | 0 | 405.7 | 402.7 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8054 | 0.8012 | 0 | 0 | 0 | 2.4342 | 2.0135 | 0.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.4027 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.4027 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:52:00 | 0 | 0 | 0 | 405.8 | 402.7 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2081 | 0.8012 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 2.0135 | 0.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.8054 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.4027 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:54:00 | 0 | 0 | 0 | 406.5 | 403.4 | 401.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0.4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2102 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 2.439 | 2.017 | 0.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0.8068 | 0.4014 | 0 | 0 | 0 | 0.4065 | 0.4034 | 0.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:56:00 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 403.7 | 401.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2111 | 1.2054 | 0 | 0 | 0 | 2.4408 | 2.0185 | 0.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.8074 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4037 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:58:00 | 0 | 0 | 0 | 407.1 | 404.1 | 402.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2123 | 1.2066 | 0 | 0 | 0 | 2.4426 | 2.0205 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.8082 | 0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.4041 | 0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:00:00 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 403.9 | 401.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2117 | 0.8038 | 0 | 0 | 0 | 2.4408 | 2.4234 | 0.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.8078 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4039 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:02:00 | 0 | 0 | 0 | 406.7 | 403.8 | 401.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2114 | 0.8038 | 0 | 0 | 0 | 2.4402 | 2.4228 | 0.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0.8076 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0.4038 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:04:00 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 403.8 | 401.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2114 | 0.8036 | 0 | 0 | 0 | 2.4414 | 2.4228 | 0.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.4038 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.4038 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:06:00 | 0 | 0 | 0 | 407.2 | 404.1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0.8082 | 1.206 | 0 | 0 | 0 | 2.4432 | 2.4246 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0.4041 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0.4041 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:08:00 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 403.7 | 401.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.8074 | 1.6068 | 0 | 0 | 0 | 2.4414 | 2.0185 | 0.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.4037 | 0.4017 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.4037 | 0.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:10:00 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 403.8 | 401.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.8076 | 1.2054 | 0 | 0 | 0 | 2.0345 | 2.019 | 0.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.4038 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.4038 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:12:00 | 0 | 0 | 0 | 407.1 | 404 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.808 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 2.0355 | 2.02 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.808 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.404 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:14:00 | 0 | 0 | 0 | 407.1 | 404.1 | 402.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.8082 | 1.6084 | 0 | 0 | 0 | 2.4426 | 2.0205 | 0.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0.4041 | 0.4021 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:16:00 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 404 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.808 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 2.0345 | 2.02 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.404 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.404 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:18:00 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 404 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.808 | 1.608 | 0 | 0 | 0 | 2.4414 | 2.02 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.404 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.404 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:20:00 | 0 | 0 | 0 | 407.2 | 404.3 | 402.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0.8086 | 1.6096 | 0 | 0 | 0 | 2.4432 | 2.0215 | 0.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0.4043 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0.4043 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:22:00 | 0 | 0 | 0 | 407.6 | 404.6 | 402.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4076 | 0.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4076 | 0.8092 | 1.6104 | 0 | 0 | 0 | 2.4456 | 2.023 | 0.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4076 | 0.4046 | 0.4026 | 0 | 0 | 0 | 0.4076 | 0.4046 | 0.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:24:00 | 0 | 0 | 0 | 408.1 | 405.2 | 403.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | 0.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | 0.8104 | 1.6124 | 0 | 0 | 0 | 2.0405 | 2.026 | 0.8062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | 0.4052 | 0.4031 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | 0.4052 | 0.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:26:00 | 0 | 0 | 0 | 408.6 | 405.6 | 403.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.8112 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 2.4516 | 2.028 | 0.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.4056 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:28:00 | 0 | 0 | 0 | 409 | 406.1 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0.8122 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 2.0305 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.4061 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.4061 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:30:00 | 0 | 0 | 0 | 409.1 | 406.1 | 404.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4091 | 0.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4091 | 0.8122 | 2.0205 | 0 | 0 | 0 | 2.4546 | 2.0305 | 0.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4091 | 0.4061 | 0.4041 | 0 | 0 | 0 | 0.4091 | 0.4061 | 0.4041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:32:00 | 0 | 0 | 0 | 409 | 406 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.812 | 1.616 | 0 | 0 | 0 | 2.454 | 2.03 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.406 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:34:00 | 0 | 0 | 0 | 408.6 | 405.7 | 403.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.8114 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 2.4516 | 2.0285 | 0.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.4057 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.4057 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:36:00 | 0 | 0 | 0 | 408.6 | 405.7 | 403.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8172 | 0.8114 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 2.043 | 2.0285 | 0.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.4057 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0.4057 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:38:00 | 0 | 0 | 0 | 408.9 | 406 | 403.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4089 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8178 | 0.812 | 2.0195 | 0 | 0 | 0 | 2.0445 | 2.03 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4089 | 0.406 | 0.4039 | 0 | 0 | 0 | 0.4089 | 0 | 0.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:40:00 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 406.2 | 404.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 0.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8184 | 0.8124 | 2.021 | 0 | 0 | 0 | 2.046 | 2.031 | 0.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 0.4062 | 0.4042 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 0 | 0.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:42:00 | 0 | 0 | 0 | 405.7 | 403 | 400.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.806 | 1.6032 | 0 | 0 | 0 | 2.0285 | 2.015 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.403 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.403 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:44:00 | 0 | 0 | 0 | 403.1 | 400.4 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8008 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 2.0155 | 2.002 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 0.4004 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 0.4004 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:46:00 | 0 | 0 | 0 | 402.7 | 400 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0.4027 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 | 2 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4027 | 0.4 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0.4027 | 0.4 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:48:00 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 400.5 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0.801 | 1.1952 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 2.0025 | 0.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0.4005 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0.4005 | 0.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:50:00 | 0 | 0 | 0 | 403.3 | 400.6 | 398.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4033 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4033 | 0.8012 | 1.1955 | 0 | 0 | 0 | 2.0165 | 2.003 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4033 | 0.4006 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0.4033 | 0 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:52:00 | 0 | 0 | 0 | 403.7 | 401.1 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0.8022 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 2.0185 | 2.0055 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0.4011 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0.4011 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:54:00 | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 401.2 | 399.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4038 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4038 | 0.8024 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 2.006 | 0.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4038 | 0.4012 | 0.3991 | 0 | 0 | 0 | 0.4038 | 0 | 0.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:56:00 | 0 | 0 | 0 | 402.5 | 399.9 | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 0.7998 | 1.1934 | 0 | 0 | 0 | 2.0125 | 1.9995 | 0.7956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 0.3999 | 0.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:58:00 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 400.5 | 398.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0.801 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 2.016 | 2.0025 | 0.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0.4005 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0 | 0.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:00:00 | 0 | 0 | 0 | 403.7 | 401 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0.802 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 2.0185 | 2.005 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0.401 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:02:00 | 0 | 0 | 0 | 403.8 | 401.2 | 399.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4038 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4038 | 0.8024 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 2.006 | 0.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4038 | 0.4012 | 0.3991 | 0 | 0 | 0 | 0.4038 | 0.4012 | 0.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:04:00 | 0 | 0 | 0 | 403.7 | 401.1 | 399.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0.8022 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 2.0185 | 2.0055 | 0.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0.4011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0 | 0.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:06:00 | 0 | 0 | 0 | 403.5 | 400.8 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4035 | 0.8016 | 1.5948 | 0 | 0 | 0 | 2.0175 | 2.004 | 0.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4035 | 0.4008 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0.4035 | 0 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:08:00 | 0 | 0 | 0 | 403.3 | 400.6 | 398.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4033 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4033 | 0.8012 | 1.1955 | 0 | 0 | 0 | 2.0165 | 2.4036 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4033 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4033 | 0 | 0.3985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:10:00 | 0 | 0 | 0 | 403.5 | 400.8 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4035 | 0.8016 | 1.5948 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 2.4048 | 0.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4035 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4035 | 0 | 0.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:12:00 | 0 | 0 | 0 | 404 | 401.2 | 399.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.8024 | 1.5964 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 2.4072 | 0.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.4012 | 0.3991 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0 | 0.3991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:14:00 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 401.4 | 399.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 | 0.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 | 0.8028 | 1.5976 | 0 | 0 | 0 | 2.4252 | 2.007 | 0.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 | 0.4014 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 | 0 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:16:00 | 0 | 0 | 0 | 404.6 | 401.8 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.8036 | 1.5988 | 0 | 0 | 0 | 2.4276 | 2.009 | 0.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.4018 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:18:00 | 0 | 0 | 0 | 405 | 402.1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.8042 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.0105 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.4021 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.4021 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:20:00 | 0 | 0 | 0 | 405.3 | 402.4 | 400.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.8048 | 1.6012 | 0 | 0 | 0 | 2.4318 | 2.012 | 0.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.4024 | 0.4003 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.4024 | 0.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:22:00 | 0 | 0 | 0 | 404.4 | 401.4 | 399.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0.8028 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 2.4264 | 2.007 | 0.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:24:00 | 0 | 0 | 0 | 405.2 | 402.3 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.8046 | 1.6004 | 0 | 0 | 0 | 2.4312 | 2.4138 | 0.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0.4023 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0.4052 | 0 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:26:00 | 0 | 0 | 0 | 408.1 | 405.1 | 402.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | 0.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8162 | 0.8102 | 2.014 | 0 | 0 | 0 | 2.4486 | 2.0255 | 0.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | 0.4051 | 0.4028 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | 0 | 0.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:28:00 | 0 | 0 | 0 | 409.3 | 406.3 | 403.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4093 | 0.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8186 | 0.8126 | 2.0195 | 0 | 0 | 0 | 2.4558 | 2.0315 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4093 | 0.4063 | 0.4039 | 0 | 0 | 0 | 0.4093 | 0 | 0.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:30:00 | 0 | 0 | 0 | 409.3 | 406.2 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0.4093 | 0.4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8186 | 1.2186 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 2.4558 | 2.031 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4093 | 0.4062 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.4093 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:32:00 | 0 | 0 | 0 | 408.8 | 405.8 | 403.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4088 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8176 | 0.8116 | 2.0175 | 0 | 0 | 0 | 2.4528 | 2.029 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4088 | 0.4058 | 0.4035 | 0 | 0 | 0 | 0.4088 | 0 | 0.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:34:00 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 406.1 | 403.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 0.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8184 | 1.2183 | 2.4234 | 0 | 0 | 0 | 2.4552 | 2.0305 | 0.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 0.4061 | 0.4039 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 0 | 0.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:36:00 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 403.9 | 401.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 1.2117 | 2.008 | 0 | 0 | 0 | 2.8476 | 2.4234 | 1.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4039 | 0.4016 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0 | 0.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:38:00 | 0 | 0 | 0 | 402.7 | 399.8 | 397.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4027 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1994 | 1.5904 | 0 | 0 | 0 | 2.4162 | 2.3988 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4027 | 0.3998 | 0.3976 | 0 | 0 | 0 | 0.4027 | 0 | 0.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:40:00 | 0 | 0 | 0 | 402.9 | 400.1 | 397.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4029 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2003 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 2.4174 | 2.4006 | 0.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4029 | 0.4001 | 0.3979 | 0 | 0 | 0 | 0.4029 | 0 | 0.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:42:00 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 400.4 | 398.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 1.2012 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 2.8224 | 2.4024 | 1.1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0.4004 | 0.3982 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0 | 0.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:44:00 | 0 | 0 | 0 | 403.1 | 400.3 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 0.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2009 | 1.5924 | 0 | 0 | 0 | 2.8217 | 2.4018 | 1.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 0.4003 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 0 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:46:00 | 0 | 0 | 0 | 403.2 | 400.3 | 398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 1.2009 | 1.5924 | 0 | 0 | 0 | 2.4192 | 2.4018 | 0.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0.4003 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0.4032 | 0 | 0.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:48:00 | 0 | 0 | 0 | 403.4 | 400.5 | 398.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | 0.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | 1.2015 | 1.9915 | 0 | 0 | 0 | 2.4204 | 2.403 | 0.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | 0.4005 | 0.3983 | 0 | 0 | 0 | 0.4034 | 0 | 0.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:50:00 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 401.3 | 399.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8084 | 1.2039 | 1.996 | 0 | 0 | 0 | 2.4252 | 2.4078 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 | 0.8026 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:52:00 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 401.2 | 399.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8084 | 1.2036 | 2.3952 | 0 | 0 | 0 | 2.4252 | 2.4072 | 0.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 | 0.8024 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 | 0 | 0.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:54:00 | 0 | 0 | 0 | 404.3 | 401.3 | 399.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4043 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8086 | 1.2039 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 2.4258 | 2.4078 | 0.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4043 | 0.4013 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0.4043 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:56:00 | 0 | 0 | 0 | 404.3 | 401.3 | 399.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8086 | 1.2039 | 1.9965 | 0 | 0 | 0 | 2.4258 | 2.4078 | 0.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4043 | 0.4013 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:58:00 | 0 | 0 | 0 | 405 | 402 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 1.206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.412 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.804 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:00:00 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 401.8 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8096 | 1.2054 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 2.4288 | 2.4108 | 0.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.8036 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:02:00 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 401.9 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8096 | 1.2057 | 2.3988 | 0 | 0 | 0 | 2.4288 | 2.0095 | 0.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.8038 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:04:00 | 0 | 0 | 0 | 404.7 | 401.9 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8094 | 1.2057 | 2.3988 | 0 | 0 | 0 | 2.4282 | 2.4114 | 0.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.8038 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:06:00 | 0 | 0 | 0 | 404.2 | 401.3 | 399.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8084 | 1.2039 | 2.3958 | 0 | 0 | 0 | 2.4252 | 2.4078 | 0.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 | 0.4013 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:08:00 | 0 | 0 | 0 | 404.3 | 401.5 | 399.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4043 | 0.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8086 | 1.606 | 2.3964 | 0 | 0 | 0 | 2.4258 | 2.409 | 0.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4043 | 0.803 | 0.3994 | 0 | 0 | 0 | 0.4043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:10:00 | 0 | 0 | 0 | 404.7 | 401.9 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8094 | 1.2057 | 2.3988 | 0 | 0 | 0 | 2.4282 | 2.0095 | 0.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.8038 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:12:00 | 0 | 0 | 0 | 404.5 | 401.6 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 1.2048 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 2.427 | 2.008 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0.4016 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:14:00 | 0 | 0 | 0 | 404.7 | 401.8 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8094 | 1.2054 | 2.7979 | 0 | 0 | 0 | 2.4282 | 2.009 | 0.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.8036 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:16:00 | 0 | 0 | 0 | 404.6 | 401.7 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8092 | 1.6068 | 2.3976 | 0 | 0 | 0 | 2.4276 | 2.0085 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0.8034 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4046 | 0 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:18:00 | 0 | 0 | 0 | 404.7 | 401.6 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8094 | 1.6064 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.4282 | 2.4096 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.4016 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:20:00 | 0 | 0 | 0 | 404.7 | 401.7 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8094 | 1.6068 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.4282 | 2.4102 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.4017 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:22:00 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 401.8 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8096 | 1.6072 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.4288 | 2.4108 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.8036 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:24:00 | 0 | 0 | 0 | 404.4 | 401.5 | 399.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8088 | 1.606 | 2.7951 | 0 | 0 | 0 | 2.4264 | 2.0075 | 0.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0.803 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0 | 0.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:26:00 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 401.7 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8096 | 1.6068 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.4288 | 2.0085 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0.8034 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:28:00 | 0 | 0 | 0 | 404.7 | 401.7 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8094 | 1.6068 | 2.7965 | 0 | 0 | 0 | 2.4282 | 2.0085 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0.4017 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0.4047 | 0 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:30:00 | 0 | 0 | 0 | 404.9 | 401.9 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8098 | 1.6076 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.4294 | 2.0095 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.8038 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:32:00 | 0 | 0 | 0 | 405 | 402.1 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1.6084 | 2.7986 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.0105 | 0.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.8042 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:34:00 | 0 | 0 | 0 | 405.1 | 402.1 | 399.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | 1.6084 | 2.7986 | 0 | 0 | 0 | 2.4306 | 2.0105 | 0.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.8042 | 0.3998 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:36:00 | 0 | 0 | 0 | 404.9 | 401.9 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8098 | 1.6076 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.4294 | 2.0095 | 0.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0.8038 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:38:00 | 0 | 0 | 0 | 405.1 | 402.1 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | 1.6084 | 2.7979 | 0 | 0 | 0 | 2.4306 | 2.0105 | 0.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.8042 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:40:00 | 0 | 0 | 0 | 405.1 | 402 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | 1.608 | 2.7979 | 0 | 0 | 0 | 2.4306 | 2.01 | 0.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.804 | 0.3997 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:42:00 | 0 | 0 | 0 | 405.1 | 402 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | 1.608 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.4306 | 2.01 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.804 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:44:00 | 0 | 0 | 0 | 405.3 | 402.2 | 399.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8106 | 1.6088 | 2.7993 | 0 | 0 | 0 | 2.4318 | 2.011 | 0.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0.4022 | 0.3999 | 0 | 0 | 0 | 0.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:46:00 | 0 | 0 | 0 | 405 | 401.9 | 399.6 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 1.6076 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.0095 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.4019 | 0.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:48:00 | 0 | 0 | 0 | 405.1 | 402 | 399.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8102 | 2.01 | 3.1976 | 0 | 0 | 0 | 2.4306 | 2.01 | 0.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:50:00 | 0 | 0 | 0 | 405 | 401.8 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 2.009 | 2.7965 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.009 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.4018 | 0.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:52:00 | 0 | 0 | 0 | 405.5 | 402.3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 2.0115 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 2.0115 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0.4023 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:54:00 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 402.9 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8122 | 2.0145 | 2.8042 | 0 | 0 | 0 | 2.4366 | 2.0145 | 0.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 0.4029 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:56:00 | 0 | 0 | 0 | 405.8 | 402.5 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8116 | 2.0125 | 2.8014 | 0 | 0 | 0 | 2.4348 | 2.0125 | 0.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.4025 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:58:00 | 0 | 0 | 0 | 405.7 | 402.4 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 2.012 | 2.8014 | 0 | 0 | 0 | 2.4342 | 2.012 | 0.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.8048 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 405.5 | 402.3 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 2.0115 | 2.8007 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 2.4138 | 0.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0.8046 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:02:00 | 0 | 0 | 0 | 405.8 | 402.6 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 2.013 | 2.8028 | 0 | 0 | 0 | 2.8406 | 2.4156 | 0.8008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.8052 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:04:00 | 0 | 0 | 0 | 405.8 | 402.3 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.4023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 2.0115 | 2.8007 | 0 | 0 | 0 | 2.4348 | 2.4138 | 0.8002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.8046 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:06:00 | 0 | 0 | 0 | 405.7 | 402.5 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8114 | 2.0125 | 2.8014 | 0 | 0 | 0 | 2.8399 | 2.415 | 0.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.4025 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:08:00 | 0 | 0 | 0 | 405.8 | 402.7 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8116 | 2.4162 | 3.2032 | 0 | 0 | 0 | 2.8406 | 2.8189 | 1.2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0 | 0.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:10:00 | 0 | 0 | 0 | 406 | 402.8 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 2.4168 | 3.2048 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 2.8196 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:12:00 | 0 | 0 | 0 | 406.2 | 403.1 | 400.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 2.4186 | 3.2064 | 0 | 0 | 0 | 2.8434 | 2.8217 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0 | 0.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:14:00 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 402.9 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2183 | 2.4174 | 3.2048 | 0 | 0 | 0 | 2.8427 | 2.8203 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 0 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:16:00 | 0 | 0 | 0 | 406 | 402.9 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 2.4174 | 3.2048 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 2.8203 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.4029 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:18:00 | 0 | 0 | 0 | 406 | 402.9 | 400.7 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218 | 2.4174 | 3.2056 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 2.4174 | 1.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:20:00 | 0 | 0 | 0 | 406.4 | 403.3 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 2.4198 | 3.609 | 0 | 0 | 0 | 2.8448 | 2.4198 | 0.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0.4033 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4064 | 0.4033 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:22:00 | 0 | 0 | 0 | 406.6 | 403.5 | 401.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4066 | 0.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 2.421 | 3.6108 | 0 | 0 | 0 | 2.8462 | 2.421 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4066 | 0.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4066 | 0.4035 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4066 | 0.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:24:00 | 0 | 0 | 0 | 406.7 | 403.6 | 401.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 2.4216 | 3.6117 | 0 | 0 | 0 | 2.8469 | 2.8252 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0.4036 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:26:00 | 0 | 0 | 0 | 406.7 | 403.6 | 401.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 2.4216 | 3.6117 | 0 | 0 | 0 | 2.8469 | 2.8252 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:28:00 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 403.7 | 401.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2204 | 2.4222 | 3.6126 | 0 | 0 | 0 | 2.8476 | 2.8259 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0 | 0.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:30:00 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 403.8 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2207 | 2.4228 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 2.8483 | 2.8266 | 1.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0 | 0.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4069 | 0.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:32:00 | 0 | 0 | 0 | 406.7 | 403.6 | 401.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2201 | 2.4216 | 3.2104 | 0 | 0 | 0 | 2.8469 | 2.8252 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 | 0.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:34:00 | 0 | 0 | 0 | 406.8 | 403.8 | 401.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2204 | 2.019 | 3.212 | 0 | 0 | 0 | 2.8476 | 2.4228 | 1.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:36:00 | 0 | 0 | 0 | 407 | 403.9 | 401.6 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 2.0195 | 3.2128 | 0 | 0 | 0 | 2.849 | 2.4234 | 0.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.4039 | 0.4016 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:38:00 | 0 | 0 | 0 | 406.1 | 403 | 400.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8122 | 2.015 | 3.2056 | 0 | 0 | 0 | 2.8427 | 2.418 | 1.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 | 0 | 0.4007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:40:00 | 0 | 0 | 0 | 406 | 402.9 | 400.6 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 2.4174 | 3.2048 | 0 | 0 | 0 | 2.842 | 2.8203 | 1.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.4029 | 0.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:42:00 | 0 | 0 | 0 | 405.7 | 402.7 | 400.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8114 | 2.4162 | 3.2024 | 0 | 0 | 0 | 2.8399 | 2.8189 | 1.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.4027 | 0.4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4057 | 0.4027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:44:00 | 0 | 0 | 0 | 405.5 | 402.5 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 2.0125 | 3.2016 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 2.8175 | 1.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0 | 0.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:46:00 | 0 | 0 | 0 | 405.5 | 402.5 | 400.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 2.415 | 3.2008 | 0 | 0 | 0 | 3.244 | 2.8175 | 1.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0 | 0.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4055 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:48:00 | 0 | 0 | 0 | 406.2 | 403.1 | 400.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8124 | 2.4186 | 3.2064 | 0 | 0 | 0 | 2.8434 | 2.4186 | 1.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4062 | 0.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:50:00 | 2.3148 | 0 | 0 | 385.8 | 382.8 | 380.8 | 0.3858 | 0 | 0.3808 | 0.3858 | 0.3828 | 0 | 0.3858 | 0 | 0 | 0.3858 | 2.2968 | 2.6656 | 0 | 0 | 0 | 2.7006 | 2.2968 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3858 | 0.3828 | 0.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3858 | 0 | 0.3808 | 0 | 0 | 0 | 0.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## A H Harmonic %
A H Harmonic %
Date: | Time: | A1 H0 | A2 H0 | A3 H0 | AN H0 | A1 H1 | A2 H1 | A3 H1 | AN H1 | A1 H2 | A2 H2 | A3 H2 | AN H2 | A1 H3 | A2 H3 | A3 H3 | AN H3 | A1 H4 | A2 H4 | A3 H4 | AN H4 | A1 H5 | A2 H5 | A3 H5 | AN H5 | A1 H6 | A2 H6 | A3 H6 | AN H6 | A1 H7 | A2 H7 | A3 H7 | AN H7 | A1 H8 | A2 H8 | A3 H8 | AN H8 | A1 H9 | A2 H9 | A3 H9 | AN H9 | A1 H10 | A2 H10 | A3 H10 | AN H10 | A1 H11 | A2 H11 | A3 H11 | AN H11 | A1 H12 | A2 H12 | A3 H12 | AN H12 | A1 H13 | A2 H13 | A3 H13 | AN H13 | A1 H14 | A2 H14 | A3 H14 | AN H14 | A1 H15 | A2 H15 | A3 H15 | AN H15 | A1 H16 | A2 H16 | A3 H16 | AN H16 | A1 H17 | A2 H17 | A3 H17 | AN H17 | A1 H18 | A2 H18 | A3 H18 | AN H18 | A1 H19 | A2 H19 | A3 H19 | AN H19 | A1 H20 | A2 H20 | A3 H20 | AN H20 | A1 H21 | A2 H21 | A3 H21 | AN H21 | A1 H22 | A2 H22 | A3 H22 | AN H22 | A1 H23 | A2 H23 | A3 H23 | AN H23 | A1 H24 | A2 H24 | A3 H24 | AN H24 | A1 H25 | A2 H25 | A3 H25 | AN H25 | A1 H26 | A2 H26 | A3 H26 | AN H26 | A1 H27 | A2 H27 | A3 H27 | AN H27 | A1 H28 | A2 H28 | A3 H28 | AN H28 | A1 H29 | A2 H29 | A3 H29 | AN H29 | A1 H30 | A2 H30 | A3 H30 | AN H30 | A1 H31 | A2 H31 | A3 H31 | AN H31 | A1 H32 | A2 H32 | A3 H32 | AN H32 | A1 H33 | A2 H33 | A3 H33 | AN H33 | A1 H34 | A2 H34 | A3 H34 | AN H34 | A1 H35 | A2 H35 | A3 H35 | AN H35 | A1 H36 | A2 H36 | A3 H36 | AN H36 | A1 H37 | A2 H37 | A3 H37 | AN H37 | A1 H38 | A2 H38 | A3 H38 | AN H38 | A1 H39 | A2 H39 | A3 H39 | AN H39 | A1 H40 | A2 H40 | A3 H40 | AN H40 | A1 H41 | A2 H41 | A3 H41 | AN H41 | A1 H42 | A2 H42 | A3 H42 | AN H42 | A1 H43 | A2 H43 | A3 H43 | AN H43 | A1 H44 | A2 H44 | A3 H44 | AN H44 | A1 H45 | A2 H45 | A3 H45 | AN H45 | A1 H46 | A2 H46 | A3 H46 | AN H46 | A1 H47 | A2 H47 | A3 H47 | AN H47 | A1 H48 | A2 H48 | A3 H48 | AN H48 | A1 H49 | A2 H49 | A3 H49 | AN H49 | A1 H50 | A2 H50 | A3 H50 | AN H50
|  | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r | % f | % f | % f | % r
17/04/2025 | 14:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 1 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.8 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.9 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - - - | 0.4 | 0.4 | 0.3 | - - - | 1 | 1 | 0.5 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.8 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.9 | 1.8 | 1.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.8 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 1 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 1 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 1 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 1 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 1 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 1 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.6 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.3 | - - - | 1 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 2 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 1.9 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.1 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.2 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.2 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.3 | - - - | 1 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.3 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 1 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.7 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.4 | 0.4 | 0.3 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 1 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.2 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 0.9 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 0.8 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1 | 0.8 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6 | 2.3 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.2 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.2 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.2 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.2 | 1.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.2 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.2 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.2 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.4 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.2 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.8 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.4 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.4 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.7 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.4 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.5 | 0.5 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0.4 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.2 | 2.1 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.6 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.7 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.1 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.9 | 0.6 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.4 | 2.2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.3 | 0.8 | 0.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.3 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6 | 2.4 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.3 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.3 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.3 | 0.8 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6 | 2.4 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.3 | 0.8 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.8 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.3 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.3 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.8 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6 | 2.3 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.3 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6 | 2.3 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6 | 2.3 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.2 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.2 | 1.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.8 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.3 | 2.2 | 1.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - - - | 1.2 | 0.8 | 0.6 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.4 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6 | 2.4 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.4 | 0.5 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.1 | - - - | 0.1 | 0.2 | 0.5 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.2 | - - - | 1.4 | 0.8 | 1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.5 | 2.3 | 1.8 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8 | 0.8 | 0.7 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:50:00 | 1500 | 1104.6 | 1500 | - - - | 100 | 100 | 100 | - - - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - - - | 0.6 | 0.6 | 1.4 | - - - | 0.5 | 0.5 | 0.7 | - - - | 1.3 | 0.8 | 1.5 | - - - | 0.4 | 0.2 | 0.3 | - - - | 1.8 | 2.3 | 1.9 | - - - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - - - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - - - | 0.2 | 0 | 0.2 | - - - | 1 | 0.9 | 1 | - - - | 0.3 | 0 | 0 | - - - | 0.6 | 0.5 | 0.7 | - - - | 0.1 | 0 | 0 | - - - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0.2 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.4 | 0.2 | - - - | 0.2 | 0 | 0 | - - - | 0.5 | 0.3 | 0.2 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0.2 | 0 | 0.1 | - - - | 0.8 | 0.5 | 0.8 | - - - | 0.3 | 0 | 0.1 | - - - | 0.8 | 0.5 | 0.7 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - - - | 0.3 | 0 | 0.2 | - - - | 1.1 | 0.7 | 0.9 | - - - | 0.4 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0.9 | 1.1 | 0.9 | - - - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0.5 | 0.3 | 0.4 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0.4 | 0.4 | 0.5 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - - - | 0.3 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0.2 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - - - | 0.5 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0.1 | 0.1 | - - - | 0.1 | 0 | 0.1 | - - - | 0.2 | 0 | 0.1 | - - - | 0.4 | 0 | 0.1 | - - - | 0 | 0 | 0.1 | - - - | 0.3 | 0 | 0.1 | - - - | 0.4 | 0 | 0 | - - - | 0.2 | 0 | 0.1 | - - -

## A H Harmonic RMS
A H Harmonic RMS
Date: | Time: | A1 H0 | A2 H0 | A3 H0 | AN H0 | A1 H1 | A2 H1 | A3 H1 | AN H1 | A1 H2 | A2 H2 | A3 H2 | AN H2 | A1 H3 | A2 H3 | A3 H3 | AN H3 | A1 H4 | A2 H4 | A3 H4 | AN H4 | A1 H5 | A2 H5 | A3 H5 | AN H5 | A1 H6 | A2 H6 | A3 H6 | AN H6 | A1 H7 | A2 H7 | A3 H7 | AN H7 | A1 H8 | A2 H8 | A3 H8 | AN H8 | A1 H9 | A2 H9 | A3 H9 | AN H9 | A1 H10 | A2 H10 | A3 H10 | AN H10 | A1 H11 | A2 H11 | A3 H11 | AN H11 | A1 H12 | A2 H12 | A3 H12 | AN H12 | A1 H13 | A2 H13 | A3 H13 | AN H13 | A1 H14 | A2 H14 | A3 H14 | AN H14 | A1 H15 | A2 H15 | A3 H15 | AN H15 | A1 H16 | A2 H16 | A3 H16 | AN H16 | A1 H17 | A2 H17 | A3 H17 | AN H17 | A1 H18 | A2 H18 | A3 H18 | AN H18 | A1 H19 | A2 H19 | A3 H19 | AN H19 | A1 H20 | A2 H20 | A3 H20 | AN H20 | A1 H21 | A2 H21 | A3 H21 | AN H21 | A1 H22 | A2 H22 | A3 H22 | AN H22 | A1 H23 | A2 H23 | A3 H23 | AN H23 | A1 H24 | A2 H24 | A3 H24 | AN H24 | A1 H25 | A2 H25 | A3 H25 | AN H25 | A1 H26 | A2 H26 | A3 H26 | AN H26 | A1 H27 | A2 H27 | A3 H27 | AN H27 | A1 H28 | A2 H28 | A3 H28 | AN H28 | A1 H29 | A2 H29 | A3 H29 | AN H29 | A1 H30 | A2 H30 | A3 H30 | AN H30 | A1 H31 | A2 H31 | A3 H31 | AN H31 | A1 H32 | A2 H32 | A3 H32 | AN H32 | A1 H33 | A2 H33 | A3 H33 | AN H33 | A1 H34 | A2 H34 | A3 H34 | AN H34 | A1 H35 | A2 H35 | A3 H35 | AN H35 | A1 H36 | A2 H36 | A3 H36 | AN H36 | A1 H37 | A2 H37 | A3 H37 | AN H37 | A1 H38 | A2 H38 | A3 H38 | AN H38 | A1 H39 | A2 H39 | A3 H39 | AN H39 | A1 H40 | A2 H40 | A3 H40 | AN H40 | A1 H41 | A2 H41 | A3 H41 | AN H41 | A1 H42 | A2 H42 | A3 H42 | AN H42 | A1 H43 | A2 H43 | A3 H43 | AN H43 | A1 H44 | A2 H44 | A3 H44 | AN H44 | A1 H45 | A2 H45 | A3 H45 | AN H45 | A1 H46 | A2 H46 | A3 H46 | AN H46 | A1 H47 | A2 H47 | A3 H47 | AN H47 | A1 H48 | A2 H48 | A3 H48 | AN H48 | A1 H49 | A2 H49 | A3 H49 | AN H49 | A1 H50 | A2 H50 | A3 H50 | AN H50
|  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
17/04/2025 | 14:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.2 | 864.4 | 865.6 | - - - | 1.7024 | 1.7288 | 0.8656 | - - - | 2.5536 | 2.5932 | 4.328 | - - - | 2.5536 | 2.5932 | 1.7312 | - - - | 8.512 | 8.644 | 4.328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2144 | 17.288 | 14.7152 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7024 | 3.4576 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1072 | 6.0508 | 5.1936 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8512 | 0.8644 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8512 | 0.8644 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.3 | 863.7 | 864.9 | - - - | 1.7006 | 1.7274 | 0.8649 | - - - | 2.5509 | 1.7274 | 4.3245 | - - - | 2.5509 | 2.5911 | 1.7298 | - - - | 7.6527 | 7.7733 | 3.4596 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3533 | 16.4103 | 13.8384 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7006 | 3.4548 | 0.8649 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1018 | 5.1822 | 5.1894 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8503 | 1.7274 | 0.8649 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8503 | 1.7274 | 0.8649 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.4 | 863.8 | 865 | - - - | 1.7008 | 1.7276 | 0.865 | - - - | 2.5512 | 1.7276 | 4.325 | - - - | 2.5512 | 2.5914 | 1.73 | - - - | 7.6536 | 7.7742 | 2.595 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3544 | 16.4122 | 12.975 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7008 | 3.4552 | 0.865 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1024 | 5.1828 | 5.19 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8504 | 0.8638 | 0.865 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8504 | 1.7276 | 0.865 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 849.3 | 862.9 | 863.8 | - - - | 1.6986 | 1.7258 | 0.8638 | - - - | 2.5479 | 2.5887 | 4.319 | - - - | 2.5479 | 2.5887 | 1.7276 | - - - | 7.6437 | 7.7661 | 2.5914 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 8.493 | 15.5322 | 12.957 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6986 | 3.4516 | 0.8638 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0958 | 5.1774 | 5.1828 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8493 | 0.8629 | 0.8638 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8493 | 1.7258 | 0.8638 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 14:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 849.9 | 863.4 | 864.4 | - - - | 1.6998 | 1.7268 | 0.8644 | - - - | 2.5497 | 2.5902 | 4.322 | - - - | 2.5497 | 2.5902 | 1.7288 | - - - | 7.6491 | 7.7706 | 3.4576 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3489 | 16.4046 | 12.966 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6998 | 3.4536 | 0.8644 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0994 | 6.0438 | 5.1864 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8499 | 1.7268 | 0.8644 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8499 | 1.7268 | 0.8644 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.6 | 864.2 | 865.3 | - - - | 1.7012 | 1.7284 | 0.8653 | - - - | 2.5518 | 2.5926 | 4.3265 | - - - | 2.5518 | 2.5926 | 1.7306 | - - - | 7.6554 | 7.7778 | 3.4612 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 8.506 | 16.4198 | 12.9795 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7012 | 3.4568 | 0.8653 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1036 | 6.0494 | 5.1918 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8506 | 0.8642 | 0.8653 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8506 | 1.7284 | 0.8653 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.6 | 864.2 | 865.1 | - - - | 1.7012 | 1.7284 | 0.8651 | - - - | 2.5518 | 2.5926 | 4.3255 | - - - | 2.5518 | 2.5926 | 1.7302 | - - - | 7.6554 | 7.7778 | 3.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3566 | 16.4198 | 13.8416 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7012 | 3.4568 | 0.8651 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1036 | 6.0494 | 5.1906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8506 | 0.8642 | 0.8651 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8506 | 1.7284 | 0.8651 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.4 | 864.1 | 865.8 | - - - | 3.4016 | 3.4564 | 0.8658 | - - - | 2.5512 | 2.5923 | 5.1948 | - - - | 3.4016 | 3.4564 | 2.5974 | - - - | 8.504 | 8.641 | 4.329 | - - - | 0.8504 | 0.8641 | 0.8658 | - - - | 9.3544 | 16.4179 | 12.987 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7008 | 3.4564 | 1.7316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1024 | 6.0487 | 5.1948 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8504 | 0.8641 | 0.8658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8504 | 0.8641 | 0.8658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.7 | 864.4 | 865.4 | - - - | 1.7014 | 1.7288 | 0.8654 | - - - | 2.5521 | 2.5932 | 4.327 | - - - | 2.5521 | 2.5932 | 1.7308 | - - - | 7.6563 | 7.7796 | 3.4616 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 8.507 | 16.4236 | 13.8464 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7014 | 3.4576 | 0.8654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.9549 | 6.0508 | 6.0578 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8507 | 1.7288 | 0.8654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8507 | 1.7288 | 0.8654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.8 | 864.5 | 865.6 | - - - | 1.7016 | 1.729 | 0.8656 | - - - | 2.5524 | 2.5935 | 4.328 | - - - | 2.5524 | 2.5935 | 1.7312 | - - - | 7.6572 | 7.7805 | 3.4624 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 8.508 | 15.561 | 12.984 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7016 | 3.458 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1048 | 6.0515 | 5.1936 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 1.729 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 1.729 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850 | 863.7 | 864.7 | - - - | 1.7 | 1.7274 | 0.8647 | - - - | 2.55 | 2.5911 | 4.3235 | - - - | 2.55 | 2.5911 | 1.7294 | - - - | 7.65 | 7.7733 | 3.4588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 7.65 | 15.5466 | 12.1058 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.85 | 3.4548 | 0.8647 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1 | 5.1822 | 5.1882 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.85 | 1.7274 | 0.8647 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.85 | 1.7274 | 0.8647 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.6 | 864.3 | 865.4 | - - - | 2.5518 | 1.7286 | 0.8654 | - - - | 2.5518 | 2.5929 | 4.327 | - - - | 2.5518 | 2.5929 | 1.7308 | - - - | 7.6554 | 7.7787 | 3.4616 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 8.506 | 15.5574 | 12.981 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7012 | 3.4572 | 0.8654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1036 | 5.1858 | 5.1924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8506 | 1.7286 | 0.8654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8506 | 1.7286 | 0.8654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.1 | 864.8 | 865.9 | - - - | 1.7022 | 1.7296 | 0.8659 | - - - | 2.5533 | 2.5944 | 4.3295 | - - - | 2.5533 | 2.5944 | 1.7318 | - - - | 7.6599 | 7.7832 | 3.4636 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3621 | 16.4312 | 13.8544 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7022 | 3.4592 | 0.8659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1066 | 5.1888 | 5.1954 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8511 | 1.7296 | 0.8659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8511 | 1.7296 | 0.8659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851 | 865.3 | 866.7 | - - - | 1.702 | 1.7306 | 0.8667 | - - - | 2.553 | 2.5959 | 4.3335 | - - - | 2.553 | 2.5959 | 1.7334 | - - - | 7.659 | 7.7877 | 3.4668 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.361 | 16.4407 | 13.8672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.702 | 3.4612 | 0.8667 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.255 | 5.1918 | 4.3335 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.851 | 1.7306 | 0.8667 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.851 | 1.7306 | 0.8667 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.7 | 864.9 | 866.2 | - - - | 1.7014 | 1.7298 | 0.8662 | - - - | 2.5521 | 1.7298 | 4.331 | - - - | 2.5521 | 2.5947 | 1.7324 | - - - | 7.6563 | 7.7841 | 3.4648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3577 | 16.4331 | 13.8592 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7014 | 3.4596 | 0.8662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2535 | 5.1894 | 4.331 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8507 | 1.7298 | 0.8662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8507 | 1.7298 | 0.8662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.3 | 864.3 | 865.5 | - - - | 1.7006 | 1.7286 | 0.8655 | - - - | 2.5509 | 1.7286 | 4.3275 | - - - | 2.5509 | 2.5929 | 1.731 | - - - | 7.6527 | 6.9144 | 3.462 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2036 | 17.286 | 13.848 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7006 | 3.4572 | 0.8655 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1018 | 5.1858 | 5.193 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8503 | 1.7286 | 0.8655 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8503 | 1.7286 | 0.8655 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.5 | 865.3 | 866.6 | - - - | 1.703 | 2.5959 | 0.8666 | - - - | 2.5545 | 2.5959 | 4.333 | - - - | 2.5545 | 2.5959 | 1.7332 | - - - | 7.6635 | 7.7877 | 3.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.218 | 17.306 | 14.7322 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.703 | 3.4612 | 0.8666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.109 | 6.0571 | 5.1996 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8515 | 1.7306 | 0.8666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8515 | 1.7306 | 0.8666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.7 | 865.2 | 866.5 | - - - | 1.7034 | 1.7304 | 0.8665 | - - - | 2.5551 | 2.5956 | 4.3325 | - - - | 2.5551 | 2.5956 | 1.733 | - - - | 7.6653 | 7.7868 | 3.466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2204 | 17.304 | 14.7305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7034 | 3.4608 | 0.8665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1102 | 5.1912 | 5.199 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8517 | 1.7304 | 0.8665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8517 | 1.7304 | 0.8665 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.1 | 863.6 | 864.9 | - - - | 1.7002 | 1.7272 | 0.8649 | - - - | 2.5503 | 1.7272 | 4.3245 | - - - | 2.5503 | 2.5908 | 1.7298 | - - - | 7.6509 | 7.7724 | 3.4596 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3511 | 16.4084 | 13.8384 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7002 | 3.4544 | 0.8649 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1006 | 5.1816 | 5.1894 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8501 | 1.7272 | 0.8649 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8501 | 1.7272 | 0.8649 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.3 | 863.7 | 865 | - - - | 1.7006 | 1.7274 | 0.865 | - - - | 2.5509 | 1.7274 | 4.325 | - - - | 2.5509 | 2.5911 | 1.73 | - - - | 7.6527 | 7.7733 | 3.46 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3533 | 16.4103 | 13.84 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7006 | 3.4548 | 0.865 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1018 | 5.1822 | 4.325 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8503 | 1.7274 | 0.865 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8503 | 1.7274 | 0.865 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.1 | 865.5 | 866.9 | - - - | 1.7042 | 1.731 | 0.8669 | - - - | 2.5563 | 2.5965 | 4.3345 | - - - | 2.5563 | 2.5965 | 1.7338 | - - - | 8.521 | 8.655 | 4.3345 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2252 | 17.31 | 14.7373 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7042 | 3.462 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1126 | 6.0585 | 5.2014 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8521 | 1.731 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8521 | 1.731 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.1 | 865.5 | 866.9 | - - - | 2.5563 | 1.731 | 0.8669 | - - - | 2.5563 | 2.5965 | 4.3345 | - - - | 2.5563 | 2.5965 | 1.7338 | - - - | 8.521 | 8.655 | 4.3345 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3731 | 16.4445 | 13.8704 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7042 | 3.462 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1126 | 6.0585 | 5.2014 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8521 | 1.731 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8521 | 1.731 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.6 | 866.1 | 867.5 | - - - | 2.5578 | 1.7322 | 0.8675 | - - - | 2.5578 | 2.5983 | 4.3375 | - - - | 2.5578 | 2.5983 | 1.735 | - - - | 7.6734 | 7.7949 | 3.47 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 8.526 | 16.4559 | 13.88 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7052 | 3.4644 | 0.8675 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1156 | 5.1966 | 5.205 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8526 | 1.7322 | 0.8675 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8526 | 1.7322 | 0.8675 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853.2 | 866.7 | 868.1 | - - - | 1.7064 | 1.7334 | 0.8681 | - - - | 2.5596 | 2.6001 | 4.3405 | - - - | 2.5596 | 2.6001 | 1.7362 | - - - | 7.6788 | 7.8003 | 3.4724 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 8.532 | 16.4673 | 13.8896 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7064 | 3.4668 | 0.8681 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1192 | 6.0669 | 5.2086 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8532 | 1.7334 | 0.8681 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8532 | 1.7334 | 0.8681 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853.2 | 866.6 | 868 | - - - | 1.7064 | 1.7332 | 0.868 | - - - | 2.5596 | 2.5998 | 4.34 | - - - | 2.5596 | 2.5998 | 1.736 | - - - | 7.6788 | 8.666 | 3.472 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3852 | 17.332 | 13.888 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7064 | 3.4664 | 0.868 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1192 | 6.0662 | 5.208 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8532 | 1.7332 | 0.868 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8532 | 1.7332 | 0.868 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.9 | 866.3 | 867.7 | - - - | 2.5587 | 1.7326 | 0.8677 | - - - | 2.5587 | 2.5989 | 4.3385 | - - - | 2.5587 | 2.5989 | 1.7354 | - - - | 8.529 | 8.663 | 4.3385 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2348 | 17.326 | 14.7509 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7058 | 3.4652 | 0.8677 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.9703 | 6.0641 | 5.2062 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8529 | 1.7326 | 0.8677 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8529 | 1.7326 | 0.8677 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853 | 866.5 | 867.9 | - - - | 2.559 | 1.733 | 0.8679 | - - - | 2.559 | 2.5995 | 4.3395 | - - - | 2.559 | 2.5995 | 1.7358 | - - - | 8.53 | 8.665 | 4.3395 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.236 | 17.33 | 13.8864 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.706 | 3.466 | 0.8679 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.118 | 6.0655 | 5.2074 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.853 | 1.733 | 0.8679 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.853 | 1.733 | 0.8679 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.2 | 865.7 | 867.1 | - - - | 1.7044 | 1.7314 | 0.8671 | - - - | 2.5566 | 2.5971 | 4.3355 | - - - | 2.5566 | 2.5971 | 1.7342 | - - - | 7.6698 | 7.7913 | 3.4684 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3742 | 16.4483 | 13.8736 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7044 | 3.4628 | 0.8671 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1132 | 6.0599 | 5.2026 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8522 | 1.7314 | 0.8671 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8522 | 1.7314 | 0.8671 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.2 | 865.5 | 867.1 | - - - | 1.7044 | 1.731 | 0.8671 | - - - | 2.5566 | 2.5965 | 4.3355 | - - - | 2.5566 | 2.5965 | 1.7342 | - - - | 7.6698 | 7.7895 | 3.4684 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3742 | 17.31 | 13.8736 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7044 | 3.462 | 0.8671 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1132 | 6.0585 | 5.2026 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8522 | 1.731 | 0.8671 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8522 | 1.731 | 0.8671 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.8 | 865.5 | 866.9 | - - - | 1.7036 | 1.731 | 0.8669 | - - - | 2.5554 | 2.5965 | 4.3345 | - - - | 2.5554 | 2.5965 | 1.7338 | - - - | 7.6662 | 7.7895 | 3.4676 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2216 | 17.31 | 14.7373 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7036 | 3.462 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1108 | 6.0585 | 5.2014 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8518 | 1.731 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8518 | 1.731 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.8 | 866.1 | 867.6 | - - - | 2.5554 | 1.7322 | 0.8676 | - - - | 2.5554 | 2.5983 | 4.338 | - - - | 2.5554 | 2.5983 | 1.7352 | - - - | 7.6662 | 8.661 | 3.4704 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2216 | 18.1881 | 14.7492 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7036 | 3.4644 | 0.8676 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.9626 | 6.0627 | 5.2056 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8518 | 1.7322 | 0.8676 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8518 | 1.7322 | 0.8676 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.7 | 866.2 | 867.7 | - - - | 2.5551 | 2.5986 | 0.8677 | - - - | 2.5551 | 1.7324 | 4.3385 | - - - | 2.5551 | 2.5986 | 1.7354 | - - - | 7.6653 | 7.7958 | 3.4708 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2204 | 17.324 | 14.7509 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7034 | 3.4648 | 0.8677 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1102 | 6.0634 | 5.2062 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8517 | 1.7324 | 0.8677 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8517 | 1.7324 | 0.8677 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.4 | 866.1 | 867.7 | - - - | 1.7028 | 1.7322 | 0.8677 | - - - | 2.5542 | 1.7322 | 4.3385 | - - - | 2.5542 | 2.5983 | 1.7354 | - - - | 7.6626 | 7.7949 | 3.4708 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2168 | 17.322 | 14.7509 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7028 | 3.4644 | 0.8677 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1084 | 6.0627 | 5.2062 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8514 | 1.7322 | 0.8677 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8514 | 1.7322 | 1.7354 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.2 | 865.6 | 867.2 | - - - | 1.7024 | 1.7312 | 0.8672 | - - - | 1.7024 | 1.7312 | 4.336 | - - - | 2.5536 | 2.5968 | 1.7344 | - - - | 7.6608 | 7.7904 | 3.4688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2144 | 17.312 | 14.7424 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7024 | 3.4624 | 0.8672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1072 | 6.0592 | 5.2032 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8512 | 1.7312 | 0.8672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8512 | 1.7312 | 1.7344 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 15:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.7 | 866.8 | 868.4 | - - - | 1.7054 | 1.7336 | 1.7368 | - - - | 2.5581 | 2.6004 | 3.4736 | - - - | 2.5581 | 2.6004 | 1.7368 | - - - | 7.6743 | 7.8012 | 3.4736 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2324 | 18.2028 | 14.7628 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7054 | 3.4672 | 0.8684 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1162 | 6.0676 | 5.2104 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8527 | 1.7336 | 0.8684 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8527 | 1.7336 | 1.7368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.4 | 866.7 | 868.4 | - - - | 1.7048 | 2.6001 | 0.8684 | - - - | 2.5572 | 2.6001 | 4.342 | - - - | 2.5572 | 2.6001 | 1.7368 | - - - | 7.6716 | 7.8003 | 3.4736 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2288 | 17.334 | 13.8944 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7048 | 3.4668 | 0.8684 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.9668 | 6.0669 | 5.2104 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8524 | 1.7334 | 0.8684 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8524 | 1.7334 | 1.7368 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.6 | 866.9 | 868.5 | - - - | 2.5578 | 1.7338 | 1.737 | - - - | 2.5578 | 2.6007 | 4.3425 | - - - | 2.5578 | 2.6007 | 1.737 | - - - | 7.6734 | 7.8021 | 3.474 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3786 | 17.338 | 13.896 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7052 | 3.4676 | 0.8685 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1156 | 6.0683 | 5.211 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8526 | 1.7338 | 0.8685 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8526 | 1.7338 | 1.737 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.6 | 866.8 | 868.5 | - - - | 2.5578 | 1.7336 | 0.8685 | - - - | 2.5578 | 2.6004 | 4.3425 | - - - | 2.5578 | 2.6004 | 1.737 | - - - | 7.6734 | 7.8012 | 3.474 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2312 | 17.336 | 14.7645 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7052 | 3.4672 | 0.8685 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1156 | 6.0676 | 5.211 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7052 | 1.7336 | 0.8685 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8526 | 1.7336 | 1.737 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.9 | 866 | 867.7 | - - - | 2.5557 | 1.732 | 1.7354 | - - - | 2.5557 | 2.598 | 4.3385 | - - - | 2.5557 | 2.598 | 1.7354 | - - - | 7.6671 | 7.794 | 3.4708 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2228 | 17.32 | 14.7509 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7038 | 3.464 | 0.8677 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1114 | 6.062 | 5.2062 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8519 | 0.866 | 0.8677 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8519 | 1.732 | 1.7354 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.7 | 865.5 | 866.8 | - - - | 2.5521 | 1.731 | 1.7336 | - - - | 2.5521 | 2.5965 | 5.2008 | - - - | 2.5521 | 3.462 | 2.6004 | - - - | 8.507 | 6.924 | 4.334 | - - - | 0 | 0.8655 | 0.8668 | - - - | 10.2084 | 17.31 | 13.8688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7014 | 3.462 | 0.8668 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1042 | 5.193 | 5.2008 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8507 | 0.8655 | 0.8668 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8507 | 1.731 | 0.8668 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.4 | 864.6 | 866.2 | - - - | 2.5512 | 2.5938 | 1.7324 | - - - | 2.5512 | 2.5938 | 4.331 | - - - | 2.5512 | 3.4584 | 1.7324 | - - - | 7.6536 | 6.9168 | 3.4648 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3544 | 17.292 | 12.993 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8504 | 3.4584 | 0.8662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.252 | 5.1876 | 4.331 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8504 | 1.7292 | 0.8662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8504 | 1.7292 | 1.7324 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.5 | 864.8 | 866.4 | - - - | 2.5515 | 2.5944 | 1.7328 | - - - | 2.5515 | 2.5944 | 4.332 | - - - | 2.5515 | 2.5944 | 1.7328 | - - - | 7.6545 | 6.9184 | 3.4656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3555 | 16.4312 | 12.996 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8505 | 3.4592 | 0.8664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.103 | 5.1888 | 5.1984 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8505 | 0.8648 | 0.8664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8505 | 1.7296 | 1.7328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.8 | 865.1 | 866.6 | - - - | 1.7016 | 1.7302 | 0.8666 | - - - | 2.5524 | 2.5953 | 4.333 | - - - | 2.5524 | 2.5953 | 1.7332 | - - - | 7.6572 | 6.9208 | 3.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3588 | 16.4369 | 13.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 3.4604 | 0.8666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1048 | 5.1906 | 5.1996 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 1.7302 | 0.8666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 1.7302 | 1.7332 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.2 | 865.3 | 867 | - - - | 2.5536 | 1.7306 | 0.867 | - - - | 2.5536 | 2.5959 | 4.335 | - - - | 2.5536 | 2.5959 | 1.734 | - - - | 7.6608 | 7.7877 | 3.468 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2144 | 18.1713 | 14.739 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7024 | 3.4612 | 0.867 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1072 | 6.0571 | 5.202 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8512 | 1.7306 | 0.867 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8512 | 1.7306 | 0.867 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.3 | 865.4 | 867.1 | - - - | 1.7026 | 1.7308 | 1.7342 | - - - | 2.5539 | 2.5962 | 4.3355 | - - - | 2.5539 | 2.5962 | 1.7342 | - - - | 7.6617 | 7.7886 | 3.4684 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2156 | 18.1734 | 14.7407 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7026 | 3.4616 | 0.8671 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1078 | 6.0578 | 5.2026 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8513 | 0.8654 | 0.8671 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8513 | 1.7308 | 0.8671 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.8 | 865 | 866.7 | - - - | 2.5524 | 1.73 | 1.7334 | - - - | 1.7016 | 2.595 | 4.3335 | - - - | 2.5524 | 3.46 | 1.7334 | - - - | 7.6572 | 6.92 | 2.6001 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2096 | 17.3 | 13.8672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7016 | 3.46 | 0.8667 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1048 | 6.055 | 5.2002 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 1.73 | 0.8667 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 1.73 | 1.7334 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.8 | 864.9 | 866.6 | - - - | 2.5524 | 2.5947 | 1.7332 | - - - | 2.5524 | 2.5947 | 4.333 | - - - | 2.5524 | 3.4596 | 1.7332 | - - - | 7.6572 | 6.9192 | 3.4664 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3588 | 17.298 | 13.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7016 | 3.4596 | 0.8666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1048 | 6.0543 | 5.1996 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 1.7298 | 0.8666 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 1.7298 | 1.7332 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.1 | 864.1 | 865.8 | - - - | 2.5503 | 1.7282 | 1.7316 | - - - | 2.5503 | 2.5923 | 3.4632 | - - - | 2.5503 | 2.5923 | 1.7316 | - - - | 7.6509 | 6.9128 | 2.5974 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2012 | 17.282 | 14.7186 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7002 | 3.4564 | 0.8658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.9507 | 6.0487 | 5.1948 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8501 | 1.7282 | 0.8658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8501 | 1.7282 | 1.7316 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.2 | 864.3 | 866 | - - - | 2.5506 | 2.5929 | 1.732 | - - - | 2.5506 | 2.5929 | 4.33 | - - - | 2.5506 | 3.4572 | 1.732 | - - - | 7.6518 | 7.7787 | 3.464 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0526 | 18.1503 | 14.722 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7004 | 3.4572 | 0.866 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.9514 | 6.0501 | 5.196 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8502 | 1.7286 | 0.866 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8502 | 1.7286 | 1.732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.1 | 864.2 | 865.9 | - - - | 2.5503 | 1.7284 | 1.7318 | - - - | 2.5503 | 2.5926 | 4.3295 | - - - | 2.5503 | 3.4568 | 1.7318 | - - - | 7.6509 | 6.9136 | 3.4636 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2012 | 17.284 | 14.7203 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7002 | 3.4568 | 0.8659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1006 | 6.0494 | 5.1954 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8501 | 1.7284 | 0.8659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8501 | 1.7284 | 1.7318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 849.9 | 864.1 | 865.7 | - - - | 2.5497 | 2.5923 | 0.8657 | - - - | 2.5497 | 2.5923 | 4.3285 | - - - | 2.5497 | 3.4564 | 1.7314 | - - - | 7.6491 | 6.9128 | 3.4628 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3489 | 17.282 | 13.8512 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6998 | 3.4564 | 0.8657 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0994 | 6.0487 | 5.1942 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8499 | 0.8641 | 0.8657 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8499 | 1.7282 | 1.7314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 848.5 | 862.5 | 864.1 | - - - | 2.5455 | 1.725 | 1.7282 | - - - | 1.697 | 2.5875 | 4.3205 | - - - | 2.5455 | 2.5875 | 1.7282 | - - - | 6.788 | 6.9 | 2.5923 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.182 | 17.25 | 13.8256 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.697 | 3.45 | 0.8641 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.9395 | 6.0375 | 5.1846 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8485 | 0.8625 | 0.8641 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8485 | 1.725 | 1.7282 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 849.7 | 863.8 | 865.4 | - - - | 1.6994 | 1.7276 | 1.7308 | - - - | 1.6994 | 2.5914 | 4.327 | - - - | 2.5491 | 2.5914 | 1.7308 | - - - | 6.7976 | 6.9104 | 3.4616 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.1964 | 17.276 | 14.7118 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6994 | 3.4552 | 0.8654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0982 | 6.0466 | 5.1924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8497 | 0.8638 | 0.8654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8497 | 1.7276 | 1.7308 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 849.7 | 863.8 | 865.5 | - - - | 2.5491 | 1.7276 | 1.731 | - - - | 2.5491 | 2.5914 | 4.3275 | - - - | 2.5491 | 3.4552 | 1.731 | - - - | 6.7976 | 6.0466 | 2.5965 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3467 | 17.276 | 13.848 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6994 | 3.4552 | 0.8655 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0982 | 6.0466 | 5.193 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8497 | 0.8638 | 0.8655 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8497 | 1.7276 | 1.731 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853.1 | 867.2 | 869 | - - - | 2.5593 | 1.7344 | 0.869 | - - - | 2.5593 | 2.6016 | 4.345 | - - - | 2.5593 | 2.6016 | 1.738 | - - - | 6.8248 | 6.9376 | 2.607 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.3841 | 17.344 | 13.904 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7062 | 3.4688 | 0.869 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1186 | 6.0704 | 5.214 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8531 | 0.8672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8531 | 1.7344 | 0.869 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853.5 | 867.5 | 869.4 | - - - | 2.5605 | 1.735 | 1.7388 | - - - | 2.5605 | 2.6025 | 3.4776 | - - - | 2.5605 | 2.6025 | 1.7388 | - - - | 6.828 | 6.94 | 2.6082 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.242 | 18.2175 | 14.7798 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.707 | 3.47 | 0.8694 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.121 | 6.0725 | 5.2164 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8535 | 0.8675 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8675 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8535 | 1.735 | 0.8694 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.9 | 866.9 | 868.8 | - - - | 2.5587 | 1.7338 | 1.7376 | - - - | 2.5587 | 2.6007 | 4.344 | - - - | 2.5587 | 2.6007 | 1.7376 | - - - | 7.6761 | 7.8021 | 3.4752 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0877 | 18.2049 | 14.7696 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7058 | 3.4676 | 0.8688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1174 | 6.0683 | 5.2128 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8529 | 0.8669 | 0.8688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8669 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8529 | 1.7338 | 0.8688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853.3 | 867.2 | 869.2 | - - - | 2.5599 | 1.7344 | 1.7384 | - - - | 2.5599 | 2.6016 | 3.4768 | - - - | 2.5599 | 2.6016 | 1.7384 | - - - | 7.6797 | 7.8048 | 3.4768 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0929 | 18.2112 | 14.7764 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7066 | 3.4688 | 0.8692 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1198 | 6.0704 | 5.2152 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8533 | 0.8672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8672 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8533 | 1.7344 | 1.7384 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.6 | 865.7 | 867.5 | - - - | 1.7032 | 1.7314 | 1.735 | - - - | 2.5548 | 2.5971 | 3.47 | - - - | 2.5548 | 2.5971 | 1.735 | - - - | 7.6644 | 6.9256 | 2.6025 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2192 | 17.314 | 13.88 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7032 | 3.4628 | 0.8675 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1096 | 6.0599 | 5.205 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8516 | 0.8657 | 0.8675 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8516 | 1.7314 | 0.8675 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853 | 867 | 868.9 | - - - | 1.706 | 1.734 | 1.7378 | - - - | 2.559 | 2.601 | 4.3445 | - - - | 2.559 | 2.601 | 1.7378 | - - - | 7.677 | 6.936 | 2.6067 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.236 | 18.207 | 14.7713 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.706 | 3.468 | 0.8689 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.118 | 6.069 | 5.2134 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.853 | 0.867 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.867 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.853 | 1.734 | 0.8689 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853 | 866.9 | 868.8 | - - - | 2.559 | 1.7338 | 1.7376 | - - - | 2.559 | 2.6007 | 4.344 | - - - | 2.559 | 2.6007 | 1.7376 | - - - | 7.677 | 7.8021 | 3.4752 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.089 | 18.2049 | 14.7696 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.706 | 3.4676 | 0.8688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.118 | 6.0683 | 5.2128 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.853 | 0.8669 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.853 | 1.7338 | 0.8688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.6 | 866.6 | 868.4 | - - - | 1.7052 | 1.7332 | 1.7368 | - - - | 1.7052 | 2.5998 | 3.4736 | - - - | 2.5578 | 2.5998 | 1.7368 | - - - | 7.6734 | 7.7994 | 3.4736 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0838 | 18.1986 | 15.6312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7052 | 3.4664 | 0.8684 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.9682 | 6.0662 | 5.2104 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8526 | 0.8666 | 0.8684 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8666 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8526 | 1.7332 | 0.8684 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851 | 864.8 | 866.7 | - - - | 2.553 | 1.7296 | 1.7334 | - - - | 2.553 | 2.5944 | 4.3335 | - - - | 2.553 | 3.4592 | 1.7334 | - - - | 7.659 | 6.9184 | 2.6001 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.063 | 18.1608 | 15.6006 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.702 | 3.4592 | 0.8667 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.106 | 6.0536 | 5.2002 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.851 | 0.8648 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.851 | 1.7296 | 1.7334 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.2 | 864.1 | 865.9 | - - - | 2.5506 | 1.7282 | 1.7318 | - - - | 2.5506 | 2.5923 | 4.3295 | - - - | 2.5506 | 2.5923 | 1.7318 | - - - | 7.6518 | 6.9128 | 2.5977 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0526 | 18.1461 | 14.7203 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7004 | 3.4564 | 0.8659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1012 | 6.0487 | 5.1954 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8502 | 0.8641 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8641 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8502 | 1.7282 | 1.7318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 16:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850 | 863.8 | 865.7 | - - - | 1.7 | 1.7276 | 1.7314 | - - - | 1.7 | 2.5914 | 4.3285 | - - - | 2.55 | 2.5914 | 1.7314 | - - - | 6.8 | 6.9104 | 2.5971 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.05 | 18.1398 | 14.7169 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7 | 3.4552 | 0.8657 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.95 | 6.0466 | 5.1942 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.85 | 0.8638 | 0.8657 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.85 | 1.7276 | 1.7314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.3 | 864.1 | 865.9 | - - - | 1.7006 | 1.7282 | 0.8659 | - - - | 2.5509 | 2.5923 | 4.3295 | - - - | 2.5509 | 2.5923 | 1.7318 | - - - | 7.6527 | 7.7769 | 2.5977 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9042 | 18.1461 | 15.5862 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7006 | 3.4564 | 0.8659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1018 | 6.0487 | 5.1954 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8641 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8503 | 0.8641 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8503 | 1.7282 | 1.7318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.6 | 864.3 | 866.2 | - - - | 1.7012 | 1.7286 | 1.7324 | - - - | 2.5518 | 2.5929 | 4.331 | - - - | 2.5518 | 2.5929 | 1.7324 | - - - | 7.6554 | 7.7787 | 2.5986 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9084 | 18.1503 | 15.5916 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7012 | 3.4572 | 0.8662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.9542 | 6.0501 | 5.1972 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8643 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8506 | 0.8643 | 0.8662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8643 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8506 | 1.7286 | 0.8662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850 | 863.9 | 865.6 | - - - | 1.7 | 1.7278 | 1.7312 | - - - | 2.55 | 2.5917 | 4.328 | - - - | 2.55 | 2.5917 | 1.7312 | - - - | 7.65 | 7.7751 | 3.4624 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9 | 19.0058 | 15.5808 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7 | 3.4556 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.1 | 6.0473 | 5.1936 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8639 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.85 | 0.8639 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.85 | 0.8639 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.85 | 1.7278 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 849.5 | 863.4 | 865.1 | - - - | 2.5485 | 1.7268 | 1.7302 | - - - | 2.5485 | 2.5902 | 4.3255 | - - - | 2.5485 | 3.4536 | 1.7302 | - - - | 7.6455 | 7.7706 | 3.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.893 | 18.9948 | 15.5718 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.699 | 3.4536 | 0.8651 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.097 | 6.0438 | 5.1906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8634 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8495 | 0.8634 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8634 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8495 | 1.7268 | 0.8651 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 849.8 | 864.4 | 865.6 | - - - | 2.5494 | 1.7288 | 2.5968 | - - - | 2.5494 | 2.5932 | 4.328 | - - - | 2.5494 | 3.4576 | 2.5968 | - - - | 8.498 | 6.9152 | 4.328 | - - - | 0 | 0.8644 | 0.8656 | - - - | 11.0474 | 18.1524 | 14.7152 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6996 | 3.4576 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0988 | 6.0508 | 5.1936 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8498 | 0.8644 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8498 | 1.7288 | 1.7312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 849.6 | 863.9 | 865.9 | - - - | 1.6992 | 1.7278 | 1.7318 | - - - | 2.5488 | 2.5917 | 4.3295 | - - - | 2.5488 | 2.5917 | 1.7318 | - - - | 7.6464 | 6.9112 | 3.4636 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0448 | 18.1419 | 14.7203 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6992 | 3.4556 | 0.8659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0976 | 5.1834 | 5.1954 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8496 | 0.8639 | 0.8659 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8639 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8496 | 1.7278 | 1.7318 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 848.9 | 863.4 | 865.7 | - - - | 1.6978 | 1.7268 | 1.7314 | - - - | 2.5467 | 2.5902 | 4.3285 | - - - | 2.5467 | 2.5902 | 1.7314 | - - - | 7.6401 | 6.9072 | 3.4628 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0357 | 18.1314 | 14.7169 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6978 | 3.4536 | 0.8657 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0934 | 5.1804 | 5.1942 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8489 | 0.8634 | 0.8657 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8634 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8489 | 1.7268 | 1.7314 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 848.7 | 862.8 | 865.6 | - - - | 1.6974 | 1.7256 | 1.7312 | - - - | 2.5461 | 2.5884 | 4.328 | - - - | 2.5461 | 2.5884 | 1.7312 | - - - | 7.6383 | 6.9024 | 3.4624 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.1844 | 18.1188 | 14.7152 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6974 | 3.4512 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0922 | 5.1768 | 4.328 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8487 | 0.8628 | 0.8656 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8628 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8487 | 1.7256 | 1.7312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 848.8 | 862.3 | 865.2 | - - - | 2.5464 | 2.5869 | 0.8652 | - - - | 2.5464 | 2.5869 | 4.326 | - - - | 2.5464 | 2.5869 | 1.7304 | - - - | 7.6392 | 6.8984 | 3.4608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.1856 | 18.1083 | 14.7084 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6976 | 3.4492 | 0.8652 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0928 | 5.1738 | 5.1912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8488 | 0.8623 | 0.8652 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8488 | 1.7246 | 1.7304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 848.8 | 862.2 | 865.1 | - - - | 2.5464 | 2.5866 | 1.7302 | - - - | 2.5464 | 2.5866 | 4.3255 | - - - | 2.5464 | 3.4488 | 2.5953 | - - - | 7.6392 | 6.8976 | 3.4604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0344 | 18.1062 | 14.7067 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6976 | 3.4488 | 0.8651 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0928 | 6.0354 | 5.1906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8488 | 0.8622 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8622 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8488 | 1.7244 | 0.8651 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 848.3 | 861.7 | 864.5 | - - - | 2.5449 | 2.5851 | 1.729 | - - - | 2.5449 | 2.5851 | 4.3225 | - - - | 2.5449 | 3.4468 | 1.729 | - - - | 7.6347 | 6.8936 | 3.458 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0279 | 18.0957 | 15.561 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6966 | 3.4468 | 0.8645 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0898 | 5.1702 | 5.187 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8483 | 0.8617 | 0.8645 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8617 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8483 | 1.7234 | 1.729 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 847.7 | 861.2 | 863.9 | - - - | 1.6954 | 1.7224 | 1.7278 | - - - | 2.5431 | 2.5836 | 4.3195 | - - - | 2.5431 | 3.4448 | 1.7278 | - - - | 7.6293 | 6.8896 | 3.4556 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0201 | 18.0852 | 14.6863 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6954 | 3.4448 | 0.8639 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0862 | 5.1672 | 4.3195 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8477 | 0.8612 | 0.8639 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8477 | 1.7224 | 1.7278 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 846.1 | 859.8 | 862.4 | - - - | 1.6922 | 1.7196 | 1.7248 | - - - | 2.5383 | 2.5794 | 4.312 | - - - | 2.5383 | 2.5794 | 1.7248 | - - - | 7.6149 | 6.8784 | 4.312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.9993 | 18.0558 | 14.6608 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6922 | 3.4392 | 0.8624 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0766 | 5.1588 | 4.312 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8461 | 0.8598 | 0.8624 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8461 | 1.7196 | 1.7248 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 845.1 | 858.7 | 861.3 | - - - | 2.5353 | 1.7174 | 1.7226 | - - - | 2.5353 | 2.5761 | 4.3065 | - - - | 2.5353 | 3.4348 | 1.7226 | - - - | 7.6059 | 6.8696 | 3.4452 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.9863 | 18.0327 | 14.6421 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6902 | 3.4348 | 0.8613 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0706 | 5.1522 | 5.1678 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8451 | 0.8587 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8451 | 1.7174 | 1.7226 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 844.2 | 857.8 | 860.4 | - - - | 2.5326 | 2.5734 | 1.7208 | - - - | 1.6884 | 2.5734 | 4.302 | - - - | 2.5326 | 3.4312 | 1.7208 | - - - | 8.442 | 6.8624 | 4.302 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.9746 | 18.0138 | 14.6268 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6884 | 3.4312 | 0.8604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0652 | 6.0046 | 5.1624 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8578 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8442 | 0.8578 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6884 | 1.7156 | 1.7208 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 844.1 | 858.2 | 860.9 | - - - | 2.5323 | 1.7164 | 1.7218 | - - - | 2.5323 | 2.5746 | 4.3045 | - - - | 3.3764 | 3.4328 | 2.5827 | - - - | 7.5969 | 6.8656 | 3.4436 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.9733 | 18.0222 | 14.6353 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6882 | 3.4328 | 0.8609 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0646 | 5.1492 | 5.1654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8582 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8441 | 0.8582 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8441 | 1.7164 | 1.7218 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 844.2 | 858.4 | 861 | - - - | 2.5326 | 1.7168 | 1.722 | - - - | 2.5326 | 2.5752 | 4.305 | - - - | 2.5326 | 3.4336 | 1.722 | - - - | 7.5978 | 6.8672 | 3.444 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8188 | 18.0264 | 14.637 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6884 | 3.4336 | 0.861 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0652 | 5.1504 | 4.305 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8442 | 0.8584 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8442 | 1.7168 | 1.722 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 844.6 | 858.9 | 861.3 | - - - | 1.6892 | 1.7178 | 1.7226 | - - - | 1.6892 | 1.7178 | 4.3065 | - - - | 2.5338 | 2.5767 | 1.7226 | - - - | 7.6014 | 6.0123 | 4.3065 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.9798 | 18.0369 | 14.6421 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6892 | 3.4356 | 0.8613 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0676 | 5.1534 | 4.3065 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8446 | 0.8589 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8446 | 1.7178 | 1.7226 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 844.8 | 859 | 861.4 | - - - | 2.5344 | 1.718 | 1.7228 | - - - | 2.5344 | 2.577 | 4.307 | - - - | 2.5344 | 2.577 | 1.7228 | - - - | 8.448 | 6.872 | 4.307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.9824 | 18.039 | 13.7824 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6896 | 3.436 | 0.8614 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0688 | 5.154 | 4.307 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8448 | 0.859 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8448 | 1.718 | 1.7228 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 843.8 | 857.6 | 860.1 | - - - | 2.5314 | 1.7152 | 1.7202 | - - - | 2.5314 | 2.5728 | 4.3005 | - - - | 2.5314 | 3.4304 | 1.7202 | - - - | 8.438 | 6.8608 | 4.3005 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.1256 | 17.152 | 13.7616 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6876 | 3.4304 | 0.8601 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.219 | 5.1456 | 4.3005 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8438 | 0.8576 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8438 | 1.7152 | 1.7202 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 843.1 | 857 | 859.4 | - - - | 2.5293 | 1.714 | 1.7188 | - - - | 2.5293 | 2.571 | 4.297 | - - - | 2.5293 | 2.571 | 1.7188 | - - - | 8.431 | 6.856 | 4.297 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.9603 | 17.997 | 13.7504 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6862 | 3.428 | 0.8594 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 5.0586 | 5.142 | 4.297 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8431 | 0.857 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8431 | 1.714 | 1.7188 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.8 | 864.6 | 867.4 | - - - | 1.7016 | 1.7292 | 1.7348 | - - - | 2.5524 | 2.5938 | 4.337 | - - - | 2.5524 | 2.5938 | 1.7348 | - - - | 7.6572 | 6.9168 | 3.4696 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2096 | 17.292 | 13.8784 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7016 | 3.4584 | 0.8674 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.254 | 5.1876 | 4.337 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 0.8646 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 1.7292 | 0.8674 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 855.8 | 869.6 | 872.7 | - - - | 1.7116 | 1.7392 | 0.8727 | - - - | 2.5674 | 2.6088 | 4.3635 | - - - | 2.5674 | 2.6088 | 1.7454 | - - - | 7.7022 | 6.9568 | 3.4908 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2696 | 17.392 | 13.9632 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7116 | 3.4784 | 0.8727 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.279 | 5.2176 | 4.3635 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8558 | 0.8696 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8558 | 0.8696 | 0.8727 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 856.8 | 870.7 | 873.8 | - - - | 1.7136 | 1.7414 | 0.8738 | - - - | 2.5704 | 2.6121 | 3.4952 | - - - | 2.5704 | 2.6121 | 1.7476 | - - - | 7.7112 | 6.0949 | 3.4952 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2816 | 17.414 | 14.8546 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7136 | 2.6121 | 0.8738 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.284 | 5.2242 | 4.369 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8568 | 0.8707 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8707 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8568 | 0.8707 | 0.8738 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 855.9 | 869.8 | 872.9 | - - - | 1.7118 | 1.7396 | 0.8729 | - - - | 2.5677 | 2.6094 | 4.3645 | - - - | 2.5677 | 2.6094 | 1.7458 | - - - | 7.7031 | 6.9584 | 3.4916 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2708 | 17.396 | 14.8393 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7118 | 3.4792 | 0.8729 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2795 | 5.2188 | 4.3645 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8559 | 0.8698 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8698 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8559 | 1.7396 | 0.8729 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 855.7 | 869.4 | 872.7 | - - - | 1.7114 | 1.7388 | 0.8727 | - - - | 2.5671 | 2.6082 | 4.3635 | - - - | 2.5671 | 2.6082 | 1.7454 | - - - | 6.8456 | 6.9552 | 2.6181 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2684 | 17.388 | 13.9632 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7114 | 3.4776 | 0.8727 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2785 | 5.2164 | 4.3635 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8557 | 0.8694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8694 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8557 | 1.7388 | 0.8727 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 854.5 | 868.2 | 871.5 | - - - | 2.5635 | 1.7364 | 0.8715 | - - - | 2.5635 | 2.6046 | 4.3575 | - - - | 2.5635 | 2.6046 | 1.743 | - - - | 7.6905 | 6.9456 | 3.486 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1085 | 17.364 | 14.8155 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.709 | 2.6046 | 0.8715 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2725 | 5.2092 | 4.3575 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8545 | 0.8682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8545 | 1.7364 | 0.8715 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 854.3 | 868 | 871.2 | - - - | 1.7086 | 1.736 | 0.8712 | - - - | 2.5629 | 2.604 | 4.356 | - - - | 2.5629 | 2.604 | 1.7424 | - - - | 7.6887 | 6.944 | 3.4848 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2516 | 17.36 | 13.9392 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7086 | 2.604 | 0.8712 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2715 | 5.208 | 4.356 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8543 | 0.868 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.868 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8543 | 1.736 | 0.8712 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 857.2 | 870.8 | 874.1 | - - - | 1.7144 | 1.7416 | 0.8741 | - - - | 2.5716 | 2.6124 | 4.3705 | - - - | 2.5716 | 2.6124 | 1.7482 | - - - | 7.7148 | 6.9664 | 3.4964 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1436 | 17.416 | 14.8597 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7144 | 2.6124 | 0.8741 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.286 | 5.2248 | 4.3705 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8572 | 0.8708 | 0.8741 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8708 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8572 | 0.8708 | 0.8741 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 17:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 855.9 | 869.5 | 872.7 | - - - | 1.7118 | 1.739 | 0.8727 | - - - | 2.5677 | 2.6085 | 4.3635 | - - - | 2.5677 | 2.6085 | 1.7454 | - - - | 7.7031 | 6.956 | 3.4908 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1267 | 17.39 | 14.8359 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7118 | 2.6085 | 0.8727 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2795 | 4.3475 | 4.3635 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8559 | 0.8695 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8695 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8559 | 0.8695 | 0.8727 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 854.5 | 868.2 | 871.4 | - - - | 1.709 | 1.7364 | 0.8714 | - - - | 2.5635 | 2.6046 | 4.357 | - - - | 2.5635 | 2.6046 | 1.7428 | - - - | 7.6905 | 6.9456 | 3.4856 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1085 | 17.364 | 14.8138 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5635 | 3.4728 | 0.8714 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2725 | 5.2092 | 4.357 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8545 | 0.8682 | 0.8714 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8682 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8545 | 0.8682 | 0.8714 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 854.2 | 868 | 871.2 | - - - | 1.7084 | 1.736 | 0.8712 | - - - | 2.5626 | 2.604 | 4.356 | - - - | 2.5626 | 2.604 | 1.7424 | - - - | 7.6878 | 6.944 | 3.4848 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1046 | 17.36 | 14.8104 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7084 | 3.472 | 0.8712 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.271 | 5.208 | 4.356 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8542 | 0.868 | 0.8712 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.868 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8542 | 0.868 | 0.8712 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 854.7 | 868.4 | 871.6 | - - - | 1.7094 | 1.7368 | 1.7432 | - - - | 2.5641 | 2.6052 | 4.358 | - - - | 2.5641 | 2.6052 | 1.7432 | - - - | 7.6923 | 6.9472 | 3.4864 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1111 | 18.2364 | 14.8172 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7094 | 3.4736 | 0.8716 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2735 | 5.2104 | 4.358 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8547 | 0.8684 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8684 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8547 | 0.8684 | 0.8716 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 855.1 | 868.8 | 872 | - - - | 2.5653 | 1.7376 | 0.872 | - - - | 2.5653 | 2.6064 | 4.36 | - - - | 2.5653 | 2.6064 | 1.744 | - - - | 7.6959 | 6.9504 | 3.488 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1163 | 18.2448 | 15.696 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7102 | 3.4752 | 0.872 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4204 | 4.344 | 4.36 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8551 | 0.8688 | 0.872 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8688 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8551 | 0.8688 | 0.872 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 855.4 | 869.2 | 872.4 | - - - | 1.7108 | 1.7384 | 0.8724 | - - - | 2.5662 | 2.6076 | 4.362 | - - - | 2.5662 | 2.6076 | 1.7448 | - - - | 7.6986 | 6.9536 | 3.4896 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.1202 | 18.2532 | 15.7032 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5662 | 3.4768 | 0.8724 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.277 | 4.346 | 4.362 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8554 | 0.8692 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8692 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8554 | 0.8692 | 0.8724 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 855.1 | 868.8 | 872 | - - - | 2.5653 | 1.7376 | 0.872 | - - - | 2.5653 | 2.6064 | 4.36 | - - - | 2.5653 | 2.6064 | 1.744 | - - - | 7.6959 | 6.9504 | 3.488 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9714 | 18.2448 | 15.696 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5653 | 2.6064 | 0.872 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2755 | 5.2128 | 4.36 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8551 | 0.8688 | 0.872 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8551 | 0.8688 | 0.872 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853.9 | 867.6 | 870.7 | - - - | 2.5617 | 1.7352 | 0.8707 | - - - | 2.5617 | 2.6028 | 4.3535 | - - - | 2.5617 | 2.6028 | 1.7414 | - - - | 7.6851 | 6.9408 | 3.4828 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9546 | 18.2196 | 15.6726 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7078 | 3.4704 | 0.8707 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2695 | 5.2056 | 4.3535 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8539 | 0.8676 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8676 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8539 | 1.7352 | 0.8707 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853.6 | 867.3 | 870.4 | - - - | 2.5608 | 1.7346 | 0.8704 | - - - | 2.5608 | 2.6019 | 4.352 | - - - | 2.5608 | 2.6019 | 1.7408 | - - - | 7.6824 | 6.9384 | 3.4816 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0968 | 18.2133 | 15.6672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7072 | 3.4692 | 0.8704 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.268 | 5.2038 | 4.352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8536 | 0.8673 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8673 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8536 | 0.8673 | 0.8704 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.7 | 866.4 | 869.5 | - - - | 2.5581 | 1.7328 | 0.8695 | - - - | 2.5581 | 2.5992 | 4.3475 | - - - | 2.5581 | 2.5992 | 1.739 | - - - | 8.527 | 6.9312 | 3.478 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9378 | 18.1944 | 14.7815 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7054 | 3.4656 | 0.8695 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2635 | 5.1984 | 4.3475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8527 | 0.8664 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8527 | 1.7328 | 0.8695 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.8 | 866 | 869.1 | - - - | 2.5554 | 1.732 | 0.8691 | - - - | 2.5554 | 2.598 | 4.3455 | - - - | 2.5554 | 2.598 | 1.7382 | - - - | 7.6662 | 6.928 | 3.4764 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9252 | 18.186 | 14.7747 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7036 | 3.464 | 0.8691 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.259 | 5.196 | 4.3455 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8518 | 0.866 | 0.8691 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.866 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8518 | 0.866 | 0.8691 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851 | 865.4 | 868.4 | - - - | 2.553 | 1.7308 | 1.7368 | - - - | 2.553 | 2.5962 | 4.342 | - - - | 2.553 | 2.5962 | 1.7368 | - - - | 7.659 | 6.9232 | 3.4736 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.063 | 18.1734 | 14.7628 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.702 | 3.4616 | 0.8684 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.255 | 5.1924 | 4.342 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.851 | 0.8654 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.851 | 1.7308 | 0.8684 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853.1 | 867.4 | 870.4 | - - - | 2.5593 | 1.7348 | 1.7408 | - - - | 2.5593 | 2.6022 | 4.352 | - - - | 2.5593 | 2.6022 | 1.7408 | - - - | 8.531 | 7.8066 | 3.4816 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9434 | 18.2154 | 14.7968 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5593 | 3.4696 | 0.8704 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2655 | 5.2044 | 4.352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8531 | 0.8674 | 0.8704 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8674 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8531 | 0.8674 | 0.8704 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.2 | 865.5 | 868.3 | - - - | 2.5536 | 1.731 | 1.7366 | - - - | 2.5536 | 2.5965 | 4.3415 | - - - | 2.5536 | 2.5965 | 1.7366 | - - - | 8.512 | 6.924 | 3.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.768 | 19.041 | 15.6294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5536 | 3.462 | 0.8683 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.256 | 5.193 | 4.3415 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8512 | 0.8655 | 0.8683 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8512 | 1.731 | 0.8683 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 845.2 | 859.2 | 861.7 | - - - | 1.6904 | 1.7184 | 0.8617 | - - - | 2.5356 | 2.5776 | 4.3085 | - - - | 2.5356 | 2.5776 | 1.7234 | - - - | 8.452 | 7.7328 | 3.4468 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.678 | 18.9024 | 14.6489 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6904 | 3.4368 | 0.8617 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.226 | 5.1552 | 4.3085 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8452 | 0.8592 | 0.8617 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8452 | 1.7184 | 0.8617 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 842.6 | 856.6 | 858.9 | - - - | 2.5278 | 1.7132 | 0.8589 | - - - | 2.5278 | 2.5698 | 4.2945 | - - - | 2.5278 | 2.5698 | 1.7178 | - - - | 8.426 | 7.7094 | 3.4356 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.639 | 18.8452 | 14.6013 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6852 | 3.4264 | 0.8589 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.213 | 5.1396 | 4.2945 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8566 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8426 | 0.8566 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8426 | 1.7132 | 1.7178 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 842.7 | 856.5 | 858.8 | - - - | 2.5281 | 1.713 | 0.8588 | - - - | 2.5281 | 2.5695 | 4.294 | - - - | 2.5281 | 2.5695 | 1.7176 | - - - | 8.427 | 6.852 | 3.4352 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.6405 | 18.843 | 14.5996 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5281 | 3.426 | 0.8588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2135 | 5.139 | 4.294 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8427 | 0.8565 | 0.8588 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8427 | 1.713 | 1.7176 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 843.6 | 857.5 | 859.8 | - - - | 2.5308 | 1.715 | 1.7196 | - - - | 2.5308 | 2.5725 | 4.299 | - - - | 2.5308 | 2.5725 | 1.7196 | - - - | 8.436 | 6.86 | 4.299 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.8104 | 18.865 | 14.6166 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6872 | 3.43 | 0.8598 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.218 | 5.145 | 4.299 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8436 | 0.8575 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8436 | 1.715 | 1.7196 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 843 | 856.9 | 859.2 | - - - | 2.529 | 1.7138 | 0.8592 | - - - | 2.529 | 2.5707 | 4.296 | - - - | 2.529 | 2.5707 | 1.7184 | - - - | 8.43 | 6.8552 | 4.296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.802 | 18.8518 | 14.6064 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.686 | 3.4276 | 0.8592 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.215 | 5.1414 | 4.296 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.843 | 0.8569 | 0.8592 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.843 | 1.7138 | 0.8592 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 848 | 861.9 | 864.5 | - - - | 2.544 | 1.7238 | 1.729 | - - - | 2.544 | 2.5857 | 4.3225 | - - - | 2.544 | 2.5857 | 1.729 | - - - | 7.632 | 6.0333 | 3.458 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.568 | 19.8237 | 15.561 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.696 | 3.4476 | 0.8645 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.24 | 5.1714 | 4.3225 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.848 | 0.8619 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.848 | 0.8619 | 0.8645 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 856.9 | 870.7 | 873.8 | - - - | 1.7138 | 1.7414 | 0.8738 | - - - | 2.5707 | 2.6121 | 4.369 | - - - | 2.5707 | 2.6121 | 1.7476 | - - - | 6.8552 | 6.0949 | 2.6214 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.8535 | 19.1554 | 15.7284 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7138 | 3.4828 | 0.8738 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4276 | 4.3535 | 3.4952 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8569 | 0.8707 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8707 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8569 | 0.8707 | 0.8738 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 856.2 | 870 | 873.1 | - - - | 1.7124 | 1.74 | 1.7462 | - - - | 2.5686 | 2.61 | 4.3655 | - - - | 2.5686 | 2.61 | 1.7462 | - - - | 6.8496 | 6.09 | 2.6193 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9868 | 19.14 | 15.7158 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7124 | 2.61 | 0.8731 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4248 | 4.35 | 3.4924 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8562 | 0.87 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.87 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8562 | 0.87 | 0.8731 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 855.2 | 869 | 872.1 | - - - | 2.5656 | 1.738 | 0.8721 | - - - | 2.5656 | 2.607 | 4.3605 | - - - | 2.5656 | 2.607 | 1.7442 | - - - | 6.8416 | 6.083 | 2.6163 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.828 | 19.118 | 15.6978 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7104 | 2.607 | 0.8721 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4208 | 4.345 | 3.4884 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8552 | 0.869 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8552 | 0.869 | 0.8721 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 855.4 | 869.2 | 872.3 | - - - | 1.7108 | 1.7384 | 0.8723 | - - - | 2.5662 | 2.6076 | 4.3615 | - - - | 2.5662 | 2.6076 | 1.7446 | - - - | 6.8432 | 6.0844 | 2.6169 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.831 | 19.1224 | 16.5737 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7108 | 3.4768 | 0.8723 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4216 | 4.346 | 3.4892 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8554 | 0.8692 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8692 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8554 | 0.8692 | 0.8723 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 855.3 | 869.1 | 872.2 | - - - | 2.5659 | 1.7382 | 0.8722 | - - - | 2.5659 | 2.6073 | 4.361 | - - - | 2.5659 | 2.6073 | 1.7444 | - - - | 7.6977 | 6.0837 | 3.4888 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9742 | 19.1202 | 15.6996 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7106 | 3.4764 | 0.8722 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.2765 | 4.3455 | 3.4888 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8553 | 0.8691 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8691 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8553 | 0.8691 | 0.8722 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 854.8 | 868.6 | 871.7 | - - - | 1.7096 | 1.7372 | 0.8717 | - - - | 2.5644 | 2.6058 | 4.3585 | - - - | 2.5644 | 2.6058 | 1.7434 | - - - | 7.6932 | 6.0802 | 3.4868 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9672 | 19.1092 | 15.6906 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7096 | 3.4744 | 0.8717 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4192 | 4.343 | 4.3585 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8548 | 0.8686 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8686 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8548 | 0.8686 | 0.8717 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.9 | 866.6 | 869.7 | - - - | 2.5587 | 1.7332 | 1.7394 | - - - | 2.5587 | 2.5998 | 4.3485 | - - - | 2.5587 | 2.5998 | 1.7394 | - - - | 7.6761 | 6.0662 | 3.4788 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9406 | 19.0652 | 15.6546 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7058 | 2.5998 | 0.8697 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4116 | 4.333 | 4.3485 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8529 | 0.8666 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8529 | 0.8666 | 0.8697 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853 | 866.7 | 869.8 | - - - | 2.559 | 1.7334 | 0.8698 | - - - | 3.412 | 2.6001 | 4.349 | - - - | 2.559 | 2.6001 | 1.7396 | - - - | 7.677 | 6.0669 | 3.4792 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.942 | 18.2007 | 14.7866 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.706 | 3.4668 | 0.8698 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.412 | 4.3335 | 3.4792 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.853 | 0.8667 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.853 | 0.8667 | 0.8698 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.8 | 866.4 | 869.5 | - - - | 2.5584 | 1.7328 | 0.8695 | - - - | 2.5584 | 2.5992 | 4.3475 | - - - | 2.5584 | 2.5992 | 1.739 | - - - | 7.6752 | 6.0648 | 3.478 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9392 | 19.0608 | 15.651 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7056 | 3.4656 | 0.8695 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4112 | 4.332 | 3.478 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8528 | 0.8664 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8664 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8528 | 0.8664 | 0.8695 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.3 | 866 | 869.1 | - - - | 1.7046 | 1.732 | 0.8691 | - - - | 2.5569 | 2.598 | 4.3455 | - - - | 2.5569 | 2.598 | 1.7382 | - - - | 7.6707 | 6.928 | 2.6073 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9322 | 19.052 | 14.7747 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5569 | 3.464 | 0.8691 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4092 | 4.33 | 3.4764 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8523 | 0.866 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8523 | 0.866 | 0.8691 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 18:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.5 | 864.2 | 867.2 | - - - | 2.5515 | 1.7284 | 1.7344 | - - - | 2.5515 | 2.5926 | 4.336 | - - - | 2.5515 | 2.5926 | 1.7344 | - - - | 7.6545 | 6.0494 | 2.6016 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.907 | 18.1482 | 14.7424 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5515 | 3.4568 | 0.8672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.402 | 4.321 | 3.4688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8505 | 0.8642 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8642 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8505 | 0.8642 | 0.8672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.9 | 865.6 | 868.6 | - - - | 1.7038 | 1.7312 | 1.7372 | - - - | 2.5557 | 2.5968 | 4.343 | - - - | 2.5557 | 2.5968 | 1.7372 | - - - | 7.6671 | 6.9248 | 2.6058 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9266 | 18.1776 | 14.7662 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5557 | 3.4624 | 0.8686 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4076 | 5.1936 | 3.4744 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8519 | 0.8656 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8519 | 0.8656 | 0.8686 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.5 | 865.3 | 868.3 | - - - | 2.5545 | 1.7306 | 0.8683 | - - - | 2.5545 | 2.5959 | 4.3415 | - - - | 2.5545 | 2.5959 | 1.7366 | - - - | 7.6635 | 6.0571 | 2.6049 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0695 | 18.1713 | 14.7611 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5545 | 3.4612 | 0.8683 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.406 | 4.3265 | 4.3415 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8515 | 0.8653 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8653 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8515 | 0.8653 | 0.8683 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851 | 864.7 | 867.8 | - - - | 1.702 | 1.7294 | 0.8678 | - - - | 2.553 | 2.5941 | 4.339 | - - - | 2.553 | 2.5941 | 1.7356 | - - - | 7.659 | 6.0529 | 3.4712 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.914 | 18.1587 | 14.7526 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.553 | 3.4588 | 0.8678 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.404 | 4.3235 | 3.4712 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.851 | 0.8647 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.851 | 0.8647 | 0.8678 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853.3 | 867 | 870.1 | - - - | 1.7066 | 1.734 | 1.7402 | - - - | 2.5599 | 2.601 | 3.4804 | - - - | 2.5599 | 2.601 | 1.7402 | - - - | 7.6797 | 6.069 | 3.4804 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9462 | 18.207 | 14.7917 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5599 | 2.601 | 0.8701 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4132 | 4.335 | 3.4804 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8533 | 0.867 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8533 | 0.867 | 0.8701 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 853.1 | 866.8 | 870 | - - - | 2.5593 | 1.7336 | 1.74 | - - - | 2.5593 | 2.6004 | 3.48 | - - - | 2.5593 | 2.6004 | 1.74 | - - - | 7.6779 | 5.2008 | 3.48 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9434 | 18.2028 | 14.79 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7062 | 3.4672 | 0.87 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4124 | 4.334 | 3.48 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8531 | 0.8668 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8531 | 0.8668 | 0.87 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.2 | 865.9 | 868.9 | - - - | 1.7044 | 1.7318 | 0.8689 | - - - | 2.5566 | 2.5977 | 4.3445 | - - - | 2.5566 | 2.5977 | 1.7378 | - - - | 7.6698 | 6.0613 | 3.4756 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0786 | 18.1839 | 14.7713 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5566 | 3.4636 | 0.8689 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4088 | 4.3295 | 3.4756 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8522 | 0.8659 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8522 | 0.8659 | 0.8689 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.9 | 866.4 | 869.3 | - - - | 1.7058 | 1.7328 | 0.8693 | - - - | 2.5587 | 2.5992 | 4.3465 | - - - | 2.5587 | 2.5992 | 1.7386 | - - - | 7.6761 | 6.0648 | 3.4772 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0877 | 18.1944 | 13.9088 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7058 | 3.4656 | 0.8693 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4116 | 4.332 | 3.4772 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8529 | 0.8664 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8529 | 0.8664 | 0.8693 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.2 | 865.7 | 868.5 | - - - | 2.5566 | 1.7314 | 1.737 | - - - | 2.5566 | 2.5971 | 4.3425 | - - - | 2.5566 | 2.5971 | 1.737 | - - - | 7.6698 | 6.0599 | 3.474 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0786 | 18.1797 | 13.896 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7044 | 3.4628 | 0.8685 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4088 | 4.3285 | 3.474 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8522 | 0.8657 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8522 | 0.8657 | 0.8685 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.5 | 866 | 868.9 | - - - | 1.705 | 1.732 | 0.8689 | - - - | 2.5575 | 2.598 | 4.3445 | - - - | 2.5575 | 2.598 | 1.7378 | - - - | 7.6725 | 5.196 | 2.6067 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0825 | 18.186 | 14.7713 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.705 | 3.464 | 0.8689 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.41 | 4.33 | 3.4756 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8525 | 0.866 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8525 | 0.866 | 0.8689 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.4 | 866 | 868.8 | - - - | 2.5572 | 1.732 | 0.8688 | - - - | 2.5572 | 2.598 | 4.344 | - - - | 2.5572 | 2.598 | 1.7376 | - - - | 7.6716 | 6.062 | 2.6064 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0812 | 18.186 | 14.7696 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7048 | 3.464 | 0.8688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4096 | 4.33 | 3.4752 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8524 | 0.866 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8524 | 0.866 | 0.8688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.1 | 866.2 | 869.1 | - - - | 1.7042 | 1.7324 | 0.8691 | - - - | 3.4084 | 2.5986 | 4.3455 | - - - | 2.5563 | 2.5986 | 1.7382 | - - - | 7.6689 | 5.1972 | 3.4764 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0773 | 18.1902 | 14.7747 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7042 | 3.4648 | 0.8691 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4084 | 4.331 | 3.4764 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8521 | 0.8662 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8521 | 0.8662 | 0.8691 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.1 | 866.2 | 869 | - - - | 2.5563 | 1.7324 | 1.738 | - - - | 2.5563 | 2.5986 | 4.345 | - - - | 2.5563 | 2.5986 | 1.738 | - - - | 7.6689 | 5.1972 | 3.476 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9294 | 18.1902 | 14.773 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7042 | 3.4648 | 0.869 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4084 | 4.331 | 3.476 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8521 | 0.8662 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8521 | 0.8662 | 0.869 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 852.6 | 866.8 | 869.5 | - - - | 1.7052 | 1.7336 | 0.8695 | - - - | 3.4104 | 1.7336 | 4.3475 | - - - | 2.5578 | 2.6004 | 1.739 | - - - | 7.6734 | 5.2008 | 3.478 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0838 | 18.2028 | 13.912 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7052 | 3.4672 | 0.8695 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4104 | 4.334 | 3.478 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8526 | 0.8668 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8526 | 0.8668 | 0.8695 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.7 | 865.7 | 868.3 | - - - | 1.7034 | 1.7314 | 0.8683 | - - - | 2.5551 | 1.7314 | 4.3415 | - - - | 2.5551 | 2.5971 | 1.7366 | - - - | 7.6653 | 5.1942 | 3.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0721 | 18.1797 | 13.8928 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7034 | 3.4628 | 0.8683 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4068 | 4.3285 | 3.4732 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8517 | 0.8657 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8517 | 0.8657 | 0.8683 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 851.4 | 865.1 | 867.8 | - - - | 1.7028 | 1.7302 | 0.8678 | - - - | 2.5542 | 2.5953 | 4.339 | - - - | 2.5542 | 2.5953 | 1.7356 | - - - | 7.6626 | 6.0557 | 2.6034 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0682 | 18.1671 | 13.8848 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7028 | 3.4604 | 0.8678 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4056 | 4.3255 | 3.4712 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8514 | 0.8651 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8514 | 0.8651 | 0.8678 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.8 | 864.5 | 867.2 | - - - | 1.7016 | 1.729 | 1.7344 | - - - | 2.5524 | 2.5935 | 4.336 | - - - | 2.5524 | 2.5935 | 1.7344 | - - - | 7.6572 | 5.187 | 2.6016 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0604 | 18.1545 | 13.8752 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7016 | 3.458 | 0.8672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4032 | 4.3225 | 3.4688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8645 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 0.8645 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8508 | 0.8645 | 0.8672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.5 | 864.3 | 866.8 | - - - | 1.701 | 1.7286 | 0.8668 | - - - | 2.5515 | 2.5929 | 4.334 | - - - | 2.5515 | 2.5929 | 1.7336 | - - - | 7.6545 | 5.1858 | 3.4672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0565 | 18.1503 | 13.8688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.701 | 3.4572 | 0.8668 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.402 | 4.3215 | 3.4672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8505 | 0.8643 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8505 | 0.8643 | 0.8668 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.5 | 864.3 | 866.9 | - - - | 1.701 | 1.7286 | 0.8669 | - - - | 2.5515 | 2.5929 | 4.3345 | - - - | 2.5515 | 2.5929 | 1.7338 | - - - | 7.6545 | 5.1858 | 3.4676 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.206 | 17.286 | 13.8704 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.701 | 3.4572 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.402 | 4.3215 | 3.4676 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8643 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8505 | 0.8643 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8505 | 1.7286 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.9 | 864.7 | 867.2 | - - - | 2.5527 | 2.5941 | 0.8672 | - - - | 2.5527 | 2.5941 | 4.336 | - - - | 2.5527 | 2.5941 | 1.7344 | - - - | 7.6581 | 5.1882 | 3.4688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.2108 | 17.294 | 13.8752 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7018 | 3.4588 | 0.8672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4036 | 4.3235 | 3.4688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8509 | 0.8647 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8509 | 0.8647 | 0.8672 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.6 | 864.5 | 866.9 | - - - | 2.5518 | 1.729 | 0.8669 | - - - | 3.4024 | 2.5935 | 4.3345 | - - - | 2.5518 | 2.5935 | 1.7338 | - - - | 7.6554 | 5.187 | 3.4676 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0578 | 18.1545 | 13.8704 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7012 | 3.458 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4024 | 4.3225 | 3.4676 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8506 | 0.8645 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8506 | 0.8645 | 0.8669 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 846.6 | 860.4 | 862.8 | - - - | 1.6932 | 1.7208 | 0.8628 | - - - | 2.5398 | 2.5812 | 3.4512 | - - - | 2.5398 | 2.5812 | 1.7256 | - - - | 7.6194 | 5.1624 | 3.4512 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.1592 | 17.208 | 13.8048 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6932 | 3.4416 | 0.8628 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.3864 | 4.302 | 3.4512 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8466 | 0.8604 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8466 | 1.7208 | 0.8628 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 833.6 | 847.1 | 849.2 | - - - | 2.5008 | 1.6942 | 0.8492 | - - - | 3.3344 | 2.5413 | 3.3968 | - - - | 2.5008 | 2.5413 | 1.6984 | - - - | 7.5024 | 5.0826 | 3.3968 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.0032 | 16.942 | 14.4364 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6672 | 3.3884 | 1.6984 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.3344 | 4.2355 | 3.3968 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8336 | 0.8471 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8336 | 0.8471 | 0.8492 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 833 | 846.5 | 848.5 | - - - | 1.666 | 1.693 | 0.8485 | - - - | 2.499 | 2.5395 | 3.394 | - - - | 2.499 | 2.5395 | 1.697 | - - - | 7.497 | 5.079 | 3.394 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.996 | 17.7765 | 14.4245 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.666 | 3.386 | 1.697 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.332 | 4.2325 | 3.394 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.833 | 0.8465 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.833 | 0.8465 | 0.8485 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 833.8 | 847.2 | 849.3 | - - - | 2.5014 | 1.6944 | 0.8493 | - - - | 2.5014 | 2.5416 | 3.3972 | - - - | 2.5014 | 2.5416 | 1.6986 | - - - | 7.5042 | 5.0832 | 3.3972 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.0056 | 17.7912 | 14.4381 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6676 | 3.3888 | 1.6986 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5014 | 4.236 | 2.5479 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8338 | 0.8472 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8338 | 0.8472 | 0.8493 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 833.5 | 846.9 | 849 | - - - | 1.667 | 1.6938 | 0.849 | - - - | 3.334 | 2.5407 | 3.396 | - - - | 2.5005 | 2.5407 | 1.698 | - - - | 7.5015 | 4.2345 | 4.245 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.8355 | 17.7849 | 14.433 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.667 | 3.3876 | 1.698 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5005 | 4.2345 | 2.547 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8335 | 0.8469 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8335 | 0.8469 | 0.849 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:50:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 833.9 | 847.3 | 849.3 | - - - | 2.5017 | 1.6946 | 0.8493 | - - - | 2.5017 | 2.5419 | 3.3972 | - - - | 2.5017 | 2.5419 | 1.6986 | - - - | 7.5051 | 5.0838 | 3.3972 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.8407 | 17.7933 | 14.4381 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6678 | 3.3892 | 0.8493 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.5017 | 4.2365 | 2.5479 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8339 | 0.8473 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8339 | 0.8473 | 0.8493 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:52:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 832.8 | 846.2 | 848.2 | - - - | 2.4984 | 1.6924 | 0.8482 | - - - | 2.4984 | 2.5386 | 3.3928 | - - - | 2.4984 | 2.5386 | 1.6964 | - - - | 7.4952 | 4.231 | 3.3928 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 9.9936 | 17.7702 | 13.5712 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6656 | 3.3848 | 0.8482 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.4984 | 4.231 | 3.3928 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8328 | 0.8462 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8328 | 0.8462 | 0.8482 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:54:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 831.8 | 845.2 | 847.2 | - - - | 1.6636 | 1.6904 | 0.8472 | - - - | 2.4954 | 2.5356 | 3.3888 | - - - | 2.4954 | 2.5356 | 1.6944 | - - - | 7.4862 | 4.226 | 3.3888 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.8134 | 17.7492 | 14.4024 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6636 | 3.3808 | 0.8472 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.4954 | 4.226 | 2.5416 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8318 | 0.8452 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8318 | 1.6904 | 0.8472 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:56:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 837.4 | 850.9 | 853 | - - - | 2.5122 | 2.5527 | 0.853 | - - - | 3.3496 | 2.5527 | 3.412 | - - - | 2.5122 | 2.5527 | 1.706 | - - - | 6.6992 | 4.2545 | 3.412 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 10.0488 | 17.8689 | 14.501 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6748 | 3.4036 | 0.853 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.3496 | 4.2545 | 3.412 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8374 | 0.8509 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8374 | 1.7018 | 0.853 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 19:58:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 849.4 | 863.2 | 865.4 | - - - | 1.6988 | 2.5896 | 0.8654 | - - - | 2.5482 | 2.5896 | 4.327 | - - - | 2.5482 | 2.5896 | 1.7308 | - - - | 6.7952 | 5.1792 | 2.5962 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0422 | 18.1272 | 13.8464 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6988 | 3.4528 | 0.8654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.3976 | 4.316 | 3.4616 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8494 | 0.8632 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8494 | 1.7264 | 0.8654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:00:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 849.8 | 863.5 | 865.8 | - - - | 1.6996 | 1.727 | 1.7316 | - - - | 2.5494 | 2.5905 | 3.4632 | - - - | 2.5494 | 2.5905 | 1.7316 | - - - | 6.7984 | 5.181 | 2.5974 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0474 | 18.1335 | 13.8528 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6996 | 3.454 | 0.8658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.3992 | 4.3175 | 3.4632 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8498 | 0.8635 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8498 | 1.727 | 0.8658 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:02:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 849.3 | 863.1 | 865.3 | - - - | 1.6986 | 1.7262 | 0.8653 | - - - | 2.5479 | 2.5893 | 4.3265 | - - - | 2.5479 | 2.5893 | 1.7306 | - - - | 5.9451 | 4.3155 | 2.5959 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0409 | 18.1251 | 13.8448 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6986 | 3.4524 | 0.8653 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.3972 | 4.3155 | 3.4612 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8631 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8493 | 0.8631 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8493 | 1.7262 | 0.8653 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:04:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 849.4 | 863.2 | 865.4 | - - - | 1.6988 | 1.7264 | 0.8654 | - - - | 2.5482 | 2.5896 | 4.327 | - - - | 2.5482 | 2.5896 | 1.7308 | - - - | 6.7952 | 4.316 | 2.5962 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.0422 | 18.1272 | 13.8464 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.6988 | 3.4528 | 0.8654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.3976 | 4.316 | 3.4616 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8494 | 0.8632 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8494 | 1.7264 | 0.8654 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:06:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 850.9 | 864.7 | 867 | - - - | 1.7018 | 1.7294 | 0.867 | - - - | 2.5527 | 2.5941 | 4.335 | - - - | 2.5527 | 2.5941 | 1.734 | - - - | 7.6581 | 5.1882 | 3.468 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.9126 | 19.0234 | 14.739 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7018 | 3.4588 | 1.734 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4036 | 4.3235 | 2.601 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8509 | 0.8647 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8509 | 0.8647 | 0.867 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:08:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 862.2 | 876.1 | 878.6 | - - - | 2.5866 | 1.7522 | 1.7572 | - - - | 2.5866 | 2.6283 | 3.5144 | - - - | 2.5866 | 2.6283 | 1.7572 | - - - | 11.2086 | 7.0088 | 7.0288 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.933 | 21.0264 | 15.8148 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7244 | 3.5044 | 1.7572 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4488 | 4.3805 | 2.6358 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8622 | 0 | 0.8786 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8761 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8761 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8622 | 0.8761 | 0.8786 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:10:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 864.8 | 878.7 | 881.3 | - - - | 1.7296 | 1.7574 | 0.8813 | - - - | 2.5944 | 2.6361 | 3.5252 | - - - | 2.5944 | 2.6361 | 1.7626 | - - - | 11.2424 | 7.9083 | 7.9317 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.8368 | 21.0888 | 14.9821 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7296 | 3.5148 | 1.7626 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4592 | 4.3935 | 2.6439 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8648 | 0 | 0.8813 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8787 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8787 | 0.8813 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8648 | 0.8787 | 0.8813 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:12:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 864.3 | 878.2 | 880.8 | - - - | 2.5929 | 1.7564 | 0.8808 | - - - | 2.5929 | 2.6346 | 4.404 | - - - | 2.5929 | 2.6346 | 1.7616 | - - - | 11.2359 | 7.9038 | 7.9272 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.9645 | 20.1986 | 14.9736 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7286 | 3.5128 | 1.7616 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4572 | 4.391 | 2.6424 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8643 | 0.8782 | 1.7616 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8782 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8643 | 0.8782 | 0.8808 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8643 | 0.8782 | 0.8808 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 864.7 | 878.9 | 881.5 | - - - | 2.5941 | 2.6367 | 0.8815 | - - - | 2.5941 | 2.6367 | 4.4075 | - - - | 2.5941 | 2.6367 | 1.763 | - - - | 11.2411 | 7.0312 | 7.9335 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.8352 | 21.0936 | 14.9855 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7294 | 3.5156 | 1.763 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4588 | 4.3945 | 2.6445 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8647 | 0.8789 | 0.8815 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8789 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8647 | 0.8789 | 0.8815 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8647 | 0.8789 | 0.8815 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:16:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 864.9 | 879.4 | 882.1 | - - - | 1.7298 | 1.7588 | 1.7642 | - - - | 2.5947 | 2.6382 | 4.4105 | - - - | 2.5947 | 2.6382 | 1.7642 | - - - | 11.2437 | 7.0352 | 7.9389 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.8384 | 21.1056 | 15.8778 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7298 | 3.5176 | 1.7642 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4596 | 4.397 | 2.6463 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8649 | 0 | 0.8821 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8794 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8649 | 0.8794 | 0.8821 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8649 | 0.8794 | 0.8821 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:18:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 864.8 | 879.3 | 881.9 | - - - | 1.7296 | 1.7586 | 0.8819 | - - - | 2.5944 | 1.7586 | 4.4095 | - - - | 2.5944 | 2.6379 | 1.7638 | - - - | 12.1072 | 7.0344 | 7.9371 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.972 | 20.2239 | 14.9923 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7296 | 3.5172 | 1.7638 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4592 | 4.3965 | 2.6457 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8648 | 0.8793 | 0.8819 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8793 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8648 | 0.8793 | 0.8819 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8648 | 0.8793 | 0.8819 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:20:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 864 | 878.5 | 881 | - - - | 1.728 | 1.757 | 0.881 | - - - | 2.592 | 1.757 | 4.405 | - - - | 2.592 | 2.6355 | 1.762 | - - - | 12.096 | 7.9065 | 7.929 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.96 | 19.327 | 14.096 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.728 | 3.514 | 1.762 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.456 | 4.3925 | 2.643 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.864 | 0 | 1.762 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8785 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.864 | 0.8785 | 0.881 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.864 | 0.8785 | 0.881 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:22:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 863.5 | 877.6 | 880.2 | - - - | 2.5905 | 2.6328 | 1.7604 | - - - | 2.5905 | 2.6328 | 4.401 | - - - | 2.5905 | 2.6328 | 1.7604 | - - - | 12.089 | 7.8984 | 7.9218 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.9525 | 20.1848 | 14.9634 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.727 | 3.5104 | 1.7604 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.454 | 4.388 | 2.6406 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8635 | 0 | 0.8802 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8776 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8776 | 0.8802 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8635 | 0.8776 | 0.8802 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:24:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 863.3 | 877.3 | 879.8 | - - - | 2.5899 | 1.7546 | 1.7596 | - - - | 2.5899 | 2.6319 | 3.5192 | - - - | 2.5899 | 2.6319 | 1.7596 | - - - | 12.0862 | 7.0184 | 7.9182 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.8128 | 20.1779 | 14.9566 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7266 | 3.5092 | 1.7596 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4532 | 4.3865 | 2.6394 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8633 | 0 | 0.8798 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8773 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8633 | 0.8773 | 0.8798 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8633 | 0.8773 | 0.8798 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:26:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 863.3 | 877.3 | 879.9 | - - - | 1.7266 | 1.7546 | 0.8799 | - - - | 2.5899 | 2.6319 | 3.5196 | - - - | 2.5899 | 2.6319 | 1.7598 | - - - | 12.0862 | 7.8957 | 7.9191 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.9495 | 20.1779 | 14.9583 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7266 | 3.5092 | 1.7598 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4532 | 4.3865 | 2.6397 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8633 | 0 | 0.8799 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8773 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8633 | 0.8773 | 0.8799 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8633 | 0.8773 | 0.8799 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:28:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 863 | 877 | 879.5 | - - - | 2.589 | 1.754 | 0.8795 | - - - | 2.589 | 2.631 | 4.3975 | - - - | 2.589 | 2.631 | 1.759 | - - - | 12.082 | 7.893 | 7.9155 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.808 | 20.171 | 14.9515 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.726 | 3.508 | 1.759 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.452 | 4.385 | 2.6385 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.863 | 0 | 0.8795 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.877 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.863 | 0.877 | 0.8795 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.863 | 0.877 | 0.8795 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:30:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 862.8 | 876.7 | 879.3 | - - - | 1.7256 | 1.7534 | 1.7586 | - - - | 2.5884 | 2.6301 | 4.3965 | - - - | 2.5884 | 2.6301 | 1.7586 | - - - | 12.0792 | 7.8903 | 7.9137 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.8048 | 21.0408 | 15.8274 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7256 | 3.5068 | 1.7586 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4512 | 4.3835 | 2.6379 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8628 | 0 | 0.8793 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8767 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8767 | 0.8793 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8628 | 0.8767 | 0.8793 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:32:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 863.3 | 877.1 | 879.8 | - - - | 2.5899 | 1.7542 | 1.7596 | - - - | 2.5899 | 2.6313 | 3.5192 | - - - | 2.5899 | 2.6313 | 1.7596 | - - - | 12.0862 | 7.8939 | 7.9182 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.8128 | 20.1733 | 15.8364 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7266 | 3.5084 | 1.7596 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4532 | 4.3855 | 2.6394 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8633 | 0 | 0.8798 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8771 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8771 | 0.8798 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8633 | 0.8771 | 0.8798 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:34:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 856.7 | 870.6 | 873.1 | - - - | 1.7134 | 1.7412 | 0.8731 | - - - | 2.5701 | 2.6118 | 3.4924 | - - - | 2.5701 | 2.6118 | 1.7462 | - - - | 10.2804 | 6.9648 | 6.1117 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.8505 | 19.1532 | 14.8427 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7134 | 3.4824 | 0.8731 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4268 | 4.353 | 2.6193 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0.8731 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8706 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8706 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8567 | 0.8706 | 0.8731 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:36:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 847 | 860.7 | 863 | - - - | 2.541 | 1.7214 | 0.863 | - - - | 2.541 | 2.5821 | 4.315 | - - - | 2.541 | 2.5821 | 1.726 | - - - | 6.776 | 4.3035 | 3.452 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.011 | 18.9354 | 13.808 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.694 | 3.4428 | 0.863 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.388 | 4.3035 | 2.589 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.847 | 0.8607 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.847 | 1.7214 | 0.863 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:38:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 855.7 | 869.6 | 872.1 | - - - | 2.5671 | 2.6088 | 1.7442 | - - - | 2.5671 | 2.6088 | 4.3605 | - - - | 2.5671 | 3.4784 | 1.7442 | - - - | 10.2684 | 6.9568 | 5.2326 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 12.8355 | 20.8704 | 15.6978 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7114 | 3.4784 | 0.8721 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4228 | 4.348 | 2.6163 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8696 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8557 | 0.8696 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8557 | 0.8696 | 0.8721 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:40:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 865 | 878.9 | 881.6 | - - - | 1.73 | 1.7578 | 0.8816 | - - - | 2.595 | 2.6367 | 4.408 | - - - | 2.595 | 2.6367 | 1.7632 | - - - | 12.11 | 7.9101 | 7.9344 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.84 | 21.0936 | 15.8688 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.73 | 3.5156 | 1.7632 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.46 | 4.3945 | 2.6448 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.865 | 0 | 0.8816 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8789 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8789 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.865 | 0.8789 | 0.8816 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:42:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 865.5 | 879.5 | 882.2 | - - - | 1.731 | 1.759 | 0.8822 | - - - | 2.5965 | 2.6385 | 3.5288 | - - - | 2.5965 | 2.6385 | 1.7644 | - - - | 12.117 | 7.9155 | 7.9398 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.848 | 21.108 | 15.8796 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.731 | 3.518 | 1.7644 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.462 | 4.3975 | 2.6466 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8655 | 0 | 0.8822 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8795 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8795 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8655 | 0.8795 | 0.8822 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:44:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 865.9 | 879.8 | 882.6 | - - - | 2.5977 | 1.7596 | 0.8826 | - - - | 2.5977 | 2.6394 | 3.5304 | - - - | 2.5977 | 2.6394 | 1.7652 | - - - | 12.1226 | 7.9182 | 7.9434 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 14.7203 | 21.1152 | 15.8868 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7318 | 3.5192 | 1.7652 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 4.3295 | 4.399 | 3.5304 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8659 | 0 | 0.8826 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8798 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8798 | 0.8826 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8659 | 0.8798 | 0.8826 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:46:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 865.8 | 879.8 | 882.5 | - - - | 2.5974 | 1.7596 | 1.765 | - - - | 2.5974 | 2.6394 | 3.53 | - - - | 2.5974 | 2.6394 | 1.765 | - - - | 12.1212 | 7.9182 | 7.9425 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 13.8528 | 21.1152 | 15.885 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 1.7316 | 3.5192 | 1.765 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 3.4632 | 4.399 | 2.6475 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8658 | 0 | 0.8825 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8798 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0.8798 | 0.8825 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.8658 | 0.8798 | 0.8825 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:48:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | 761.8 | 774.1 | 776.6 | - - - | 1.5236 | 1.5482 | 0.7766 | - - - | 0.7618 | 1.5482 | 3.883 | - - - | 2.2854 | 2.3223 | 1.5532 | - - - | 10.6652 | 6.1928 | 7.766 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 11.427 | 17.8043 | 13.9788 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 2.2854 | 2.3223 | 2.3298 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 6.0944 | 6.1928 | 5.4362 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7618 | 0.7741 | 1.5532 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7618 | 0.7741 | 0.7766 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7618 | 0.7741 | 1.5532 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0.7618 | 0.7741 | 0.7766 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - - | 0 | 0 | 0 | - - -
17/04/2025 | 20:50:00 | 9879 | 7369.8912 | 10012.5 | - - - | 658.6 | 667.2 | 667.5 | - - - | 5.9274 | 6.0048 | 6.0075 | - - - | 3.9516 | 4.0032 | 9.345 | - - - | 3.293 | 3.336 | 4.6725 | - - - | 8.5618 | 5.3376 | 10.0125 | - - - | 2.6344 | 1.3344 | 2.0025 | - - - | 11.8548 | 15.3456 | 12.6825 | - - - | 1.3172 | 1.3344 | 2.0025 | - - - | 3.293 | 4.0032 | 3.3375 | - - - | 1.3172 | 0 | 1.335 | - - - | 6.586 | 6.0048 | 6.675 | - - - | 1.9758 | 0 | 0 | - - - | 3.9516 | 3.336 | 4.6725 | - - - | 0.6586 | 0 | 0 | - - - | 1.9758 | 0.6672 | 2.0025 | - - - | 1.3172 | 0 | 0 | - - - | 3.293 | 2.6688 | 1.335 | - - - | 1.3172 | 0 | 0 | - - - | 3.293 | 2.0016 | 1.335 | - - - | 1.3172 | 0.6672 | 0.6675 | - - - | 1.3172 | 0.6672 | 1.335 | - - - | 1.3172 | 0 | 0.6675 | - - - | 5.2688 | 3.336 | 5.34 | - - - | 1.9758 | 0 | 0.6675 | - - - | 5.2688 | 3.336 | 4.6725 | - - - | 1.3172 | 0.6672 | 2.0025 | - - - | 1.9758 | 0.6672 | 2.0025 | - - - | 1.9758 | 0 | 1.335 | - - - | 7.2446 | 4.6704 | 6.0075 | - - - | 2.6344 | 0.6672 | 1.335 | - - - | 5.9274 | 7.3392 | 6.0075 | - - - | 1.9758 | 0.6672 | 0.6675 | - - - | 3.293 | 2.0016 | 2.67 | - - - | 0.6586 | 0 | 0.6675 | - - - | 2.6344 | 2.6688 | 3.3375 | - - - | 1.3172 | 0.6672 | 1.335 | - - - | 3.9516 | 2.0016 | 2.0025 | - - - | 1.9758 | 0.6672 | 0.6675 | - - - | 1.3172 | 0 | 0 | - - - | 1.3172 | 0.6672 | 1.335 | - - - | 3.293 | 0.6672 | 0.6675 | - - - | 0.6586 | 0 | 0.6675 | - - - | 0 | 0.6672 | 0.6675 | - - - | 0.6586 | 0 | 0.6675 | - - - | 1.3172 | 0 | 0.6675 | - - - | 2.6344 | 0 | 0.6675 | - - - | 0 | 0 | 0.6675 | - - - | 1.9758 | 0 | 0.6675 | - - - | 2.6344 | 0 | 0 | - - - | 1.3172 | 0 | 0.6675 | - - -

## S (VA) H Harmonic %
S (VA) H Harmonic %
Date: | Time: | S1 (VA) H0 | S2 (VA) H0 | S3 (VA) H0 | S1 (VA) H1 | S2 (VA) H1 | S3 (VA) H1 | S1 (VA) H2 | S2 (VA) H2 | S3 (VA) H2 | S1 (VA) H3 | S2 (VA) H3 | S3 (VA) H3 | S1 (VA) H4 | S2 (VA) H4 | S3 (VA) H4 | S1 (VA) H5 | S2 (VA) H5 | S3 (VA) H5 | S1 (VA) H6 | S2 (VA) H6 | S3 (VA) H6 | S1 (VA) H7 | S2 (VA) H7 | S3 (VA) H7 | S1 (VA) H8 | S2 (VA) H8 | S3 (VA) H8 | S1 (VA) H9 | S2 (VA) H9 | S3 (VA) H9 | S1 (VA) H10 | S2 (VA) H10 | S3 (VA) H10 | S1 (VA) H11 | S2 (VA) H11 | S3 (VA) H11 | S1 (VA) H12 | S2 (VA) H12 | S3 (VA) H12 | S1 (VA) H13 | S2 (VA) H13 | S3 (VA) H13 | S1 (VA) H14 | S2 (VA) H14 | S3 (VA) H14 | S1 (VA) H15 | S2 (VA) H15 | S3 (VA) H15 | S1 (VA) H16 | S2 (VA) H16 | S3 (VA) H16 | S1 (VA) H17 | S2 (VA) H17 | S3 (VA) H17 | S1 (VA) H18 | S2 (VA) H18 | S3 (VA) H18 | S1 (VA) H19 | S2 (VA) H19 | S3 (VA) H19 | S1 (VA) H20 | S2 (VA) H20 | S3 (VA) H20 | S1 (VA) H21 | S2 (VA) H21 | S3 (VA) H21 | S1 (VA) H22 | S2 (VA) H22 | S3 (VA) H22 | S1 (VA) H23 | S2 (VA) H23 | S3 (VA) H23 | S1 (VA) H24 | S2 (VA) H24 | S3 (VA) H24 | S1 (VA) H25 | S2 (VA) H25 | S3 (VA) H25 | S1 (VA) H26 | S2 (VA) H26 | S3 (VA) H26 | S1 (VA) H27 | S2 (VA) H27 | S3 (VA) H27 | S1 (VA) H28 | S2 (VA) H28 | S3 (VA) H28 | S1 (VA) H29 | S2 (VA) H29 | S3 (VA) H29 | S1 (VA) H30 | S2 (VA) H30 | S3 (VA) H30 | S1 (VA) H31 | S2 (VA) H31 | S3 (VA) H31 | S1 (VA) H32 | S2 (VA) H32 | S3 (VA) H32 | S1 (VA) H33 | S2 (VA) H33 | S3 (VA) H33 | S1 (VA) H34 | S2 (VA) H34 | S3 (VA) H34 | S1 (VA) H35 | S2 (VA) H35 | S3 (VA) H35 | S1 (VA) H36 | S2 (VA) H36 | S3 (VA) H36 | S1 (VA) H37 | S2 (VA) H37 | S3 (VA) H37 | S1 (VA) H38 | S2 (VA) H38 | S3 (VA) H38 | S1 (VA) H39 | S2 (VA) H39 | S3 (VA) H39 | S1 (VA) H40 | S2 (VA) H40 | S3 (VA) H40 | S1 (VA) H41 | S2 (VA) H41 | S3 (VA) H41 | S1 (VA) H42 | S2 (VA) H42 | S3 (VA) H42 | S1 (VA) H43 | S2 (VA) H43 | S3 (VA) H43 | S1 (VA) H44 | S2 (VA) H44 | S3 (VA) H44 | S1 (VA) H45 | S2 (VA) H45 | S3 (VA) H45 | S1 (VA) H46 | S2 (VA) H46 | S3 (VA) H46 | S1 (VA) H47 | S2 (VA) H47 | S3 (VA) H47 | S1 (VA) H48 | S2 (VA) H48 | S3 (VA) H48 | S1 (VA) H49 | S2 (VA) H49 | S3 (VA) H49 | S1 (VA) H50 | S2 (VA) H50 | S3 (VA) H50
|  | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f | % f
17/04/2025 | 14:50:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:52:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:54:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:56:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 14:58:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:00:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:02:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:04:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:06:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:08:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:10:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:12:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:14:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:16:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:18:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:20:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:22:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:24:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:26:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:28:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:30:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:32:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:34:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:36:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:38:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:40:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:42:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:44:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:46:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:48:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:50:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:52:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:54:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:56:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 15:58:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:00:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:02:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:04:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:06:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:08:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:10:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:12:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:14:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:16:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:18:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:20:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:22:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:24:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:26:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:28:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:30:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:32:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:34:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:36:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:38:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:40:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:42:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:44:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:46:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:48:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:50:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:52:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:54:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:56:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 16:58:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:00:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:02:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:04:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:06:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:08:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:10:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:12:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:14:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:16:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:18:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:20:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:22:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:24:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:26:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:28:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:30:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:32:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:34:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:36:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:38:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:40:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:42:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:44:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:46:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:48:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:50:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:52:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:54:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:56:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 17:58:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:00:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:02:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:04:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:06:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:08:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:10:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:12:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:14:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:16:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:18:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:20:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:22:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:24:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:26:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:28:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:30:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:32:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:34:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:36:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:38:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:40:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:42:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:44:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:46:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:48:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:50:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:52:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:54:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:56:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 18:58:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:00:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:02:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:04:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:06:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:08:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:10:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:12:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:14:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:16:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:18:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:20:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:22:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:24:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:26:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:28:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:30:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:32:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:34:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:36:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:38:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:40:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:42:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:44:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:46:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:48:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:50:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:52:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:54:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:56:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 19:58:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:00:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:02:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:04:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:06:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:08:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:10:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:12:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:14:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:16:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:18:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:20:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:22:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:24:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:26:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:28:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:30:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:32:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:34:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:36:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:38:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:40:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:42:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:44:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:46:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:48:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17/04/2025 | 20:50:00 | - - - | - - - | - - - | 100 | 100 | 100 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0